

**INFORME TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL**

**RESTAURANTE FORMENTERA**

**DFZ-2018-1045-XIII-NE-IA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Nombre** | **Firma** |
| Aprobado | **Claudia Pastore** |  |
| Elaborado | **Matías Tapia** |  |

1. IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD FISCALIZABLE

# Antecedentes Generales

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Fecha de inspección** | **Proyecto**  | **Titular** |
| 16-11-2017 | Restaurante Formentera | Myriam Emperatriz Aedo Peña |
| **Tipo de establecimiento** | **R.U.T.** |
| Actividad Comercial | 24.788.966-3 |
| **Motivo de la actividad de fiscalización** | **N° identificador de denuncia** |
| Denuncia | 394-RM-2017 |

1. INSPECCIÓN AMBIENTAL

| **Norma asociada** | **Obligación** | **Observaciones** | **Conclusiones** |
| --- | --- | --- | --- |
| Decreto Supremo N° 38 de 2011 del Ministerio del Medio Ambiente, que establece Norma de Emisión de Ruidos Generados por Fuentes que Indica. | **Artículo 7°** .- Los niveles de presión sonora corregidos que se obtengan de la emisión de una fuente emisora de ruido, medidos en el lugar donde se encuentre el receptor, no podrán exceder los valores de la Tabla N° 1(extracto Tabla N° 1 D.S. N°38/11MMA)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Zona** | **De 7 a 21 horas [dBA]** | **De 21 a 7 horas [dBA]** |
| Zona I | 55 | 45 |
| Zona II | 60 | 45 |
| Zona III | 65 | 50 |
| Zona IV | 70 | 70 |
| Zona Rural | Menor valor entre:1. Ruido de fondo + 10dBA
2. Límite para zona III
 |

 | Se realizó exitosamente una (01) medición de nivel de presión sonora en periodo nocturno (16-11-2017) de acuerdo con el procedimiento indicado en la Norma de Emisión (D.S. N°38/2011 MMA), desde patio de domicilio, ubicado en Orrego Luco N°125, Providencia (Receptor N°1), en condición de medición exterior.Una vez obtenido el Nivel de Presión Sonora Corregido, correspondiente a NPC (nocturno) de 66 dBA, de acuerdo con fichas de evaluación de ruido de la actividad, se realizó la evaluación de los niveles medidos. Para esto, se homologó la zona donde se ubica el receptor, concluyéndose que esta, correspondiente a Zona UpR y ECr Uso Preferentemente Residencial y Equipamiento comercial restringido, del Plan Regulador Comunal de Providencia, es homologable a Zona III del D.S. N°38/11 MMA.Con base a los límites que se deben cumplir para esta zona (50 dBA) y el NPC obtenido a partir de las mediciones realizadas en fecha anteriormente señalada, se indica que existe superación en el receptor N°1, presentándose una excedencia de 16 dBA. | Existe superación del límite establecido por la normativa para Zona III en periodo nocturno, generándose una excedencia de 16 dBA en la ubicación del receptor N°1, por parte de actividad comercial que conforma la fuente de ruido identificada. |

1. ANEXOS

|  |  |
| --- | --- |
| **N° Anexo** | **Nombre Anexo** |
| 1 | Fichas de Reporte Técnico |