INFORME DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

HOGAR NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

DFZ-2018-2399-IX-PPDA

|  | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Revisado y Aprobado | LUIS MUÑOZ FONSECA |  |
| Elaborado | DIEGO MALDONADO BRAVO |  |

DETALLES DE ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN

FUENTES FIJAS

# INFORMACIÓN DEL TITULAR.

| Titular | Rut | Identificación de la actividad | Dirección |
| --- | --- | --- | --- |
| Congregación Hermanitas de Los Ancianos Desamparados. | 70.283.104-0 | Hogar Nuestra Señora del Carmen. | Holandesa N° 0830, Temuco. |

# ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD.

| Instrumento | D.S. N°78/2009 MINSEGPRES, Plan de Descontaminación Atmosférica (PDA) de Temuco y Padre Las Casas. D.S. N° 8/2015 MMA. Plan de descontaminación atmosférica por MP 2,5, para las comunas de Temuco y Padre Las Casas y de actualización del plan de descontaminación por MP 10, para las mismas comunas. |  |
| --- | --- | --- |
| Tipo de Actividad | _x_ Inspección Ambiental __x_ Examen de la Información ____ Medición y Análisis |  |
| Fecha de la Actividad | Organismo encargado | Organismo Participante |
| 11/09/2018 (Acta de inspección en Anexo 1). | Superintendencia del Medio Ambiente. | - |

# DOCUMENTACIÓN SOLICITADA Y ENTREGADA.

| N° | Documento solicitado | Plazo de entrega | Fecha entrega | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ultima Declaración de emisiones atmosféricas. | - | 28/09/2018 | Con fecha 28 de septiembre del 2018, el titular presenta comprobante de entrega de declaración de emisiones atmosférica del año 2017. Ver Anexo 2. |
| 2 | Informes técnicos de calderas. | - | 13/12/2018 | - Mediante la Res. Ex. ORA N° 20 del 26 de noviembre del 2018 (Anexo 3) la SMA requiere información respecto a la presentación de los informes técnicos de las calderas y los informes isocinéticos practicados a las calderas del establecimiento. - El titular con fecha 13 de diciembre del 2018 presenta una carta (Anexo 4) en donde se adjuntan los informes técnicos de las calderas instaladas en el hogar de ancianos y se refiere respecto a los informes isocinéticos. |
| 3 | Informes isocinéticos de calderas. | - | 13/12/2018 | En carta de fecha 13 de diciembre del 2018 (Anexo4) la Sra. Madre Superiora Ana Maria Hidalgo Muñoz (Directora del hogar de ancianos) indica que por un tema económico no han podido realizar las mediciones isocinéticas. |

# HECHOS CONSTATADOS.

| N° | Exigencia | Hecho constatado y examen de la información |
| --- | --- | --- |
|  | D.S. N° 78/2009 MINSEGPRES, Artículo 3: Artículo 3.- Para los efectos de este decreto se entenderá por: “7) Caldera de Calefacción Grupal: es toda fuente estacionaria grupal destinada a la calefacción central de edificios, por agua caliente o por vapor. 8) Fuente Existente: aquella fuente estacionaria puntual o grupal que se encuentra instalada con anterioridad a la fecha de publicación del presente decreto en el Diario Oficial, siempre que cumpla la obligación de declarar sus emisiones dentro del primer año de vigencia del presente decreto”. D.S. N° 8/2015 Ministerio de Medio Ambiente. “ARTÍCULOS TRANSITORIOS Primero: Las calderas existentes, sometidas al decreto supremo Nº 78/2009, del MINSEGPRES, deberán continuar cumpliendo con las disposiciones allí establecidas, hasta la fecha en que entre en vigencia lo dispuesto en el Capítulo IV del presente Decreto”. | - Se realiza una inspección por parte de la SMA en las instalaciones del Hogar de ancianos Nuestra Señora del Carmen de la ciudad de Temuco, junto con la directora Sor Ana Maria Hidalgo, quien informa al fiscalizador de la SMA, que actualmente son 130 los residentes en el hogar de ancianos. - Durante la inspección se constata la instalación de cuatro calderas a leña, las cuales sirven para la calefacción del hogar. - Con fecha 28 de septiembre del 2018, el titular presenta comprobante de entrega de declaración de emisiones atmosférica del año 2017 (Anexo 2). No obstante, estos documentos no entregan información en detalle sobre las características de cada una de las calderas. - Mediante la Res. Ex. ORA N° 20 del 26 de noviembre del 2018 (Anexo 3), la SMA requiere información respecto a la presentación de los informes técnicos o certificados de las calderas. - El titular con fecha 13 de diciembre del 2018 presenta una carta (Anexo 4) en donde se adjuntan los informes técnicos (o certificados de revisiones y pruebas de calderas según Art. 41 del D.S. N° 48 del año 1984 del Ministerio de Salud, decreto derogado por D.S. N° 10/2012 del mismo ministerio) de las calderas instaladas en el hogar de ancianos. De la información entregada se destaca lo siguiente: - Son siete los informes técnicos presentados que corresponden a siete calderas distintas. Hay dos calderas (Números 611 y 660) que fueron remplazadas por otras dos calderas que se encuentran en etapa de inscripción en el Ministerio de Salud según lo señala la directora del hogar de los ancianos. - De acuerdo a lo informado por el titular en su carta del día 13 de diciembre del 2018 (Anexo 4) y a lo constatado en terreno, son cuatro las calderas a leña que estuvieron funcionando en el presente año. - La totalidad de los informes presentados por el titular se encuentran validos hasta junio del 2015, lo cual debe regularizarse en el Ministerio de Salud, en el marco del Reglamento de calderas, D.S. N° 10/2012 del MINSAL. Debido al riesgo que conlleva operar estas calderas sin sus respectivas certificaciones que acrediten sus condiciones adecuadas para funcionar, por lo mismo, se informa la SEREMI de Salud, mediante el Oficio ORA 96 del 17 de diciembre del 2018 (Anexo 5) sobre la falta de los informes técnicos o certificados de las calderas para que se realice una fiscalización en el marco de sus competencias. - Según estos informes las características de las calderas se presentan en la siguiente tabla 1. Tabla 1. Características generales de calderas de hogar de ancianos. Marca; Año fabricación; Número de registro MINSAL; Potencia térmica (Kcal/h); Tipo de combustible. Juan Happ y Cia-; 1991; 607; 85.000; Gas licuado.. Juan Happ y Cia-; 1991; 608; 85.000; Gas licuado.. Compañía Roca Radiadores; 1994; 609; 62.400; Leña. No registra fabricante; 1996; 610; 100.000; Leña. No registra fabricante; 1994; 611; 40.000; Leña. Fondiere SIME; 2007; 872; 85.000; Gas licuado.. Atmos; 2009; 660; 85.140; Gas licuado.. |
|  | D.S. N° 78/2009 MINSEGPRES, Artículo 21: “ Artículo 21.- Transcurridos doce meses, contados de la publicación en el Diario Oficial del presente decreto, las fuentes estacionarias puntuales y grupales, y calderas de calefacción grupales nuevas y existentes deberán medir sus emisiones de MP, mediante un muestreo isocinético realizado a plena carga, de acuerdo al Método CH – 5 (Resolución Nº 1.349, del 6 de octubre de 1997 del Ministerio de Salud, "Determinación de las Emisiones de Partículas desde Fuentes Estacionarias"), en cada una de las chimeneas de descarga a la atmósfera. Para todos los efectos, se entenderá por plena carga a la medición efectuada a la capacidad máxima de funcionamiento de la fuente, independientemente del proceso de producción asociado, observándose los parámetros de seguridad especificados de acuerdo al diseño de la fuente y confirmados por los parámetros físicos de construcción de ella. Esta capacidad de funcionamiento será considerada como plena carga de la fuente” […] D.S. N° 78/2009 MINSEGPRES, Artículo 23: Artículo 23.- La periodicidad de los muestreos isocinéticos de emisiones de las fuentes puntuales y grupales, y calderas de calefacción grupales, quedará definida de manera diferenciada por tipo de combustible, como se muestra a continuación: Tabla Nº11. Periodicidad de los muestreos isocinéticos requeridos para acreditar Emisiones. Tipo de fuente; Tipo de combustible; Periodicidad. Fuentes puntuales; Cualquier tipo; 12 meses. Fuentes Grupales y Calderas de Calefacción; Petróleo diésel o kerosene; Cada 36 meses. Gas natural, Gas licuado, Gas de ciudad u otros similares; Exentas de acreditarse. Biomasa (leña, aserrín, viruta, briquetas, etc.); Cada 12 meses.. | - De acuerdo a lo constatado en terreno y al examen de la información realizado a los antecedentes proporcionados por el titular (Anexo 4) son cuatro las calderas a leña operativas en este establecimiento de adultos mayores, las cuales deben todas realizar mediciones isocinéticas de forma anual. Por su parte, las calderas a gas estarían exentas de medir sus emisiones. - A través de la Res. Ex. ORA N° 20/2018 de la SMA, se solicita al titular presentar los informes isocinéticos de las calderas del establecimiento desde el año 2017 a la fecha. - Según informa el titular en su carta de fecha 13 de diciembre del 2018 (Anexo 4), por motivos económicos (alto costo de cada medición) no se han realizados los informes isocinéticos. No obstante, se compromete para el año 2019 a priorizar estas mediciones. - De acuerdo a lo señalado en el artículo 23 del D.S. N° 78/2009 MINSEGPRES, las calderas a leña deben realizar los muestreos isocinéticos cada 12 meses. Para el año 2019 el titular debe tener presente que las mediciones isocinéticas se deben ajustar a lo establecido en el D.S. N° 8/2015 del Ministerio del Medio Ambiente, Plan de Descontaminación Atmosférica por MP 2,5, para las comunas de Temuco y Padre Las Casas, actualización el Plan de descontaminación por MP10, para las mismas comunas. |

+

# CONCLUSIONES.

Como resultado de las actividades de fiscalización ambiental realizada al “Hogar de ancianos Nuestra Señora del Carmen” de Temuco en el marco del Programa de Fiscalización 2018 del PDA Temuco y Padre Las Casas (D.S. N° 78/2009 MINSEGPRES y D.S. N° 8/2015 MMA) en la siguiente tabla se da cuenta de los siguientes hallazgos.

| N° Hecho constatado | Artículo | Conclusión |
| --- | --- | --- |
| 2 | D.S. N° 78/2009 MINSEGPRES, Artículo 21 y 23: “ Artículo 21.- Transcurridos doce meses, contados de la publicación en el Diario Oficial del presente decreto, las fuentes estacionarias puntuales y grupales, y calderas de calefacción grupales nuevas y existentes deberán medir sus emisiones de MP, mediante un muestreo isocinético realizado a plena carga, de acuerdo al Método CH – 5 (Resolución Nº 1.349, del 6 de octubre de 1997 del Ministerio de Salud, "Determinación de las Emisiones de Partículas desde Fuentes Estacionarias"), en cada una de las chimeneas de descarga a la atmósfera” […] Artículo 23.- La periodicidad de los muestreos isocinéticos de emisiones de las fuentes puntuales y grupales, y calderas de calefacción grupales, quedará definida de manera diferenciada por tipo de combustible, como se muestra a continuación: Tabla Nº11. Periodicidad de los muestreos isocinéticos requeridos para acreditar Emisiones. Tipo de fuente; Tipo de combustible; Periodicidad. Fuentes puntuales; Cualquier tipo; 12 meses. Fuentes Grupales y Calderas de Calefacción; Petróleo diésel o kerosene; Cada 36 meses. Gas natural, Gas licuado, Gas de ciudad u otros similares; Exentas de acreditarse. Biomasa (leña, aserrín, viruta, briquetas, etc.); Cada 12 meses.. | La unidad fiscalizable “Hogar de ancianos Nuestra Señora del Carmen” de la comuna de Temuco no acredita la realización de las mediciones isocinéticas correspondiente al año 2017 para ninguna de las cuatro calderas de calefacción que utilizan leña como combustible. A la fecha del presente informe en sistema RETC, no hay registro de mediciones isocinéticas reportadas, asociadas a este establecimiento de larga estadía de adultos mayores. Por su parte, esta Superintendencia considera oportuno priorizar la inspección ambiental de este establecimiento para el año 2019 en el marco del Programa de Fiscalización de Planes de descontaminación. |

# ANEXOS.

| N° Anexo | Nombre Anexo |
| --- | --- |
| 1 | Acta de inspección ambiental de fecha 11 de septiembre del 2018. |
| 2 | Antecedentes del titular de fecha 28 de septiembre del 2018. Declaración de emisiones año 2017. |
| 3 | Resolución Exenta ORA N° 20 del 26 de noviembre del 2018 de la SMA. |
| 4 | Carta de fecha 13 de diciembre del 2018 de Madre Superior Ana Maria Hidalgo Muñoz, Directora Hogar. |
| 5 | Oficio ORA N° 96 del 17 de diciembre del 2018 de la SMA. |