## Datos
EXAMEN DE INFORMACIÓN
PROPUESTA METODOLÓGICA CUANTIFICACIÓN DE EMISIONES DE FUENTES
FIJAS AFECTAS AL IMPUESTO DEL ARTÍCULO 8° DE LA LEY N° 20.780
Expediente: DFZ-2018-1888-XIV-LEY
Aprobado
Elaborado
ANTECEDENTES GENERALES
El articulo 8° de la Ley N° 20.780 que modifica el Sistema de Tributación de la Renta e introduce diversos ajustes en el Sistema Tributario y lo dispuesto en el número 2 del artículo 8° de la Ley N° 20.899 que simplifica el sistema de tributación a la renta y perfecciona otras disposiciones legales tributarias, incorpora un gravamen a las emisiones de material particulado (MP) y gases (Dióxido de Azufre (SO2), óxidos de nitrógeno (NOx) y dioxido de carbono (CO2), de fuentes fijas.
Este marco descrito faculta a la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) para realizar el proceso de consolidación de las emisiones desde fuentes fijas y el envío al Servicio de Impuestos Internos para el cálculo del gravamen para cada establecimiento. En este contexto, se presenta el Examen de Informacion de las Propuestas Metodológicas de Monitoreo de las Emisiones de los establecimientos afectos a este gravamen, siguiendo las directrices de la Resolución Exenta N° 55 de 12 de enero de 2018 de la Superintendencia del Medio Ambiente que " Aprueba Instructivo para el Monitoreo, Reporte y Verificación de las Emisiones de Fuentes Fijas afectas al Impuesto del Artículo 8° de la Ley N° 20.780".
INFORMACIÓN GENERAL EMPRESA
FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA METODOLÓGICA |  |  | 2018-07-20
RUT O ROL UNICO TRIBUTARIO |  |  | 93.458.000-1
RAZÓN SOCIAL |  |  | CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A.
DIRECCIÓN |  |  | T-237 Ruta 5 Sur Km 788, San José de la Mariquina, Región de los Ríos
REPRESENTANTE LEGAL |  |  | Cristian Infante Bilbao
N° DE ESTABLECIMIENTOS QUE POSEE |  |  | 5
ESTABLECIMIENTO
NOMBRE |  |  | Planta Valdivia
DIRECCIÓN |  |  | T-237 Ruta 5 Sur Km 788, San José de la Mariquina, Región de los Ríos
CÓDIGO VU |  |  | 85018
COMUNA |  |  | San José de la Mariquina
REGIÓN |  |  | 14
COORDENADAS UTM WGS84 |  |  | N: 5.618.902 E:680.171
REPRESENTANTE LEGAL |  |  | Cristian Infante Bilbao
POTENCIAS(MWt) DEL ESTABLECIMIENTO |  |  | 611.8
N° CALDERAS QUE TIENE EL ESTABLECIMIENTO |  |  | 2
N° TURBINAS QUE TIENE EL ESTABLECIMIENTO |  |  | 0
N° UGES |  |  | 0
TOTAL FUENTES DEL ESTABLECIMIENTO |  |  | 2
ICA (N° RCA/AÑO O NORMA DE EMISIÓN U OTRO)
Instrumento | N° | Año | Región (RCA)
RCA | 279 | 1998 | 14
RCA | 17 | 2015 | 14
Res Exenta | 076 | 2009 | 14
D.S | 29 | 2013 | 14
D.S | 37 | 2013 | 14
EXAMEN DE INFORMACIÓN
FUENTE |  |  | N° 1
TIPO |  |  | Caldera
NOMBRE FUENTE |  |  | Caldera Recuperadora
N° DE REGISTRO DE LA FUENTE |  |  | IN000219-8
CLASIFICACIÓN CCF |  |  | 10101304
MARCA |  |  | Kvaerner Pulping OY
MODELO |  |  | Recox Acuotubular 1 Domo-de recuperación química
AÑO DE FABRICACIÓN |  |  | 2003
AÑO DE INSTALACIÓN |  |  | s/i
COMBUSTIBLE PRINCIPAL |  |  | Licor Negro
COMBUSTIBLE SECUNDARIO |  |  | Petróleo N°6
OTRO COMBUSTIBLE 1 |  |  | -
OTRO COMBUSTIBLE 2 |  |  | -
POTENCIA MWt |  |  | 499.8
CAPACIDAD INSTALADA DE DISEÑO (Ton/h) |  |  | 457 ton/h informe técnico 486 ton/h pino 414 ton/h eucaliptus
INFORME TÉCNICO DE CALDERAS VIGENTE (SI O NO) |  |  | Si
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  |  | Precipitador electrostático
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  |  | Alstom
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 2 |  |  | -
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 2 |  |  | -
FUENTE |  |  | N° 2
TIPO |  |  | Caldera
NOMBRE FUENTE |  |  | Caldera de Poder
N° DE REGISTRO DE LA FUENTE |  |  | IN000220-1
CLASIFICACIÓN CCF |  |  | 10200901
MARCA |  |  | Kvaerner Pulping OY
MODELO |  |  | Hybex Acuotubular 1 Domo-Biomasa
AÑO DE FABRICACIÓN |  |  | 2003
AÑO DE INSTALACIÓN |  |  | s/i
COMBUSTIBLE PRINCIPAL |  |  | Biomasa
COMBUSTIBLE SECUNDARIO |  |  | Petróleo N°6
OTRO COMBUSTIBLE 1 |  |  | Diesel
OTRO COMBUSTIBLE 2 |  |  | -
POTENCIA MWt |  |  | 112
CAPACIDAD INSTALADA DE DISEÑO (Ton/h) |  |  | 120 (biomasa de pino)
CAPACIDAD INSTALADA DE DISEÑO (Ton/h) |  |  | 97 (biomasa de eucaliptus)
INFORME TÉCNICO DE CALDERAS VIGENTE (SI O NO) |  |  | Si
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  |  | Precipitador electrostático
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  |  | Alstom
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 2 |  |  | -
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 2 |  |  | -

## Anternativa
Expediente: DFZ-2018-1888-XIV-LEY
EXAMEN DE INFORMACIÓN
ALTERNATIVA DE CUANTIFICACIÓN A UTILIZAR |  |  | NOx | SO2 | CO2 | MP | Flujo de Gases
Caldera Recuperadora | IN000219-8 | COMBUSTIBLE PRINCIPAL | 4 | 4 | - | 4 | N/A
|  | COMBUSTIBLE SECUNDARIO | 6 | 6 | - | 6 | N/A
Caldera de Poder | IN000220-1 | COMBUSTIBLE PRINCIPAL | 4 | 4 | - | 1 | 1
|  | COMBUSTIBLE SECUNDARIO | 6 | 6 | - | 1 | 1
|  | OTRO COMBUSTIBLE 1 | 6 | 6 | - | 1 | 1

## ALt. 1
ANEXO N° 1: ALTERNATIVA N° 1
Caldera de Poder
ANTEDECENTES GENERALES
INSTRUMENTO (rca, ne, ppda) |  | D.S. 29
NUMERO Y FECHA |  | 2013
CONSIDERANDO O ARTÍCULO DONDE SE ESTABLECE LA EXIGENCIA |  | -
PARAMETROS REQUERIDOS A MEDIR CON CEMS |  | MP
SI DISPONE DE UN CEMS PREVIAMENTE VALIDADO * |  | NOx | SO2 | CO2 | MP | FLUJO
N° RESOLUCIÓN VALIDACIÓN INICIAL |  | - | - | - | 1291 | 717
FECHA RESOLUCIÓN VALIDACIÓN INICIAL |  | - | - | - | 2017-10-30 | 2018-06-14
N° RESOLUCIÓN ÚLTIMA VALIDACIÓN |  | - | - | - | 717 | 717
FECHA RESOLUCIÓN ÚLTIMA VALIDACIÓN |  | - | - | - | 2018-06-14 | 2018-06-14
FECHA ÚLTIMA VALIDACIÓN |  | - | - | - | 2018-01-18 | 2018-01-19
ESTADO ACTUAL (VALIDADO/ RECHAZADO/ EN PROCESO) |  | - | - | - | Validado | Validado
OBSERVACIONES |  | - | - | - | - | -
DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS |  | MARCA | MODELO | N° DE SERIE | PRINCIPIO FUNCIONAMIENTO | RANGO DE MEDICIÓN
SONDA |  | BHULER | GAS 222,21 | 100146900 | - | -
ACONDICIONADOR DE LA MUESTRA |  | BHULER | EGK 1SD | 100122506 | - | -
ANALIZADOR | MP | SICK | DUSTHUNDER SP 100 | PN: 1043910 SN: 09448647 | Dispersion de luz hacia atras | 0 - 200 S.L. 0 - 98 mg / m3
| SO2 | - | - | - | - | -
| NOX | - | - | - | - | -
| CO2 | - | - | - | - | -
| FLUJO | SICK | FLSE100-H | N° Serie Master A: 17378550 N° Serie Slave B:17378551 N° Serie MCU: 17378586 | Ultrasonico | 0 - 40 m/s
CONVERTIDOR NO2/NO |  | - | - | - | - | -
SISTEMA DAHS |  | - | - | - | DCS (Control distribuido de señales) | -
Note on I16: Autor: Si flujo no se mide con CEMS, describir en observaciones

## ALT. 4
ANEXO N° 2: ALTERNATIVA N° 4
Caldera Recuperadora
|  | NOx | SO2 | CO2 | MP
FUNCIONAMIENTO ANUAL ESTIMADO | ≤ 2920 hrs.
2920 hrs. ˂ F ˂ 5840 hrs.
| ≥ 5840 hrs. | x
N° DE MUESTREOS Y/O MEDICIONES ESTIMADAS, A REALIZAR | N° Muestreo(s) | 4 | 4 | No Aplica | 4
| N° Medición(es) | 4 | 4 | No Aplica | 4
ACREDITACIÓN CAPACIDAD MAXIMA DE FUNCIONAMIENTO | Calderas | CRPC
Turbina (Diseño)
MUESTREOS Y/O MEDICIONES EXIGIDOS POR ALGÚN ICA | ICA (N° RCA/AÑO, NE, OTRO) | RCA N°279/98 | RCA N°279/98 | No Aplica | RCA N°279/98
| Cantidad | 4 | 4 | No Aplica | 4
| Frecuencia | Trimestral | Trimestral | No Aplica | Trimestral
CONFIGURACIÓN DUCTO EVACUACIÓN DE GASES | Individual
| Común | x
ACREDITACIÓN NIVEL DE ACTIVIDAD (HORÓMETRO) | Tipo Horómetro | Se medirá en base a la generación de vapor, por medio de un Flujómetro de vapor instalado en la Caldera Recuperadora, contabilizando el tiempo en que se registre flujo. Punto de muestreo de metodo de referencia en chimenea comun y en chimenea de caldera de poder simultaneamente, se determina la emision por diferencia de los resultados.
Marca
Modelo
N° de Serie
RESPALDO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO O ACTIVIDAD | Registro Consumo Combustible | Flujometro de licor negro, para determinar las horas de funcionamiento de la caldera recuperadora como nivel de acreditacion 2. Almacenando la información en el sistema de información en línea InfoPlus 21 (IP21) y luego exportados a una planilla Excel.
| Producción de Vapor | Flujómetro de Vapor, almacenando la información en el sistema de información en línea InfoPlus 21 (IP21) y luego exportados a una planilla Excel.
| Potencia | n/i
ALMACENAMIENTO INFIORMACION | Cuenta con sistema DCS e INFOPLUS 21
COMBUSTIBLE | LICOR NEGRO
Caldera de Poder
|  | NOx | SO2 | CO2 | MP
FUNCIONAMIENTO ANUAL ESTIMADO | ≤ 2920 hrs.
2920 hrs. ˂ F ˂ 5840 hrs.
| ≥ 5840 hrs. | x
N° DE MUESTREOS Y/O MEDICIONES ESTIMADAS, A REALIZAR | N° Muestreo(s) | 4 | 4 | No Aplica | -
| N° Medición(es) | 4 | 4 | No Aplica | -
ACREDITACIÓN CAPACIDAD MAXIMA DE FUNCIONAMIENTO | Calderas | CRPC
Turbina (Diseño)
MUESTREOS Y/O MEDICIONES EXIGIDOS POR ALGÚN ICA | ICA (N° RCA/AÑO, NE, OTRO) | RCA N°279/98 | RCA N°279/98 | No Aplica | RCA N°279/98
| Cantidad | 4 | 4 | No Aplica | 4
| Frecuencia | Trimestral | Trimestral | No Aplica | Trimestral
CONFIGURACIÓN DUCTO EVACUACIÓN DE GASES | Individual
| Común | x
ACREDITACIÓN NIVEL DE ACTIVIDAD (HORÓMETRO) | Tipo Horómetro | Se medirá en base a la generación de vapor, por medio de un Flujómetro de vapor instalado en la Caldera de Poder, contabilizando el tiempo en que se registre flujo. Punto de muestreo de metodo de referencia en chimenea de caldera de poder.
Marca
Modelo
N° de Serie
RESPALDO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO O ACTIVIDAD | Registro Consumo Combustible | Pesómetro de biomasa, permite determinar las horas de operacion de la caldera de poder. Almacenando la información en el sistema de información en línea InfoPlus 21 (IP21) y luego exportados a una planilla Excel.
| Producción de Vapor | Flujómetro de Vapor, almacenando la información en el sistema de información en línea InfoPlus 21 (IP21) y luego exportados a una planilla Excel.
| Potencia | n/i
ALMACENAMIENTO INFIORMACION | Cuenta con sistema DCS e INFOPLUS 21
COMBUSTIBLE | BIOMASA

## ALT. 6
ANEXO N° 3: ALTERNATIVA N° 6
Caldera Recuperadora
Petróleo N°6
TIPO DE CUANTIFICACIÓN DEL NIVEL DE ACTIVIDAD DE LA FUENTE (EJ CONSUMO DE COMB, PRODUCCIÓN, ETC.) | Se obtendrá a través de la integración horaria de la medición de los flujómetros. De manera altetnativa se obtiene por diferencia de stock mensual informada por el area de abastecimiento.
FORMA DE IDENTIFICAR EL COMBUSTIBLE CON EL QUE ESTÉ EN FUNC. LA FUENTE | n/i
FLUJOMETRO COMBUSTIBLE | Certificado de origen | n/i
| Tipo (orificio, boquilla, venturi, etc.) | n/i
| Marca | n/i
| Modelo | n/i
| N° de serie | n/i
| Frecuencia de mantenimiento | n/i
RESPALDO DE CUANTIFICACIÓN DE COMBUSTIBLE | A partir de diferencia de stock mensual informada por el area de abastecimiento.
SISTEMA DE REGISTRO, ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE DATOS | La información se almacena en el sistema de información en línea InfoPlus 21 (IP21) y luego exportados a una planilla Excel.
CLASIFICACIÓN CCF DE LA FUENTE | 10200401
EQUIPO DE ABATIMIENTO | PRECIPITADOR ELECTROESTATICO
|  |  | NOx | SO2 | MP
FACTOR D.S. 138, CON SU UNIDAD DE MEDIDA |  |  | 0.00676*PET6 | 0.02364*PET6 | 0.00181*PET6
% DE EFICIENCIA DS 138, ADJUNTAR RESPALDO DE LA EXISTENCIA DEL SIST. DE CONTROL |  |  | N/A | N/A | 98
Caldera de Poder
Petróleo N°6
TIPO DE CUANTIFICACIÓN DEL NIVEL DE ACTIVIDAD DE LA FUENTE (EJ CONSUMO DE COMB, PRODUCCIÓN, ETC.) | Se obtendrá a través de la integración horaria de la medición de los flujómetros. De manera altetnativa se obtiene por diferencia de stock mensual informada por el area de abastecimiento.
FORMA DE IDENTIFICAR EL COMBUSTIBLE CON EL QUE ESTÉ EN FUNC. LA FUENTE | n/i
FLUJOMETRO COMBUSTIBLE | Certificado de origen | n/i
| Tipo (orificio, boquilla, venturi, etc.) | n/i
| Marca | n/i
| Modelo | n/i
| N° de serie | n/i
| Frecuencia de mantenimiento | n/i
RESPALDO DE CUANTIFICACIÓN DE COMBUSTIBLE | A partir de diferencia de stock mensual informada por el area de abastecimiento.
SISTEMA DE REGISTRO, ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE DATOS | La información se almacena en el sistema de información en línea InfoPlus 21 (IP21) y luego exportados a una planilla Excel.
CLASIFICACIÓN CCF DE LA FUENTE | 10200401
EQUIPO DE ABATIMIENTO | PRECIPITADOR ELECTROESTATICO
|  |  | NOx | SO2 | MP
FACTOR D.S. 138, CON SU UNIDAD DE MEDIDA |  |  | 0.00676*PET6 | 0.02364*PET6 | 0.00181*PET6
% DE EFICIENCIA DS 138, ADJUNTAR RESPALDO DE LA EXISTENCIA DEL SIST. DE CONTROL |  |  | N/A | N/A | 98
Diesel
TIPO DE CUANTIFICACIÓN DEL NIVEL DE ACTIVIDAD DE LA FUENTE (EJ CONSUMO DE COMB, PRODUCCIÓN, ETC.) | Se obtendrá a través de la integración horaria de la medición de los flujómetros. De manera altetnativa se obtiene por diferencia de stock mensual informada por el area de abastecimiento.
FORMA DE IDENTIFICAR EL COMBUSTIBLE CON EL QUE ESTÉ EN FUNC. LA FUENTE | n/i
FLUJOMETRO COMBUSTIBLE | Certificado de origen | n/i
| Tipo (orificio, boquilla, venturi, etc.) | n/i
| Marca | n/i
| Modelo | n/i
| N° de serie | n/i
| Frecuencia de mantenimiento | n/i
RESPALDO DE CUANTIFICACIÓN DE COMBUSTIBLE | A partir de diferencia de stock mensual informada por el area de abastecimiento.
SISTEMA DE REGISTRO, ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE DATOS | La información se almacena en el sistema de información en línea InfoPlus 21 (IP21) y luego exportados a una planilla Excel.
CLASIFICACIÓN CCF DE LA FUENTE | 10200501
EQUIPO DE ABATIMIENTO | PRECIPITADOR ELECTROESTATICO
|  |  | NOx | SO2 | MP
FACTOR D.S. 138, CON SU UNIDAD DE MEDIDA |  |  | 0.00283*PET2 | 0.0042*PET2 | 0.00029*PET2
% DE EFICIENCIA DS 138, ADJUNTAR RESPALDO DE LA EXISTENCIA DEL SIST. DE CONTROL |  |  | N/A | N/A | 98