INFORME DE FISCALIZACIÓN

RESULTADOS ENSAYOS DE REVALIDACIÓN DE CEMS

EXAMEN DE LA INFORMACIÓN

“INFORME DE RESULTADO ENSAYOS DE VALIDACIÓN PARA EL CEMS DE MATERIAL PARTICULADO Y FLUJO UNIDAD TG-1 CHIMENEA BYPASS”

CENTRAL TERMOLECTRICA KELAR

UNIDAD DE GENERACIÓN ELÉCTRICA KELAR TG-1

KELAR S.A.

DFZ-2019-222-II-NE

Unidad Fiscalizable: KELAR.

|  | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Aprobado | Juan Pablo Rodriguez. |  |
| Elaborado | Victor Hugo Delgado. |  |

Tabla de Contenidos

| Tema | Página |
| --- | --- |

1.	RESUMEN.	3

2.	IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD	3

3.	MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN	6

4.	MATERIA ESPECÍFICA OBJETO DE LA FISCALIZACIÓN	6

5.	INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL QUE REGULAN LA ACTIVIDAD FISCALIZADA	7

6.	EXAMEN DE LA INFORMACION Y RESULTADOS	7

7.	CONCLUSIONES	8

# RESUMEN.

La UNIDAD TG-1 CHIMENEA BYPASS de la CENTRAL TERMOELECTRICA KELAR perteneciente a la empresa KELAR S.A., está afecta al cumplimiento del D.S. N° 13/2011 del Ministerio del Medio Ambiente (MMA), que establece “Norma de Emisión para Centrales Termoeléctricas”. En su artículo 8°, dicha norma obliga a la centrales a  “Instalar y Certificar un Sistema de Monitoreo Continuo de Emisiones (CEMS)” para lo cual la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) dicta bajo Resolución Exenta N° 57/2013 el “Protocolo para la Validación de Sistemas de Monitoreo Continuo de Emisiones (CEMS) en Centrales Termoeléctricas”.

Considerando las exigencias contenidas en el artículo N°8 del D.S. N°13/2011 del MMA es importante señalar que posterior a los ensayos de validación donde un CEMS haya cumplido y aprobado todos los requerimientos establecidos en el protocolo para ser considerado válido por esta superintendencia, el titular de la fuente, deberá velar por el óptimo funcionamiento del CEMS validado, cumpliendo en todo momento con un sistema de Aseguramiento de Calidad (AC) y una serie de actividades orientadas al resguardo del buen funcionamiento del CEMS. En vista de lo anterior, la Superintendencia del Medio Ambiente, publica en el Diario Oficial la Resolución Exenta N° 583/2014 que aprueba el Anexo III del Protocolo sobre “Aseguramiento de calidad, reporte de datos, sustitución de datos perdidos y anómalos, auditorias y revalidaciones” donde se establecen los criterios mínimos que se fijan para implementar un sistema de aseguramiento de calidad, reporte de datos y las respectivas auditorias y revalidaciones que se deben realizar para mantener la vigencia en la validación del CEMS, considerando las especificaciones en la parte 75, volumen 40 del Código de Regulaciones Federales (CFR) de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (US-EPA).

Para medir las emisiones, la CENTRAL TERMOELECTRICA KELAR cuenta con CEMS de MP y CEMS de Flujo en forma separada para la chimenea principal y para la chimenea Bypass, (ambos equipos In situ), mientras que para el caso del monitoreo de gases, la Central cuenta con CEMS del tipo extractivo común para medir las emisiones de ambas chimeneas, considerando para ello la instalación de un sistema toma muestra tanto en la chimenea Bypass como en la chimenea principal.

El procedimiento llevado a cabo por la empresa para el proceso de REVALIDACIÓN del CEMS fue el que se detalla en la Tabla 1 y que se presenta a continuación:

Tabla 1. Etapas del proceso de validación del CEMS

| Fecha | Etapa |
| --- | --- |
| 26-11-2018 | La empresa KELAR S.A., ingresó a la oficina de partes de la SMA el “Aviso de ejecución de los Ensayos de Validación CEMS” (AEEV) de la UNIDAD TG-1 CHIMENEA BYPASS de la CENTRAL TERMOELECTRICA KELAR, informando bajo Carta Gantt los ensayos a realizar y la Entidad Técnica de Fiscalización a cargo de la aplicación de los métodos de referencia. |
| 17-01-2019 | La empresa KELAR S.A., ingresó a la oficina de partes de la SMA el “INFORME DE RESULTADO ENSAYOS DE VALIDACIÓN PARA EL CEMS DE MATERIAL PARTICULADO Y FLUJO UNIDAD TG1 CHIMENEA BYPASS”, de la CENTRAL TERMOELECTRICA KELAR, entregando los resultados finales de los ensayos de validación realizados y a partir de los cuales, la SMA pronuncia su aprobación o rechazo mediante resolución fundada, previo al examen detallado del informe de resultados. |

La dirección de los ensayos de REVALIDACIÓN así como la aplicación de los respectivos Métodos de Referencia fue realizada por la Entidad Técnica de Fiscalización Ambiental (ETFA) Airón S.A. Los ensayos ejecutados son los que se especifican en la Tabla 2 a continuación:

Tabla 2. Ensayos de validación Ejecutados

| Ensayo | Parámetros |
| --- | --- |
| Exactitud Relativa (ER) | Flujo. |
| Margen de Error (ME) | Material Particulado. |
| Curva de Correlación (CC) | Material Particulado. |

De acuerdo al examen de información realizado, no se detectan hallazgos que afecten la integridad de los ensayos ejecutados. Los ensayos realizados cumplen con las metodologías y limites especificados en el protocolo, luego los CEMS instalados se consideran óptimos para el monitoreo continuo, entregando resultados confiables que se corroboran con las metodologías de referencia aprobadas. En virtud de lo anterior, el “INFORME DE RESULTADO ENSAYOS DE VALIDACIÓN PARA EL CEMS DE MATERIAL PARTICULADO Y FLUJO UNIDAD TG1 CHIMENEA BYPASS”, de la CENTRAL TERMOELECTRICA KELAR, perteneciente a la empresa KELAR S.A., debe ser Aprobado.

# IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD

| Unidad Fiscalizable: Kelar. | Fuente: UNIDAD TG-1 CHIMENEA BYPASS. |
| --- | --- |
| Región: Región de Antofagasta | Ubicación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Ruta 1, 13 Kms al Norte de Mejillones N° 9500, manzana 20. |
| Provincia: Antofagasta |  |
| Comuna: Mejillones |  |
| Titular de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: KELAR S.A. | RUT o RUN: 76.629.030-2 |
| Domicilio Titular: Cerro El Plomo 5420, oficina 1502, Las Condes, Santiago. | Correo electrónico: jaime.yoo@kelarpowersa.com |
| Identificación del Representante Legal: Jae Hwan Yoo | RUT o RUN: 24.514.118-1 |
| Domicilio Representante Legal: Cerro El Plomo 5420, oficina 1502, Las Condes, Santiago. | Correo electrónico: jaime.yoo@kelarpowersa.com |
| Fase de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Fase de Operación. |  |
| Tipo de fuente: Turbina Gas/Vapor | Combustibles utilizados: GAS_NATURAL. |
| CEMS Instalados Chimenea Principal: NOX, SO2, MP, O2, CO2 y Flujo. CEMS Instalados en Chimenea ByPass: NOX, SO2, MP, O2, CO2 y Flujo. |  |

# IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL (ETFA):

| Entidad de Inspección a cargo de los ensayos de validación: - Airon Ingeniería y Control Ambiental S.A. | RUT o RUN: - 96.920.610-2 |
| --- | --- |
| Región: - Región Metropolitana. | Ubicación de la Entidad de Técnica de Fiscalización Ambiental: - Carlos Edwards N° 1155, Comuna de San Miguel. |
| Correo Electrónico: - nancy@airon.cl | Teléfono: - (56-2) 23748190 |

# MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN

| Actividad Programada de Seguimiento Ambiental de RCA y/o Otros Instrumentos: |  | Actividad No Programada: | X |
| --- | --- | --- | --- |

En caso de corresponder a una actividad No Programada, precisar si fue recibida por:

| Denuncia: |  | De Oficio: |  | Otros (especificar): | Validación de CEMS. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# MATERIA ESPECÍFICA OBJETO DE LA FISCALIZACIÓN

|  | Aguas marinas |  | Residuos líquidos |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aguas subterráneas |  | Residuos sólidos |
|  | Aguas superficiales |  | Ruidos y/o vibraciones |
| x | Aire |  | Sistemas de vida y costumbres |
|  | Fauna |  | Suelos y/o litología |
|  | Flora y/o vegetación |  | Paisaje |
|  | Glaciares | x | Otros, (especificar): Res. Ex. N° 57 de la Superintendencia del Medio Ambiente que “Aprueba Protocolo para Validación de Sistemas de Monitoreo Continuo de Emisiones (CEMS) en Centrales Termoeléctricas”. |
|  | Patrimonio histórico y/o cultural |  |  |

# INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL QUE REGULAN LA ACTIVIDAD FISCALIZADA

|  | Resolución (es) de Calificación Ambiental (es), especificar: |  |
| --- | --- | --- |
| X | Norma (s) de Emisión, especificar: | D.S. 13/2011 Norma de Emisión para Centrales Termoeléctricas |
|  | Norma (s) de Calidad, especificar: |  |
|  | Plan (es) de Prevención y/o Descontaminación Ambiental, especificar: |  |

# EXAMEN DE LA INFORMACIÓN Y RESULTADOS

## Detalle de la información proporcionada

Los documentos asociados a las actividades de fiscalización se describen a continuación:

Tabla N° 3: Documentos Remitidos

| N° | Documento Remitido | Fecha entrega |
| --- | --- | --- |
| 1 | INFORME DE RESULTADO ENSAYOS DE VALIDACIÓN PARA EL CEMS DE MATERIAL PARTICULADO Y FLUJO UNIDAD TG1 CHIMENEA BYPASS | 17-01-2019 |

## Hechos constatados y observaciones del “INFORME DE RESULTADO ENSAYOS DE VALIDACIÓN PARA EL CEMS DE MATERIAL PARTICULADO Y FLUJO ” UNIDAD DE GENERACIÓN ELÉCTRICA KELAR TG-1 BP, de la CENTRAL TERMOELECTRICA KELAR.

Tabla N° 4: Hechos Constatados

| N° | Ítem | Hechos Constatados y Observaciones |
| --- | --- | --- |
| 1 | Resumen Ejecutivo. | Sin Observaciones. |
| 2 | Antecedentes Generales de la Fuente. | Sin Observaciones. |
| 3 | Descripción de los equipos y Principios de operación. | Sin Observaciones. |
| 4 | Exactitud Relativa (ER): Parámetros Flujo. | Sin Observaciones. |
| 5 | Ensayo de Margen de Error (ME) : Parámetro Material Particulado. | Sin Observaciones. |
| 6 | Ensayo de Curva de Correlación (CC): Parámetro Material Particulado. | Sin Observaciones. |
| 7 | Conclusiones. | Sin Observaciones. |

# CONCLUSIONES

El examen de la información realizado al “INFORME DE RESULTADO ENSAYOS DE VALIDACIÓN PARA EL CEMS DE MATERIAL PARTICULADO Y FLUJO UNIDAD TG1 CHIMENEA BYPASS”, de la CENTRAL TERMOELECTRICA KELAR, perteneciente a la empresa KELAR S.A., consideró la verificación de las exigencias asociadas a la Resolución Exenta N° 57/2013 el “Protocolo para la Validación de Sistemas de Monitoreo Continuo de Emisiones (CEMS) en Centrales Termoeléctricas” y la Resolución Exenta N° 583/2014 de la SMA, que aprueba el Anexo III del Protocolo sobre “Aseguramiento de calidad, reporte de datos, sustitución de datos perdidos y anómalos, auditorias y revalidaciones” donde se establecen los criterios mínimos que se fijan para establecer un sistema de aseguramiento de calidad, reporte de datos y las respectivas auditorias y revalidaciones que se deben realizar para mantener la vigencia en la validación del CEMS, considerando las especificaciones en la parte 75, volumen 40 del Código de Regulaciones Federales (CFR) de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (US-EPA). Del total de exigencias verificadas, no se observaron hallazgos que afecten la integridad de los ensayos ejecutados. Los ensayos realizados cumplen con las metodologías y limites especificados en el protocolo, luego los CEMS instalados se consideran óptimos para el monitoreo continuo, entregando resultados confiables que se corroboran con las metodologías de referencia aprobadas.

En virtud de lo anterior, el “INFORME DE RESULTADO ENSAYOS DE VALIDACIÓN PARA EL CEMS DE MATERIAL PARTICULADO Y FLUJO UNIDAD TG1 CHIMENEA BYPASS”, de la CENTRAL TERMOELECTRICA KELAR, perteneciente a la empresa KELAR S.A., debe ser Aprobado.

Se entrega a continuación un resumen de los parámetros validados por la UNIDAD TG-1 CHIMENEA BYPASS de la CENTRAL TERMOELECTRICA KELAR:

Tabla N° 5: Resumen Parámetros Validados

| Parámetro Requerido D.S. 13/2011 Norma de Emisión para Centrales Termoeléctricas | Parámetro Evaluado | Fecha Inicio de datos válidos |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Desde | Hasta |
| Flujo | Aprobado | 12-12-2018 | 12-12-2019 |
| Material Particulado | Aprobado | 12-12-2018 | 12-12-2019 |
| NOx | Aprobado (*) | 29-11-2017 | 29-11-2018 |
| CO2 | Aprobado (*) | 29-11-2017 | 29-11-2018 |
| O2 | Aprobado (*) | 29-11-2017 | 29-11-2018 |
| SO2 | Aprobado (**) | 30-08-2016 | 30-08-2017 |

(*) Resolución Exenta N° 1265  del 10 de Octubre de 2018.

(**) Resolución Exenta N° 1158 del 28 de septiembre de 2017.

En la Tabla N° 6 al final de este informe, se resumen los componentes del CEMS informados por el titular y que han sido validados para lo cual, el titular de la fuente deberá tomar conocimiento y cumplir con los puntos establecidos en el numeral 5.2.6 del protocolo a fin de asegurar el óptimo funcionamiento de los equipos, considerando además los siguientes puntos:

- El titular de la fuente deberá informar previamente y con al menos 10 días hábiles a la SMA, cualquier tipo de intervención que se vaya a realizar al CEMS validado.

- En los casos de reemplazos de uno o más componentes del CEMS, se deberá realizar por uno equivalente o superior en tecnología.

- En base al punto anterior, cualquier cambio o modificación que afecte la integridad del CEMS, dejara sin efecto la validación actual del CEMS, debiendo someter a una revalidación que considere la ejecución de todos los ensayos realizados (como si fuese la primera vez).

- Se deberá asegurar el óptimo funcionamiento de los analizadores, mediante las respectivas mantenciones y calibraciones, asegurando además las condiciones óptimas de almacenamiento a temperaturas adecuadas al interior de la caseta (20 a 25°C), una humedad relativa inferior al 50%, presión positiva (superior a la atmosférica), libre de material particulado y de elementos ajenos o que no se vinculen a los CEMS. La caseta deberá permanecer cerrada y con acceso restringido solo a personal autorizado.

- Las condiciones anteriormente señaladas podrán ser sujeto de fiscalización durante una inspección.

Tabla N° 6: Identificación del CEMS Validado

| Componente |  | Marca | Modelo | N° serie | Rango |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ANALIZADOR | MATERIAL PARTICULADO | DURAG | DR 320 | 1267818 | 0 – 100 S.L. |
|  | FLUJO CHIMENEA BYPASS | MONITORING SOLUTIONS | CEMFLOW | 100316-002-1093-UMCR | 0 – 7,5 IN H2O |
| DAHS |  | AMBILOGGER 2 | 2 | - | - |