INFORME DE FISCALIZACIÓN

CALIFICACIÓN PARA MONITOREO ALTERNATIVO

EXAMEN DE LA INFORMACIÓN

“INFORME DE APLICACIÓN DE METODOLOGIA ALTERNATIVA UNIDAD DE GENERACIÓN ELÉCTRICA TG-1 DE CENTRAL TERMOELÉCTRICA ANTILHUE”

DFZ-2018-2670-XIV-NE

|  | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Aprobado | Juan Pablo Rodriguez. |  |
| Revisado | Francisco Alegre. |  |
| Elaborado | Karin Salazar N. |  |

Tabla de Contenidos

1.	RESUMEN.	3

2.	IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD	3

3.	MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN	5

4.	MATERIA ESPECÍFICA OBJETO DE LA FISCALIZACIÓN	5

5.	INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL QUE REGULAN LA ACTIVIDAD FISCALIZADA	5

6.	EXAMEN DE LA INFORMACION Y RESULTADOS	6

7.	CONCLUSIONES	7

# RESUMEN

La Unidad TG-1 de la Central Termoeléctrica Antilhue perteneciente a la Empresa Colbún S.A., está afecta al cumplimiento del D.S. N° 13/2011 del Ministerio del Medio Ambiente (MMA), que establece “Norma de Emisión para Centrales Termoeléctricas”. En su artículo 8°, dicha norma obliga a las centrales a “Instalar y Certificar un Sistema de Monitoreo Continuo de Emisiones (CEMS)” para lo cual la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) dicta bajo Resolución Exenta N° 57/2013 el “Protocolo para la Validación de Sistemas de Monitoreo Continuo de Emisiones (CEMS) en Centrales Termoeléctricas”.

Cabe señalar, que existen casos o situaciones en que la instalación, validación y mantención de un CEMS en ciertas unidades para medir sus emisiones pueden resultar técnicamente difíciles de ejecutar, pudiendo llegar incluso a ser contraproducente desde un punto de vista ambiental y económico.

En vista de lo anterior, la Superintendencia del Medio Ambiente, publica en el Diario Oficial la Resolución Exenta N° 438/2013 que aprueba el Anexo II del Protocolo sobre “Monitoreos alternativos y monitoreo en fuentes comunes, bypass y múltiples Chimeneas” donde se establecen los requerimientos generales y específicos que deberán seguir aquellas unidades que califiquen como “Unidad Peak Dual Petróleo – Gas”, “Unidad de Baja Masa de Emisiones o LME” y “Unidad a combustible de muy bajo contenido de azufre”, para acogerse a Monitoreos Alternativos para el reporte de las emisiones de los parámetros de SO2, NOx, Flujo y CO2, de acuerdo a los apéndices D, E, F y G que establece la parte 75, volumen 40 del Código de Regulaciones Federales (CFR) de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (US-EPA) y a monitoreos alternativos de MP para las unidades peak.

Como antecedente se comenta que la Central Termoeléctrica Antilhue para su Unidad TG-1 tiene aprobado sistema de monitoreo continuo según Resolución Exenta N° 1391 del 30 de Octubre de 2018. Realiza además las pruebas de aseguramiento de la calidad el día 21 de Marzo de 2018.

El procedimiento realizado por la Central Termoeléctrica Antilhue para su Unidad TG-1 para la implementación del Monitoreo Alternativo ha sido el siguiente:

Tabla N°1 Proceso para Implementación monitoreo alternativo

| Fecha | Etapa |
| --- | --- |
| 25/07/2018 | La Central Termoeléctrica Antilhue, ingresa a la oficina de partes de la SMA una solicitud para acogerse a la metodología de monitoreo alternativo, para cambiar el método actualmente utilizado correspondiente a sistema de monitoreo continuo de emisiones para los parámetros de NOx, SO2, CO2, MP, O2 y flujo volumétrico por el monitoreo alternativo y estimar las emisiones de NOx, SO2, CO2, MP, consumo energético y flujo volumétrico demostrando su calificación como “Unidad Low Mass Emissions” (LME). |
| 18/01/2019 | La Central Termoeléctrica Antilhue, ingresa a la oficina de partes de la SMA antecedentes que complementan la solicitud ingresada el 25 de Julio de 2018, para acogerse a la metodología de monitoreo alternativo para los parámetros de NOx, SO2, CO2, MP, O2 y flujo volumétrico demostrando su calificación como “Unidad Low Mass Emissions” (LME). |
| 13/02/2019 | La Central Termoeléctrica Antilhue, ingresa a la oficina de partes de la SMA antecedentes que complementan la solicitud ingresada el 18 de Enero de 2019, para acogerse a la metodología de monitoreo alternativo para los parámetros de NOx, SO2, CO2, MP, O2 y flujo volumétrico demostrando su calificación como “Unidad Low Mass Emissions” (LME). |

Del examen de información realizado al documento “Solicitud para acogerse a Monitoreo Alternativo Low Mass Emission (LME) TG-1”, se concluye que la Central Termoeléctrica Antilhue para su Unidad TG-1 es una unidad Dual Petróleo Gas, califica como Unidad “Low Mass Emision” (LME) al presentar valores inferiores a 25 toneladas de SO2 por año y valores inferiores a 100 toneladas de NOx  por año, cumple con la condición de “Unidad Peak” y “Unidad de baja emisión en masa”, por lo cual es posible para esta fuente escoger dentro de las opciones que se establecen en los protocolos, aquella que mejor se ajuste a su condición operacional. En base a lo anterior, la solicitud realizada por el titular para cambiar de metodología desde sistema de monitoreo continuo de emisiones a monitoreo alternativo propuestas para estimar las emisiones de los parámetros regulados por el D.S. 13/11 MMA es aprobada.

# IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD

| Identificación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Unidad TG-1, Central Termoeléctrica Antilhue. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Región: XIV región de Los Ríos |  | Ubicación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Camino a Huellehue s/n, Valdivia |
| Provincia: Valdivia |  |  |
| Comuna: Valdivia |  |  |
| Titular de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Colbún S.A. |  | RUT o RUN: 76.009.904-K |
| Domicilio Titular: Avenida Apoquindo 4775, piso 11, Las Condes, Santiago. |  | Correo electrónico: contacto@colbun.cl |
|  |  | Teléfono: 56 224604000 |
| Identificación del Representante Legal: Carlos Luna Cabrera |  | RUT o RUN: 25.046.079-1 |
| Domicilio Representante Legal: Avenida Apoquindo 4775, piso 11, Las Condes, Santiago. |  | Correo electrónico: cluna@colbun.cl |
|  |  | Teléfono: 56 224604000 |
| Fase de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Fase de Operación |  |  |
| Tipo de fuente: Turbinas a gas ciclo abierto | Combustible utilizado: Petróleo Diésel B-1 |  |
| Parámetros Estimados: NOx, SO2, CO2, MP, Consumo energético, Flujo y O2 |  |  |

# MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN

| Actividad Programada de Seguimiento Ambiental de RCA y/o Otros Instrumentos: |  | Actividad No Programada: | X |
| --- | --- | --- | --- |

En caso de corresponder a una actividad No Programada, precisar si fue recibida por:

| Denuncia: |  | De Oficio: |  | Otros (especificar): | Validación de CEMS/ Métodos Alternativos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# MATERIA ESPECÍFICA OBJETO DE LA FISCALIZACIÓN

|  | Aguas marinas |  | Residuos líquidos |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aguas subterráneas |  | Residuos sólidos |
|  | Aguas superficiales |  | Ruidos y/o vibraciones |
| x | Aire |  | Sistemas de vida y costumbres |
|  | Fauna |  | Suelos y/o litología |
|  | Flora y/o vegetación |  | Paisaje |
|  | Glaciares | x | Otros, (especificar): Anexo II del Protocolo para la validación de CEMS de la SMA (Res. N° 438/2013) |
|  | Patrimonio histórico y/o cultural |  |  |

# INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL QUE REGULAN LA ACTIVIDAD FISCALIZADA

|  | Resolución (es) de Calificación Ambiental (es), especificar: |  |
| --- | --- | --- |
| x | Norma (s) de Emisión, especificar: | D.S. N° 13/2011 del Ministerio del Medio Ambiente. Norma de Emisión para Centrales Termoeléctricas. |
|  | Norma (s) de Calidad, especificar: |  |
|  | Plan (es) de Prevención y/o Descontaminación Ambiental, especificar: |  |

# EXAMEN DE LA INFORMACION Y RESULTADOS

## Monitoreo Alternativo Implementado

La Central Termoeléctrica Antilhue solicita actualmente la calificación como unidad LME a la SMA para cambiar desde el monitoreo continuo de emisiones a monitoreo alternativo, para lo cual presenta en su informe los valores de emisiones generados durante los últimos 3 años (2016, 2017 y 2018) para su Unidad TG-2, donde se presentan cifras de 6,75 ton/año, 15,67 ton/año y 7,72 ton/año respectivamente para el parámetro NOx y de 0,06 ton/año, 0,13 ton/año y 0,07 ton/año respectivamente para el parámetro SO2. Cabe señalar que para calificar como unidad LME, se debe demostrar que las emisiones anuales están por debajo de 100 ton/año para el NOx y por debajo de 25 ton/año para el caso del SO2.

En base a lo anterior, la unidad TG-1 de la Central Termoeléctrica Antilhue, califica como unidad LME, por lo cual se acoge a esta metodología alternativa para estimar las emisiones de NOx, SO2, CO2, además de monitorear el MP, Consumo energético, Flujo y O2 de acuerdo a lo indicado en la siguiente tabla.

| N° | Parámetro | Método Alternativo seleccionado | Aplicabilidad |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | NOx | Se propone utilizar factores de emisión basado en tasa de emisión específica de referencia de datos históricos del CEMS. | De acuerdo a lo establecido en el Anexo II del protocolo de validación de CEMS en el punto 8.5., el método LME permite para el parámetro NOx, el uso de tasas de emisión específica de referencia de datos históricos del CEMS. Se propone utilizar tasas de emisión de referencia de datos históricos de CEMS obtenidas a partir del percentil 95 de los registros de emisión de 168 horas de operación base. Para el combustible Petróleo Diésel, se utilizara un valor de tasa de emisión de 106,31 mg/m3N al 15% de O2. El valor se obtiene a partir de los registros de emisión de 168 horas de operación de calidad asegurada registrada por el CEMS de las cuales se obtiene el valor percentil 95 según la parte 75 del CFR 40. |
| 2 | SO2 | Se propone utilizar una tasa de emisión de referencia específica para el parámetro SO2, calculado a partir del contenido de azufre del combustible utilizado. | De acuerdo al Anexo II del protocolo de validación de CEMS que se establece sobre la base de la parte 75 del CFR 40, el punto 75.19 inciso (c) (1) (i) del método LME permite el uso de tasas de emisión de referencia específicas que se obtienen a partir del contenido de azufre del combustible utilizado y su multiplicación por un factor 1.01. El valor de tasa de emisión específica para el SO2 a utilizar es de 0,00086 lb/MMBTU que puede variar ligeramente según futuros análisis de combustible. |
| 3 | CO2 | Se propone utilizar una tasa genérica de emisión de referencia que se establecen en la Tabla LM-3. | De acuerdo a lo establecido en el Anexo II del protocolo de validación de CEMS, el método LME permite para el parámetro CO2 el uso de factores de emisión obtenidos a partir de la Tabla LM-3 expresados en (Ton/MMBtu) del punto 75.19 de la parte 75 CFR 40. El valor de tasa de emisión genérica para el CO2 a utilizar es de 0,081 ton/MMBTU. |
| 4 | MP | Se propone utilizar factores de emisión establecidos en del AP 42. | De acuerdo a lo establecido en el Anexo II del protocolo de validación de CEMS, para el parámetro MP al no estar regulado bajo la metodología LME, es posible utilizar factores de emisión que se establecen en el documento “compilación de factores de emisión de contaminantes aéreos – AP-42” la US-EPA, tabla 3.1-2a. El valor de tasa de emisión para el MP a utilizar es de 4,3 x 10-3 lb/MMBTU. |
| 5 | Consumo Energético | Se propone el uso de una tasa de emisión del consumo energético horaria a través del consumo de combustible registrado horariamente. | El consumo energético se determinará a través del consumo del combustible mediante la ecuación: HI = Q * GCV. El consumo del combustible horario del combustible es registrado mediante el caudalímetro de la turbina para determinar el consumo energético de la unidad. El poder calorífico para el Diesel se determinará según valor por defecto indicado en la tabla N° LM-5 de la sección 75.19 del CFR 40 parte 75. |
| 6 | Flujo | Se propone el uso del valor promedio de flujo de las últimas 168 horas de operación de datos históricos del CEMS. | Se utilizará el valor promedio de flujo de 421256 m3N/h obtenido del promedio de las últimas 168 horas de operación de datos históricos del CEMS, del año anterior a la postulación a monitoreo alternativo. |
| 7 | O2 | Se propone el uso del valor promedio de O2 de las últimas 168 horas de operación de datos históricos del CEMS. | Se utilizará el valor promedio de O2 de 15,4 % obtenido del promedio de las últimas 168 horas de operación de datos históricos del CEMS, del año anterior a la postulación a monitoreo alternativo. |

# CONCLUSIONES

El examen de información realizado al documento “Solicitud para acogerse a monitoreo alternativo Low Mass Emission (LME) TG-1” presentado por la Central Termoeléctrica Antlihue, perteneciente a la empresa Colbún S.A., consideró la verificación de las exigencias asociadas al Anexo II del Protocolo de validación de CEMS en Centrales Termoeléctricas, el cual establece los requerimientos generales y específicos que deben seguir las unidades que califiquen para acogerse a cualquiera de los Métodos Alternativos que fueron aprobados por esta Superintendencia mediante Resolución Exenta N° 438/2013. De la información revisada, se puede observar que el cambio de metodología solicitada para todos los parámetros desde monitoreo continuo a monitoreo alternativo, se ajusta a las opciones que se establecen como alternativas el método y que la fuente por su parte, tiene a la fecha las condiciones operacionales que le permiten calificarse como unidad LME.

La solicitud de monitoreo alternativo que se designa para la Central Termoeléctrica Antilhue TG-1 corresponde a la metodología alternativa “Low Mass Emission” (LME) la que considera la estimación de las emisiones de NOx, SO2, CO2, MP, Consumo energético, Flujo y O2, según tabla resumida a continuación.

| Parámetros | Método propuesto |
| --- | --- |
| NOx | Factores de emisión basado en tasa de emisión específica de referencia de datos históricos del CEMS. |
| SO2 | Tasa de emisión de referencia para el parámetro SO2, calculado a partir del contenido de azufre del combustible utilizado. |
| CO2 | Tasa de emisión genérica, determinada a partir de la tabla LM-3. |
| MP | Factores de emisión de acuerdo al documento “compilación de factores de emisión de contaminantes aéreos – AP-42” de la US-EPA. |
| Consumo Energético | Se propone el uso de una tasa de emisión del consumo energético horaria a través del consumo de combustible registrado horariamente. |
| Flujo | Se propone el uso del valor promedio de flujo de las últimas 168 horas de operación de datos históricos del CEMS. |
| O2 | Se propone el uso del valor promedio de O2 de las últimas 168 horas de operación de datos históricos del CEMS. |

Del examen de información realizado, la unidad TG-1 de la Central Termoeléctrica Antilhue demuestra cumplir con los umbrales de calificación para acogerse a las metodologías propuestas, seleccionando el método alternativo LME. En base a lo anterior, el informe de resultados debe ser aprobado.

Cabe destacar que la Resolución Exenta N° 438/2013 que aprueba Anexo II al “Protocolo para Validación de Sistemas de Monitoreo Continuo de Emisiones CEMS en Centrales Termoeléctricas”, donde se establecen los requerimientos generales y específicos que deben seguir las unidades que califiquen para acogerse a cualquiera de los Métodos Alternativos; en su punto N°4 establece que “no se podrá utilizar ningún método alternativo sin la previa aprobación por parte de la Superintendencia del Medio Ambiente para su uso”.

El titular de la fuente será responsable de dar cabal cumplimiento a todos los requisitos que establecen las respectivas metodologías alternativas a las que se está acogiendo de manera de asegurar la calidad del dato que sea emitido por esta fuente. Lo anterior, podrá ser objeto de fiscalización en cualquier momento por parte de esta Superintendencia.