INFORME DE FISCALIZACIÓN

PLANES DE DESCONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA

EDIFICIO PARQUE HOLANDESA

DFZ-2017-3669-IX-PPDA-IA

|  | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Aprobado | EDUARDO RODRIGUEZ SEPULVEDA |  |
| Elaborado | JEANETTE CAROCA OLIVARES |  |

DETALLE DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN

FUENTES FIJAS

# INFORMACIÓN DEL TITULAR.

| Titular | Rut | Identificación de la actividad | Dirección |
| --- | --- | --- | --- |
| Comunidad Edificio Parque Holandesa | 56.030.870-1 | Edificio Parque Holandesa | Holandesa Nº530, Temuco |

# ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD.

| Instrumento | D.S. N°78/2009 MINSEGPRES, Plan de Descontaminación Atmosférica (PDA) de Temuco y Padre Las Casas. D.S. N° 8/2015 MMA. Plan de descontaminación atmosférica por MP 2,5, para las comunas de Temuco y Padre Las Casas y de actualización del plan de descontaminación por MP 10, para las mismas comunas. |  |
| --- | --- | --- |
| Tipo de Actividad | _x__ Inspección Ambiental _x__ Examen de la Información ____ Medición y Análisis |  |
| Fecha de la Actividad | Organismo encargado | Organismo Participante |
| 26/05/2017 (Acta de Inspección, Ver Anexo 1) | Superintendencia del Medio Ambiente | - |

# DOCUMENTACIÓN SOLICITADA Y ENTREGADA.

| N° | Documento solicitado | Plazo de entrega | Fecha entrega | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Informes Isocinéticos de los años 2015 y 2016 de la caldera de calefacción. | 02/06/2017 | 31/05/2017 | El titular entrega los Informes Isocinéticos IGT-304-15 (Ver Anexo 2) correspondiente al año 2015 y el Informe Isocinético IGT-407-16 (Ver Anexo 3), correspondiente al año 2016, de la caldera a leña. |

# HECHOS CONSTATADOS.

| N° | Exigencia | Hecho constatado y examen de la información |
| --- | --- | --- |
|  | D.S. N°78/2009 MINSEGPRES, Artículo 3: Artículo 3.- Para los efectos de este decreto se entenderá por: “8) Fuente Existente: aquella fuente estacionaria puntual o grupal que se encuentra instalada con anterioridad a la fecha de publicación del presente decreto en el Diario Oficial, siempre que cumpla la obligación de declarar sus emisiones dentro del primer año de vigencia del presente decreto”. | - Durante la actividad de fiscalización realizada fecha 26 de mayo de 2017, se constata la existencia de una caldera de calefacción y agua caliente que utiliza leña como combustible. La caldera con año de fabricación 1991, N°de fábrica 140115, modelo 26, fabricante José Espinoza Campos, capacidad de producción máxima 320000 Kgcal/hr., con registro en la SEREMI de Salud de La Araucanía N°65. - La Caldera es considerada como fuente existente, de acuerdo a los antecedentes registrados en fiscalización del año 2016, declaración de emisiones (F-138) del año 2010, realizada por el titular con fecha 08-07-2011 (Ver Anexo 4). |
|  | D.S. N° 78/2009 MINSEGPRES, Artículo 19: Artículo 19.-Las fuentes puntuales y grupales existentes, y calderas de calefacción grupales existentes, estarán obligadas a cumplir con los siguientes valores como concentración máxima de emisión de material particulado MP, a partir del tercer año de la fecha de publicación en el Diario Oficial del presente decreto: Tabla 8. Norma de emisión de MP para fuentes existente (112 mg/m3N) Categorías de Fuentes Existentes. Fuentes Puntuales; Fuentes Grupales; Calderas de Calefacción Grupal. Concentración Máxima permitida MP (mg/m3N). 112; 112; 112. | - El informe isocinético presentado IGT-304-15 del 16/11/2015, contiene las mediciones realizas con fecha 8/10/2015, presenta como resultado final una concentración corregida promedio de 82,9 mg/m3N de material particulado (MP). El informe isocinético IGT-407-16 del 7/11/2016 (Ver Anexo 3), contiene las mediciones realizas con fecha 30/09/2016, presenta como resultado final una concentración corregida promedio de 89,1 mg/m3N de material particulado (MP). Ambos resultados se ajustan al límite máximo permitido de emisiones para esta fuente puntual existente. - El laboratorio a cargo de la medición corresponde a Laboratorio Ambiquim, el cual corresponde a una Entidad Técnica de Fiscalización Ambiental (ETFA) autorizada por esta Superintendencia para realizar mediciones isocinéticas bajo el método CH-5. En la tabla 1, se presenta un resumen de los resultados. Tabla 1. Revisión de informes isocinéticos. Tipo de Fuente; N° registro MINSAL; Fuente puntual/ Grupal; Fecha de medición MP.; Concentración MP (mg/m3N) medida. Caldera a leña; 65; Puntual; 08/10/2015; 82,9. Caldera a leña; 65; Puntual; 30/09/2016; 89,1. |
|  | D.S. N° 78/2009 MINSEGPRES, Artículo 21: Artículo 21.- Transcurridos doce meses, contados de la publicación en el Diario Oficial del presente decreto, las fuentes estacionarias puntuales y grupales, y calderas de calefacción grupales nuevas y existentes deberán medir sus emisiones de MP, mediante un muestreo isocinético realizado a plena carga, de acuerdo al Método CH – 5 (Resolución Nº 1.349, del 6 de octubre de 1997 del Ministerio de Salud, "Determinación de las Emisiones de Partículas desde Fuentes Estacionarias"), en cada una de las chimeneas de descarga a la atmósfera […]. | - Los Informes IGT-304-15 e IGT-407-16 de la caldera a leña, realizados por Laboratorio Ambiquim, señalan que los muestreos se realizaron a plena carga de acuerdo a lo indicado en el informe el porcentaje de la capacidad de carga se encuentra en el rango de 80-100%, condición establecida en la Resolución Exenta N°914 del 29 de septiembre de 2016 de la Superintendencia del Medio Ambiente que dicta Instrucción de Carácter General Aplicable a las ETFA Autorizadas en Emisiones Atmosféricas de Fuentes Fijas. |
|  | D.S. N° 78/2009 MINSEGPRES, Artículo 22: Artículo 22.- El exceso máximo de aire (EA) para los combustibles que a continuación se indican, será el siguiente: Tabla Nº10. Exceso máximo de aire […] Las concentraciones de aquellas fuentes emisoras de material particulado, que presenten excesos de aire superiores a los mencionados precedentemente, deberán corregirse de acuerdo a la siguiente expresión: Ccorregida=Cmedida*(EAmedido +100)(EAmáximo+100) […] | - Para ambas mediciones isocinéticas se realizó la corrección del exceso de aire según lo indicado en el artículo 22 del D.S N 78/2009, al respecto se presenta la siguiente tabla N° 2: Tabla 2. Corrección de exceso de aire de mediciones. Fuente N° registro MINSAL; Combustible principal; EA máx. Permitido (%); EA medido (%) Promedio; Realiza corrección de concentración por EA (Si/No). 65; Leña; 100; 209,0; SI. 65; Leña; 100; 197,6; Si. |
|  | D.S. N° 78/2009 MINSEGPRES, Artículo 23: Artículo 23.- La periodicidad de los muestreos isocinéticos de emisiones de las fuentes puntuales y grupales, y calderas de calefacción grupales, quedará definida de manera diferenciada por tipo de combustible, como se muestra a continuación: Tabla Nº11. Periodicidad de los muestreos isocinéticos requeridos para acreditar Emisiones (extracto). Tipo de fuente; Tipo de combustible; Periodicidad. Fuentes puntuales; Cualquier tipo; 12 meses. Fuentes grupales; leña; 12 meses. Fuentes grupales; Petróleo diésel; 36 meses. | - El titular cumple con lo solicitado por la SMA presentando los Informes Isocinéticos de los años 2015 y 2016 dando cumplimiento a la periodicidad de la medición para fuentes fijas puntuales, según lo estipulado en la tabla N°11 del Art. 23. (12 meses). |

# ANEXO FOTOGRÁFICO.

| Fotografía N°1 | Fecha: 26/05/2017. | Fotografía N°2 | Fecha: 25/05/2017. |
| --- | --- | --- | --- |
| Descripción: Fotografía de la caldera a leña Edificio Parque Holandesa, en funcionamiento. |  | Descripción: Fotografía acopio de combustible, Edificio Parque Holandesa. |  |

- CONCLUSIONES.

Como resultado de las actividad de fiscalización ambiental realizada a la Unidad Fiscalizable “Edificio Parque Holandesa” de Temuco en el marco del PDA Temuco y Padre Las Casas (D.S. N°78/2010 MINSEGPRES y DSN°8/2015 MMA) el titular da cumplimiento a lo solicitado durante la inspección ambiental realizada por la Superintendencia del Medio Ambiente el día 26 de mayo del 2017, entregando la mediciones isocinéticas correspondientes a los años 2015 y 2016, cuyos resultados se ajustan a los límites máximos de material particulado ( MP) establecidos en el PDA, por lo tanto la actividad se encuentra sin hallazgos.

# ANEXOS.

| N° Anexo | Nombre Anexo |
| --- | --- |
| 1 | Acta de inspección ambiental de fecha 26 de mayo del 2017. |
| 2 | Informe Isocinético IGT-304-15 del año 2015 del laboratorio Ambiquim. |
| 3 | Informe Isocinético IGT-407-16 del año 2016 del laboratorio Ambiquim. |
| 4 | Declaración de emisiones (F-138) del año 2010. |