INFORME DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

COMUNIDAD EDIFICIO PLAZA

DFZ-2018-3082-IX-PPDA

|  | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Aprobado | LUIS MUÑOZ FONSECA |  |
| Elaborado | MIGUEL MORALES LAGOS |  |

DETALLES DE ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN

FUENTES FIJAS

# INFORMACIÓN DEL TITULAR.

| Titular | Rut | Identificación de la actividad | Dirección |
| --- | --- | --- | --- |
| Comunidad Edificio Plaza | 56.024.490-8 | Comunidad Edificio Plaza | Arturo Prat N° 712, Temuco |

# ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD.

| Instrumento | D.S. N°78/2010 MINSEGPRES, Plan de Descontaminación Atmosférica (PDA) de Temuco y Padre Las Casas. D.S. N° 8/2015 MMA, Plan de descontaminación atmosférica por MP 2,5, para las comunas de Temuco y Padre Las Casas y de actualización del plan de descontaminación por MP 10, para las mismas comunas. |  |
| --- | --- | --- |
| Tipo de Actividad | _x_ Inspección Ambiental __x_ Examen de la Información ____ Medición y Análisis |  |
| Fecha de la Actividad | Organismo encargado | Organismo Participante |
| 12/12/2018 (Acta de inspección en Anexo 1). | SEREMI DE SALUD REGIÓN DE LA ARAUCANIA | - |

# DOCUMENTACIÓN SOLICITADA Y ENTREGADA.

| N° | Documento solicitado | Plazo de entrega | Fecha entrega | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | Informes isocinéticos. | 12-12-2018 | 12-12-2018 | Se hace entrega en la inspección ambiental de copia de los informes isocinéticos de los años 2017 y 2018 (informe IG-1839-17 e informe AMB2-009-EAP-18, respectivamente). |

# HECHOS CONSTATADOS.

| N° | Exigencia | Hecho constatado y examen de la información |
| --- | --- | --- |
|  | D.S. N° 78/2009 MINSEGPRES, Artículo 3: Artículo 3.- Para los efectos de este decreto se entenderá por: “7) Caldera de Calefacción Grupal: es toda fuente estacionaria grupal destinada a la calefacción central de edificios, por agua caliente o por vapor. 8) Fuente Existente: aquella fuente estacionaria puntual o grupal que se encuentra instalada con anterioridad a la fecha de publicación del presente decreto en el Diario Oficial, siempre que cumpla la obligación de declarar sus emisiones dentro del primer año de vigencia del presente decreto”. D.S. N° 8/2015 Ministerio de Medio Ambiente. “ARTÍCULOS TRANSITORIOS Primero: Las calderas existentes, sometidas al decreto supremo Nº 78/2009, del MINSEGPRES, deberán continuar cumpliendo con las disposiciones allí establecidas, hasta la fecha en que entre en vigencia lo dispuesto en el Capítulo IV del presente Decreto”. D.S. N° 78/2009 MINSEGPRES, Artículo 19: Artículo 19.- Las fuentes puntuales y grupales existentes y calderas de calefacción grupales existente estarán obligadas a cumplir con los siguientes valores como concentración máxima de emisión de MP: Tabla 8. Norma de emisión de MP para fuentes existentes. Categorías de Fuentes Existentes. Fuentes Puntuales; Fuentes Grupales; Calderas de Calefacción Grupal. Concentración Máxima permitida MP (mg/m3N). 112; 112; 112. | - Al momento de fiscalización se constata una caldera en operación de combustible viruta, utilizada para la calefacción del edificio (edificio comercial y habitacional). - La caldera es de marca Jose García Villagrán, modelo 3 y registro SS N° 136. - Al momento de la visita se acredita el informe de medición isocinética del año 2017 de ETFA Ambiquim Ltda. (ver informe IG-1839-17 en Anexo 2) y año 2018 de ETFA Airtestlab SpA (ver informe AMB2-009-EAP-18 en Anexo 3), ambos con los siguientes resultados de material particulado (MP) corregido: Fecha de medición isocinética; Resultado MP corregida (promedio). 14-10-2017; 67,10 mg/m3 N. 10-10-2018; 78,71 mg/m3 N. - La caldera se encuentra al día con declaración de emisiones atmosféricas (D.S. 138/2005 MINSAL) y pruebas de seguridad. - La caldera corresponde a una fuente estacionaria puntual (caudal de gases > a 1.000 m3/h) y se encuentra instalada con anterioridad a la fecha de publicación del D.S. N° 78/2010 (fuente existente). |

# CONCLUSIONES.

Como resultado de la actividad de fiscalización ambiental realizada al Edificio Plaza, en el marco del Subprograma de Fiscalización 2018 de la Subsecretaria de Salud Pública, respecto al PDA Temuco y Padre Las Casas (DS N° 78/2010 MINSEGPRES y D.S. N° 8/2015 MMA), se da cuenta que la unidad fiscalizable “Comunidad Edificio Plaza” de la comuna de Temuco acredita la realización de la medición isocinética correspondiente a los años 2017 y 2018, para su caldera de calefacción de combustible viruta, de acuerdo a los resultados de los informes IG-1839-17 y AMB2-009-EAP-18, donde ambos valores no superan la concentración máxima de emisión de material particulado señalados del artículo 19 del D.S. N° 78/2010.

Cabe informar, que en el informe isocinético del año 2018 se indica erradamente que el combustible de la caldera corresponde a leña, siendo viruta el combustible constatado para la fuente puntual. Esta observación deberá ser corregida por el titular en las futuras mediciones isocinéticas, según el D.S. N° 8/2015 MMA, vigente desde el 17 de noviembre del 2018.

# ANEXOS.

| N° Anexo | Nombre Anexo |
| --- | --- |
| 1 | Acta de inspección ambiental de fecha 12 de diciembre del 2018. |
| 2 | Informes ETFA Ambiquim Ltda. IG-1839-17. |
| 3 | Informes ETFA Airtestlab SpA AMB2-009-EAP-18. |