EXAMEN DE INFORMACIÓN

“PROPUESTA METODOLÓGICA CUANTIFICACIÓN DE EMISIONES DE FUENTES FIJAS AFECTAS AL IMPUESTO DEL ARTÍCULO 8° DE LA LEY N° 20.780”

ESTABLECIMIENTO: CENTRAL TERMOELÉCTRICA ANTILHUE

CÓDIGO VU: 4586106

DFZ-2019-831-XIV-LEY

Unidad Fiscalizable: TURBOGRUPOS VALDIVIA

|  | Nombre | Cargo | Firma |
| --- | --- | --- | --- |
| Aprobado | Juan Pablo Rodríguez | Jefe Sección de Calidad del Aire y Emisiones Atmosféricas |  |
| Revisado | Víctor Hugo Delgado | Profesional División de Fiscalización |  |
| Elaborado | Karin Salazar Navarrete. | Profesional División de Fiscalización |  |

Tabla de Contenidos

| Tema | Página |
| --- | --- |

1	Resumen	1

2	Antecedentes Generales	1

3	Instrumentos de Carácter Ambiental Aplicables (RCA, Norma de emisión u otros)	2

4	Antecedentes Técnicos de las Fuentes del Establecimiento	2

5	Alternativa de Cuantificación a Utilizar	2

6	Alternativa de Cuantificación N° 2: Monitoreo alternativo para termoeléctricas.	3

7	Alternativa de Cuantificación N° 6: Estimación de emisiones con factores parametrizados.	4

# Resumen

El artículo 8° de la Ley N° 20.780 que modifica el Sistema de Tributación de la Renta e introduce diversos ajustes en el Sistema Tributario y lo dispuesto en el número 2 del artículo 8° de la Ley N° 20.899 que simplifica el sistema de tributación a la renta y perfecciona otras disposiciones legales tributarias, incorpora un gravamen a las emisiones de material particulado (MP), dióxido de Azufre (SO2), óxido de nitrógeno (NOx) y dióxido de carbono (CO2) de fuentes fijas.

Este tributo se aplica a las emisiones anuales de MP, NOx, SO2 y CO2, generadas por establecimientos cuyas fuentes fijas conformadas por calderas y/o turbinas, individualmente o en su conjunto sumen una potencia térmica mayor o igual a 50 MWt (Megavatios térmicos).

El marco legal descrito faculta a la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) para realizar el proceso de consolidación de las emisiones desde fuentes fijas y el envío al Servicio de Impuestos Internos para el cálculo del gravamen para cada establecimiento. En este contexto, se presenta el Examen de información de la Propuesta Metodológica de Monitoreo de las Emisiones de los establecimientos afectos, siguiendo las directrices de la Resolución Exenta N° 55 de 12 de enero de 2018 de esta superintendencia, que “Aprueba Instructivo para el Monitoreo, Reporte y Verificación de las Emisiones de Fuentes Fijas afectas al impuesto del artículo 8° de la Ley N° 20.780”.

# Antecedentes Generales

Tabla 1: Información Empresa.

| Fecha presentación Propuesta | 12 de diciembre de 2016 |
| --- | --- |
| Fecha Modificación Propuesta | 9 de mayo de 2019 |
| RUT o ROL único tributario | 76.009.904-K |
| Razón Social | Colbún S.A. |
| Dirección | Avenida Apoquindo 4775, piso 11, Las Condes, Santiago |
| Representante Legal | Carlos Luna Cabrera |
| N° de Establecimientos que posee | 1 |

Tabla 2: Información Establecimiento.

| Nombre | Central Termoeléctrica Antilhue |  |
| --- | --- | --- |
| Dirección | Camino a Huellehue s/n, Valdivia |  |
| Código VU | 4586106 |  |
| Comuna | Valdivia |  |
| Región | De Los Ríos |  |
| Coordenadas UTM WGS84 | N: 5592780 | E: 655349 |
| Representante Legal | Carlos Luna Cabrera |  |
| Potencia (MWt) del establecimiento | 295 |  |
| N° de Calderas | 2 |  |
| N° de Turbinas | 2 |  |
| N° de UGE | 0 |  |
| Total Fuente del Establecimiento | 4 |  |

# Instrumentos de Carácter Ambiental Aplicables (RCA, Norma de emisión u otros)

Tabla 3: Instrumento de Carácter Ambiental Aplicable

| Instrumento | N° | Año | Región |
| --- | --- | --- | --- |
| D.S. | 13 | 2011 | De Los Ríos |
| RCA | 91 | 1999 | De Los Ríos |

# Antecedentes Técnicos de las Fuentes del Establecimiento

A continuación se presentan las características técnicas y operacionales de las fuentes que componen el establecimiento:

Tabla 4: Fuentes del Establecimiento

| Ítem | Fuente 1 | Fuente 2 | Fuente 3 | Fuente 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo | Turbina | Turbina | Caldera | Caldera |
| Nombre Fuente | TG1 | TG2 | Caldera auxiliar TG1 | Caldera auxiliar TG2 |
| N° Registro | PC001400-1 | PC001401-1 | CA000124-7 | CA000125-5 |
| N° Registro Inf. Técnico | - | - | - | - |
| Clasificación CCF | - | - | 10300503 | 10300503 |
| Marca | General Electric (GE) | General Electric (GE) | Vapor Industrial/Baltur | Baltur |
| Modelo | LM 6000 PC | LM 6000 PC | Escosesa, N 86015/BT 250 DSG 4T | BAR 2400/ BT 250 DSG |
| N° de serie | OL-107607 | OL-107607 | - | - |
| Año Fabricación | 2004 | 2004 | - | - |
| Año Instalación | 2005 | 2005 | - | - |
| Combustible Principal | Petróleo Diésel | Petróleo Diésel | Petróleo Diésel | Petróleo Diésel |
| Combustible Secundario | - | - | - | - |
| Otro Combustible | - | - | - | - |
| Potencia (MWt) | 147 | 147 | 0,39 | 0,39 |
| Capacidad instalada diseño | - | - | - | - |
| Informe Técnico | - | - | No | No |
| Tipo equipo abatimiento 1 | Inyección de agua desmineralizada | Inyección de agua desmineralizada | - | - |
| Marca Equipo Abatimiento1 | General Electric | General Electric | - | - |

# Alternativa de Cuantificación a Utilizar

Tabla 5: Alternativas de Cuantificación

| Nombre Fuente | N° Registro | Combustible | Parámetro |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | NOx |  | SO2 | CO2 | MP | Flujo |
| UGE TG1 | PC001400-1 | Principal | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 |
| UGE TG2 | PC001401-1 | Principal | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 |
| Caldera auxiliar TG1 | CA000124-7 | Principal | 6 | 6 |  | 6 | 6 | - |
| Caldera auxiliar TG2 | CA000125-5 | Principal | 6 | 6 |  | 6 | 6 | - |

# Alternativa de Cuantificación N° 2: Monitoreo alternativo para termoeléctricas.

Tabla 6: Alternativas de Cuantificación Monitoreo Alternativo

| Fuente 1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Método alternativo validado | NOx | SO2 | CO2 | MP | Flujo |
| Método aprobado | LME | LME | LME | AP42 | Datos CEMS |
| N° Resolución validación inicial | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 |
| Fecha validación inicial | 04-03-2019 | 04-03-2019 | 04-03-2019 | 04-03-2019 | 04-03-2019 |
| Estado actual | Validado | Validado | Validado | Validado | Validado |
| Combustible aprobado en la Resolución | Petróleo Diésel | Petróleo Diésel | Petróleo Diésel | Petróleo Diésel | Petróleo Diésel |
| Observaciones | Tasa de emisión específica de referencia de datos históricos del CEMS. | Tasa de emisión de referencia específica para el parámetro SO2, calculado a partir del contenido de azufre del combustible utilizado. | Tasa de emisión genérica, determinada a partir de la tabla LM-3. | Factores de emisión de acuerdo al documento “compilación de factores de emisión de contaminantes aéreos – AP-42” de la US-EPA. | Se propone el uso del valor promedio de flujo de las últimas 168 horas de operación de datos históricos del CEMS. |

| Fuente 2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Método alternativo validado | NOx | SO2 | CO2 | MP | Flujo |
| Método aprobado | LME | LME | LME | AP42 | Datos CEMS |
| N° Resolución validación inicial | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 |
| Fecha validación inicial | 04-03-2019 | 04-03-2019 | 04-03-2019 | 04-03-2019 | 04-03-2019 |
| Estado actual | Validado | Validado | Validado | Validado | Validado |
| Combustible aprobado en la Resolución | Petróleo Diésel | Petróleo Diésel | Petróleo Diésel | Petróleo Diésel | Petróleo Diésel |
| Observaciones | Tasa de emisión específica de referencia de datos históricos del CEMS. | Tasa de emisión de referencia específica para el parámetro SO2, calculado a partir del contenido de azufre del combustible utilizado. | Tasa de emisión genérica, determinada a partir de la tabla LM-3. | Factores de emisión de acuerdo al documento “compilación de factores de emisión de contaminantes aéreos – AP-42” de la US-EPA. | Se propone el uso del valor promedio de flujo de las últimas 168 horas de operación de datos históricos del CEMS. |

# Alternativa de Cuantificación N° 6: Estimación de emisiones con factores parametrizados.

Tabla 7: Niveles de Acreditación Factores

| Ítem | Fuente 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo | Caldera |  |  |  |
| Nombre Fuente | Caldera auxiliar TG1 |  |  |  |
| N° Registro | CA000124-7 |  |  |  |
| Otro Combustible | Petróleo Diésel |  |  |  |
| Tipo de Cuantificación del nivel de actividad de la fuente | Registro de aforos para la variación del nivel de combustible. |  |  |  |
| Forma de identificar el combustible con el que esté en funcionamiento la fuente | - |  |  |  |
| Respaldo de cuantificación de combustible | Bitácora de operación para registrar horas de funcionamiento. |  |  |  |
| Sistema de registro, almacenamiento y manejo de datos | Bitácora de operación para registrar horas de funcionamiento. |  |  |  |
| Clasificación de la fuente | 10300503 |  |  |  |
| Equipo de Abatimiento | N/A |  |  |  |
| Factor D.S.138 con su unidad de medida | NOx | SO2 | CO2 | MP |
|  | 0,00283*PET2 | 0,0042*PET2 | 3,12*PET2 | 0,00029*PET2 |

| Ítem | Fuente 4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo | Caldera |  |  |  |
| Nombre Fuente | Caldera auxiliar TG2 |  |  |  |
| N° Registro | CA000125-5 |  |  |  |
| Otro Combustible | Petróleo Diésel |  |  |  |
| Tipo de Cuantificación del nivel de actividad de la fuente | Registro de aforos para la variación del nivel de combustible. |  |  |  |
| Forma de identificar el combustible con el que esté en funcionamiento la fuente | - |  |  |  |
| Respaldo de cuantificación de combustible | Bitácora de operación para registrar horas de funcionamiento. |  |  |  |
| Sistema de registro, almacenamiento y manejo de datos | Bitácora de operación para registrar horas de funcionamiento. |  |  |  |
| Clasificación de la fuente | 10300503 |  |  |  |
| Equipo de Abatimiento | N/A |  |  |  |
| Factor D.S.138 con su unidad de medida | NOx | SO2 | CO2 | MP |
|  | 0,00283*PET2 | 0,0042*PET2 | 3,12*PET2 | 0,00029*PET2 |