INFORME TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

Fiscalización Ambiental

CENTRAL ATACAMA

DFZ-2019-1444-II-NE

Julio 2019

|  | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Aprobado Elaborado | PATRICIO WALKER HUYGHE VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN | 23-07-2019 |

1. RESUMEN.

El presente documento da cuenta del informe de examen de la información realizado por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), a la Unidad Fiscalizable denominada “CENTRAL ATACAMA”, en el marco de la norma de emisión DS.90/00 para el reporte del período enero de 2017 a mayo de 2019.

Entre los principales hechos constatados como no conformidades se encuentran:

- No informar el autocontrol mensual en varios meses del período evaluado

- No reportar los parámetros solicitados en el autocontrol mensual (Temperatura, Cloro Libre Residual, Fosfato, Oxigeno disuelto)

- No reportar con la frecuencia mínima mensual solicita por parámetro (Temperatura)

2. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO, ACTIVIDAD O FUENTE FISCALIZADA

| Titular de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: GASATACAMA CHILE S.A. |  | RUT o RUN: 78932860-9 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Identificación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: CENTRAL ATACAMA |  |  |  |
| Dirección: B-262 2500 | Región: II REGION DE ANTOFAGASTA | Provincia: ANTOFAGASTA | Comuna: MEJILLONES |

3. ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN

| Motivo de la Actividad de Fiscalización: | Actividad Programada de Seguimiento Ambiental de Normas de Emisión referentes a la descarga de Residuos Líquidos para el período enero de 2017 a mayo de 2019. |
| --- | --- |
| Materia Específica Objeto de la Fiscalización: | Analizar los resultados analíticos de la calidad de los Residuos Líquidos descargados por la actividad industrial individualizada anteriormente, según la siguiente Resolución de Monitoreo (RPM): DIRECTEMAR N° 1923 de fecha 06-12-2006 |
| Instrumentos de Gestión Ambiental que Regulan la Actividad Fiscalizada: | La Norma de Emisión que regula la actividad es: N° 90/2000 Establece Norma de Emisión para la Regulación de Contaminantes Asociados a las Descargas de Residuos Líquidos a Aguas Marinas y Continentales Superficiales |

4. ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN REALIZADAS Y RESULTADOS

4.1. Identificación de las descargas

| Punto Descarga | Norma | Tabla cumplimiento | Mes control Tabla Completa | Cuerpo receptor | N° RPM | Fecha emisión RPM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CC1 | DS.90/00 | TABLA 4 | - | BAHIA MEJILLONES | 1923 | 06-12-2006 |
| CC2 | DS.90/00 | TABLA 4 | - | BAHIA MEJILLONES | 1923 | 06-12-2006 |
| NORIAS | DS.90/00 | TABLA 4 | - | BAHIA MEJILLONES | 1923 | 06-12-2006 |

4.2. Resumen de resultados de la información proporcionada

| CC1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Período evaluado | N° de hechos constatados |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras |
| ene-17 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA |
| feb-17 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA |
| mar-17 | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | NO APLICA |
| abr-17 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA |
| may-17 | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | NO APLICA |
| jun-17 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| jul-17 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| ago-17 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| sep-17 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| oct-17 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| nov-17 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| dic-17 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| ene-18 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| feb-18 | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | NO APLICA |
| mar-18 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| abr-18 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| may-18 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| jun-18 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| jul-18 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| ago-18 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| sep-18 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| oct-18 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| nov-18 | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | NO APLICA |
| dic-18 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA |
| ene-19 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| feb-19 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| mar-19 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| abr-19 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| may-19 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |

*en color los períodos donde se detectan hallazgos.

| CC2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Período evaluado | N° de hechos constatados |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras |
| ene-17 | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | NO APLICA |
| feb-17 | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | NO APLICA |
| mar-17 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| abr-17 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA |
| may-17 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA |
| jun-17 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| jul-17 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| ago-17 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| sep-17 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| oct-17 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA |
| nov-17 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| dic-17 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| ene-18 | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | NO APLICA |
| feb-18 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| mar-18 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| abr-18 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| may-18 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| jun-18 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| jul-18 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| ago-18 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| sep-18 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| oct-18 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| nov-18 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| dic-18 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| ene-19 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| feb-19 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| mar-19 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| abr-19 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| may-19 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |

*en color los períodos donde se detectan hallazgos.

| NORIAS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Período evaluado | N° de hechos constatados |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras |
| ene-17 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA |
| feb-17 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA |
| mar-17 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA |
| abr-17 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA |
| may-17 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA |
| jun-17 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| jul-17 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| ago-17 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| sep-17 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| oct-17 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| nov-17 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| dic-17 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| ene-18 | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | NO APLICA |
| feb-18 | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | NO APLICA |
| mar-18 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA |
| abr-18 | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | NO APLICA |
| may-18 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA |
| jun-18 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA |
| jul-18 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA |
| ago-18 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA |
| sep-18 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA |
| oct-18 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA |
| nov-18 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA |
| dic-18 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA |
| ene-19 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA |
| feb-19 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA |
| mar-19 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA |
| abr-19 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA |
| may-19 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |

*en color los períodos donde se detectan hallazgos.

5. CONCLUSIONES

Del total de exigencias verificadas, se identificaron los siguientes hallazgos:

| N° de Hecho Constatado | Exigencia Asociada | Descripción del Hallazgo |
| --- | --- | --- |
| 1 | Informar el autocontrol | El titular no informa el autocontrol mensual correspondiente, según el siguiente detalle: CC1: agosto a diciembre de 2017; enero 2018; marzo a octubre de 2018; enero a mayo de 2019. CC2: junio a septiembre de 2017; noviembre a diciembre de 2017; febrero a diciembre de 2018; enero a mayo de 2019 NORIAS: junio a diciembre de 2017; mayo de 2019. |
| 3 | Reportar todos los parámetros solicitados | El titular no informa en su autocontrol la totalidad de los parámetros solicitados en su programa de monitoreo. En específico: CC1: marzo y mayo de 2017; febrero y noviembre de 2018 (Cloro libre residual, Fosfato y Oxígeno disuelto, indistintamente) CC2: enero y febrero de 2017; enero de 2018 (Cloro Libre residual, Fosfato y Oxígeno disuelto, indistintamente) NORIAS: enero y abril de 2018 (Cloro libre residual); febrero de 2018 (fosfato) |
| 4 | Reportar con la frecuencia por parámetro solicitada | El titular no informa con la frecuencia mínima mensual solicitada para el parámetro Temperatura según su programa de monitoreo: CC1: enero a mayo de 2017; febrero, noviembre y diciembre de 2018. CC2: enero, febrero, abril, mayo y octubre de 2017; enero de 2018. NORIAS: enero a mayo de 2017; enero a diciembre de 2018; enero a abril de 2019. |

6. ANEXOS

| N° Anexo | Nombre Anexo |
| --- | --- |
| 1 | Certificados de envío de resultados de autocontrol |
| 2 | Informes de Ensayo |
| 3 | Datos Crudos_CT Atacama |
| 4 | Programa de Monitoreo vigente, Res.Ex. DIRECTEMAR N° 1923/2006 |