INFORME TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

Fiscalización Ambiental

CENTRAL TÉRMICA MEJILLONES

DFZ-2019-1441-II-NE

Julio 2019

|  | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Aprobado Elaborado | PATRICIO WALKER HUYGHE VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN | 23-07-2019 |

1. RESUMEN.

El presente documento da cuenta del informe de examen de la información realizado por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), a la Unidad Fiscalizable denominada “CENTRAL TÉRMICA MEJILLONES”, en el marco de la norma de emisión DS.90/00 para el reporte del período enero de 2017 a mayo de 2019.

Entre los principales hechos constatados como no conformidades se encuentran:

- No informar el autocontrol mensual un mes del período evaluado (UNIDAD.3)

- Presenta parámetros con Superación normativa (UNIDAD.2 y UNIDAD.3)

2. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO, ACTIVIDAD O FUENTE FISCALIZADA

| Titular de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: E.CL S.A. |  | RUT o RUN: 88006900-4 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Identificación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: CENTRAL TÉRMICA MEJILLONES |  |  |  |
| Dirección: AVDA. COSTANERA ORIENTE 4000 | Región: II REGION DE ANTOFAGASTA | Provincia: ANTOFAGASTA | Comuna: MEJILLONES |

3. ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN

| Motivo de la Actividad de Fiscalización: | Actividad Programada de Seguimiento Ambiental de Normas de Emisión referentes a la descarga de Residuos Líquidos para el período enero de 2017 a mayo de 2019. |
| --- | --- |
| Materia Específica Objeto de la Fiscalización: | Analizar los resultados analíticos de la calidad de los Residuos Líquidos descargados por la actividad industrial individualizada anteriormente, según la siguiente Resolución de Monitoreo (RPM): DIRECTEMAR N° 1182 de fecha 04-09-2009 |
| Instrumentos de Gestión Ambiental que Regulan la Actividad Fiscalizada: | La Norma de Emisión que regula la actividad es: N° 90/2000 Establece Norma de Emisión para la Regulación de Contaminantes Asociados a las Descargas de Residuos Líquidos a Aguas Marinas y Continentales Superficiales. |

4. ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN REALIZADAS Y RESULTADOS

4.1. Identificación de las descargas

| Punto Descarga | Norma | Tabla cumplimiento | Mes control Tabla Completa | Cuerpo receptor | N° RPM | Fecha emisión RPM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UNIDAD.1 | DS.90/00 | TABLA 4 | - | BAHIA MEJILLONES | 1182 | 04-09-2009 |
| UNIDAD.2 | DS.90/00 | TABLA 4 | - | BAHIA MEJILLONES | 1182 | 04-09-2009 |
| UNIDAD.3 | DS.90/00 | TABLA 4 | - | BAHIA MEJILLONES | 1182 | 04-09-2009 |

4.2. Resumen de resultados de la información proporcionada

| UNIDAD.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Período evaluado | N° de hechos constatados |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras |
| ene-17 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA |
| feb-17 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA |
| mar-17 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| abr-17 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA |
| may-17 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA |
| jun-17 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA |
| jul-17 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA |
| ago-17 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA |
| sep-17 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA |
| oct-17 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA |
| nov-17 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA |
| dic-17 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA |
| ene-18 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA |
| feb-18 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA |
| mar-18 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA |
| abr-18 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA |
| may-18 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA |
| jun-18 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA |
| jul-18 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA |
| ago-18 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA |
| sep-18 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA |
| oct-18 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| nov-18 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA |
| dic-18 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA |
| ene-19 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA |
| feb-19 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA |
| mar-19 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA |
| abr-19 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA |
| may-19 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA |

*en color los períodos donde se detectan hallazgos.

| UNIDAD.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Período evaluado | N° de hechos constatados |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras |
| ene-17 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA |
| feb-17 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA |
| mar-17 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA |
| abr-17 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA |
| may-17 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA |
| jun-17 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA |
| jul-17 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA |
| ago-17 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA |
| sep-17 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA |
| oct-17 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA |
| nov-17 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| dic-17 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| ene-18 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| feb-18 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| mar-18 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA |
| abr-18 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA |
| may-18 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI |
| jun-18 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA |
| jul-18 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA |
| ago-18 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA |
| sep-18 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA |
| oct-18 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA |
| nov-18 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA |
| dic-18 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA |
| ene-19 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA |
| feb-19 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA |
| mar-19 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA |
| abr-19 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| may-19 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |

*en color los períodos donde se detectan hallazgos.

| UNIDAD.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Período evaluado | N° de hechos constatados |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras |
| ene-17 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA |
| feb-17 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| mar-17 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| abr-17 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| may-17 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA |
| jun-17 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| jul-17 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA |
| ago-17 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA |
| sep-17 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA |
| oct-17 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA |
| nov-17 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA |
| dic-17 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA |
| ene-18 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA |
| feb-18 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA |
| mar-18 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA |
| abr-18 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA |
| may-18 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI |
| jun-18 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA |
| jul-18 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA |
| ago-18 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA |
| sep-18 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA |
| oct-18 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA |
| nov-18 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| dic-18 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| ene-19 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA |
| feb-19 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA |
| mar-19 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA |
| abr-19 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA |
| may-19 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA |

*en color los períodos donde se detectan hallazgos.

4.3. Otros Hechos

Con fecha 22 de junio de 2017, la UNIDAD.1 fue sometida a fiscalización a través de actividades de Inspección Ambiental y de Medición, Muestreo, y Análisis por parte de la Autoridad Marítima, DIRECTEMAR. Las Actas de Inspección y los resultados del monitoreo se incluyen en los anexos del presente informe.

5. CONCLUSIONES

Del total de exigencias verificadas, se identificaron los siguientes hallazgos:

| N° de Hecho Constatado | Exigencia Asociada | Descripción del Hallazgo |
| --- | --- | --- |
| 1 | Informar el autocontrol | El titular no informa el autocontrol mensual correspondiente, según el siguiente detalle: Unidad.3: noviembre de 2018 |
| 6 | Parámetros bajo norma | El establecimiento industrial presenta una superación de los niveles de tolerancia de los límites de emisión de contaminantes establecidos en la norma de emisión en el período de mayo de 2018, UNIDAD.2 y UNIDAD.3 (DBO5). |

6. ANEXOS

| N° Anexo | Nombre Anexo |
| --- | --- |
| 1 | Certificados de envío de resultados de autocontrol |
| 2 | Acta de Inspección Ambiental y Resultados del Control Directo |
| 3 | Datos Crudos_CT Mejillones |
| 4 | Programa de Monitoreo vigente, Res.Ex. DIRECTEMAR N° 1182/2009 |