INFORME TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

EXAMEN DE LA INFORMACIÓN

“INFORME DE PROPUESTA DE CONEXIÓN EN LÍNEA DE LOS DATOS PROVENIENTES DEL SISTEMA DE MONITOREO CONTÍNUO DE EMISIONES (CEMS)”

DFZ-2019-1448-V-PPDA

Unidad Fiscalizable: Enel Generación Chile S.A.

|  | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Aprobado | Juan Pablo Rodriguez F. |  |
| Elaborado | Claudia Quiroga M. |  |

Tabla de Contenidos

| Tema | Página |
| --- | --- |

1.	RESUMEN.	3

2.	IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO, INSTALACIÓN, ACTIVIDAD O FUENTE FISCALIZADA.	4

3.	CEMS Instalados Chimenea Principal	5

4.	INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS.	7

5.	ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN.	7

4.2	Materia Específica Objeto de la Fiscalización Ambiental	7

5	HECHOS CONSTATADOS	8

6	CONCLUSIONES.	9

7	ANEXOS.	10

# RESUMEN.

Central Quintero, perteneciente a ENEL GENERACIÓN CHILE , está afecta al cumplimiento del D.S. N° 105/2019 del Ministerio del Medio Ambiente, que establece el Plan de Descontaminación de Con Con, Quintero y Puchuncaví .  El artículo 7° de dicho decreto obliga a “implementar y validar un Sistema de Monitoreo Continuo de Emisiones, de acuerdo al protocolo técnico establecido en la Resolución Exenta N°627/2016 de la Superintendencia del Medio Ambiente que aprueba Protocolo Técnico para la Validación de Sistemas de Monitoreo Continuo de Emisiones (CEMS) requeridos por Resolución de Calificación Ambiental (RCA) y Planes de Prevención y/o Descontaminación (PPDA)  y luego bajo el artículo N° 24 establece que “los datos que se obtengan del monitoreo continuo deberán estar en línea con los sistemas de información de la Superintendencia del Medio Ambiente...”para lo cual la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) mediante la Resolución Exenta N° 174/2019 del 04 de febrero de 2019 aprueba  instructivo técnico para la conexión en línea de Sistemas de Monitoreo de la Superintendencia del Medio Ambiente.

A partir de la revisión e implementación de la propuesta presentada, es posible concluir que dicha propuesta se ajusta a los requerimientos minimos establecidos en el instructivo técnico de conexión en línea , lo que que permitirá reportar en tiempo real, los valores de variables medidas en el Sistema de Monitoreo Continuo de Emisiones (CEMS), por lo tanto, corresponde su aprobación.

# IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO, INSTALACIÓN, ACTIVIDAD O FUENTE FISCALIZADA.

## Antecedentes Generales.

| Unidad Fiscalizable: Central Quintero | Fuente: UGE UGE Quintero TG1A y TG1B |
| --- | --- |
| Región: V Región de Valparaiso | Ubicación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Ruta F30E Límite Quintero Puchuncaví |
| Provincia: Valparaiso |  |
| Comuna: Quintero |  |
| Titular de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: ENEL GENERACIÓN CHILE | RUT o RUN: 91.081.000-6 |
| Domicilio Titular: Santa Rosa N° 76, Santiago. | Correo electrónico: cristian.astorga@enel.com |
|  | Teléfono: 226309000 |
| Identificación del Representante Legal: Germán Torres Silva | RUT o RUN: |
| Domicilio Representante Legal: Santa Rosa N° 76, Santiago. | Correo electrónico: cristian.astorga@enel.com |
|  | Teléfono: 226309000 |
| Fase de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Fase de Operación. |  |
| Tipo de fuente: Turbina Gas | Combustibles utilizados: GAS_NATURAL |
| CEMS Instalados Chimenea Principal: NOX, O2, CO2, Flujo, CO y COV |  |

# CEMS INSTALADOS

## Identificación del CEMS Validado en la unidad TG1A

| Componente |  | Marca | Modelo | N° serie | Rango | Resolución última Validación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SONDA DE MUESTRA |  | BUEHLER | GAS 222.20 | 100082630 059702002 | - | Res.Ex N° 1560 13/12/2018 |
| ACONDICIONADOR DE MUESTRA |  | M&C | ECM | B13014198 | - |  |
| ANALIZADOR | NOX | SIEMENS | ULTRAMAT 6E | N1 D1 790 | 0 – 70 ppm |  |
|  | CO2 | SIEMENS | ULTRAMAT 6E | N1 D1 799 | 0 – 21 % |  |
|  | O2 | SIEMENS | OXYMAT 6E | N1 D1 799 | 0 – 21 % |  |

El CEMS del parámetro SO2 cuenta con una escala de medición que va de 0 a 30 ppm, por lo cual queda exento del ensayo de DC y EL. Además el combustible que utiliza es de muy bajo contenido de azufre, por lo cual queda exento del ensayo de ER. El parámetro flujo en esta central es estimado mediante fórmulas de la EPA y al ser una Central que utiliza sólo Gas Natural como combustible, no posee CEMS del parámetro MP.

| Componente |  | Marca | Modelo | N° serie | Rango | Resolución última Validación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Analizador | Flujo | MONITORING SOLUTIONS | CEMSFLOW | 110917-000-1113-UMCR | 0-2000000 m3N/hr | Res.Ex N° 670 07/06/2018 |
| DAHS |  | SIEMENS | EMIDATE V6.0 | - | - |  |

## Identificación del CEMS Validado en la unidad TG1B

| Componente |  | Marca | Modelo | N° serie | Rango | Resolución última Validación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SONDA DE MUESTRA |  | BUEHLER | GAS 222.20 | 10008 1677 058748001 | - | Res.Ex N° 1561 13/12/2018 |
| ACONDICIONADOR DE MUESTRA |  | BUEHLER | EGK 1/2 | 100057324 | - |  |
| ANALIZADOR | NOX | SIEMENS | ULTRAMAT 6E | N1 D1 791 | 0 – 70 ppm |  |
|  | CO2 | SIEMENS | ULTRAMAT 6E | N1 D1 798 | 0 – 21 % |  |
|  | O2 | SIEMENS | OXYMAT 6E | N1 D1 798 | 0 – 21 % |  |
| DAHS |  | SIEMENS | EMIDATE V6.0 | - | - |  |

El CEMS del parámetro SO2 cuenta con una escala de medición que va de 0 a 30 ppm, por lo cual queda exento del ensayo de DC y EL. Además el combustible que utiliza es de muy bajo contenido de azufre, por lo cual queda exento del ensayo de ER. El parámetro flujo en esta central es estimado mediante fórmulas de la EPA y al ser una Central que utiliza sólo Gas Natural como combustible, no posee CEMS del parámetro MP.

| Componente |  | Marca | Modelo | N° serie | Rango | Resolución última Validación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Analizador | Flujo | MONITORING SOLUTIONS | CEMSFLOW | 110917-000-1112-UMCR | 0-2000000 m3N/hr | Res.Ex N° 1561 07/07/2018 |
| DAHS |  | SIEMENS | EMIDATE V6.0 | - | - |  |

## De acuerdo a lo establecido en la RCA N°922/2008, el CEMS instalado para los parámetros monóxido de carbono (CO) y los compuestos orgánicos volátiles (COV) se encuentra pendiente de validación por esta Superintendencia del Medio Ambiente.

# INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS.

|  | Tipo de instrumento | Descripción: |
| --- | --- | --- |
| X | Plan de Descontaminación, especificar: | D.S. N° 105/2019 del Ministerio del Medio Ambiente que establece Plan de Descontaminación de Con Con , Quintero y Puchuncaví. |

# ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN.

## Motivo de la Actividad de Fiscalización.

| Actividad Programada de Seguimiento Ambiental de RCA y/o Otros Instrumentos: |  | Actividad No Programada: | X |
| --- | --- | --- | --- |

# Materia Específica Objeto de la Fiscalización Ambiental

- Conexión en línea de los datos provenientes del Sistema de Monitoreo Contínuo de Emisiones (CEMS)

## Revisión Documental.

## Documentos Revisados.

Los documentos revisados que se encuentran asociados a la actividad realizada se describen a continuación:

Tabla N° 1: Documentos Revisados

| ID | Nombre del documento revisado | Fecha entrega |
| --- | --- | --- |
| 1 | Carta GGT-Q N° 156 – Conexión en línea CEMS Quintero. Requerimiento Decreto 105/19 PPDA Concón, Quintero y Puchuncaví. - Carta Gantt con el programa de conexión en línea del CEMS de la Central Termoelctrica Quintero y - Condiciones técnicas e hitos de conexión y características de los CEMS. | 09 de julio de 2019 |

# HECHOS CONSTATADOS

Número de hecho constatado: 1

Exigencia (s): Art. N° 24 D.S. N° 105/2019 MMA: “…Los datos que se obtengan del monitoreo continuo de emisiones deberán estar en línea con los sistemas de información de la Superintendencia del Medio Ambiente...” Res. Ex. N° 174/2019 SMA, que aprueba Instructivo Técnico de Conexión en Línea de Sistemas de Monitoreo de la Superintendencia del Medio Ambiente.

Resultado (s) examen de Información: A partir de la revisión e implementación de la propuesta de conexión presentada por el Titular Enel generación Chile S.A., para las Unidades de generación de la central Quintero, mediante carta GGT-Q N° 156 de 05 de julio de 2019, es posible señalar lo siguiente: Tabla N° 2: Verificación de los requerimientos establecidos en la Resolución Exenta N° 174/2019 de SMA. N°; Ítem evaluado; Cumple (si/no); Observaciones. 1; ¿Propuesta de conexión presentada por el Titular se ajusta a los requerimientos establecidos en el Instructivo Técnico de Conexión de la SMA?.; si; La propuesta de conexión es validada por el Departamento de Gestión de la Información de la SMA, de acuerdo al MEMORAMDUM N° 43345/2019. Ver anexo 1..

# CONCLUSIONES.

El examen de la información realizado a la propuesta de conexión en línea de la Central Quintero, perteneciente a Enel Generación Chile, consideró por parte de la Superintendencia la verificación de los requerimientos establecidos en la Resolución Exenta N° 174/2019 de la SMA, que aprueba “Instructivo Técnico de Conexión en Línea de Sistemas de Monitoreo de la Superintendencia del Medio Ambiente.

A partir de la revisión de la propuesta de conexión en línea, es posible concluir que dicha propuesta se ajusta a los criterios establecidos en la presente Resolución, por lo tanto, corresponde su aprobación.

# ANEXOS.

| N° Anexo | Nombre Anexo |
| --- | --- |
| 1 | MEMORAMDUM N° 43345 Departamento de Gestión de la Información |