INFORME TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

Fiscalización Ambiental

“COMUNIDAD EDIFICIO PILMAIQUÉN”

DFZ-2019-1500-X-PPDA

|  | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Aprobado | Ivonne Mansilla Gómez |  |
| Elaborado | José Moraga Emhardt |  |

DETALLE DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN

- INFORMACIÓN DEL TITULAR.

| Titular | Rut | Identificación de la actividad | Dirección |
| --- | --- | --- | --- |
| Comunidad Edificio Pilmaiquén | 56.037.440-2 | Edificio Pilmaiquén | Mackenna # 1004, Osorno |

- ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD.

| Instrumento | D.S. N°47/2015 MMA. Plan de Descontaminación Atmosférica para la Comuna de Osorno |  |
| --- | --- | --- |
| Tipo de Actividad | __X_ Inspección Ambiental __X__ Examen de la Información ____ Medición y Análisis |  |
| Fecha de la Actividad | Organismo encargado | Organismo Participante |
| 29/07/2019 (Acta de Inspección, Ver anexo 1) | Superintendencia del Medio Ambiente | ----- |

- DOCUMENTACIÓN SOLICITADA Y ENTREGADA.

| N° | Documento solicitado | Plazo de entrega | Fecha entrega | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mediante acta de fiscalización de fecha 29.07.2019 de la SMA, se solicitó al titular entregar antecedentes para acreditar el cumplimiento de lo establecido en el PDAO, artículo 41, y que dice relación con el límite de emisiones de material particulado para calderas nuevas y existentes. | 5 días hábiles | 01 de agosto de 2019 | Con fecha 01 de agosto de 2019, se reciben los antecedentes solicitados en el acta de fiscalización, respecto a la medición isocinética de la caldera a leña del año 2019. |

- HECHOS CONSTATADOS

| N° | Exigencia | Hecho constatado y examen de la información |
| --- | --- | --- |
| 1 | D.S. N° 47/2015 del Ministerio de Medio Ambiente. Artículo 2. Los antecedentes que fundamentan el presente Plan de Descontaminación Atmosférica, se indican a continuación: 1.1 Antecedentes Normativos: De acuerdo a los antecedentes recopilados en la comuna de Osorno respecto del incumplimiento a las normas primarias de calidad ambiental para material particulado MP10 y MP2,5, a través de la constatación de la superación de dichas normas en la Estación de Monitoreo con representatividad poblacional (EMRP) El Alba, se procedió a declarar a la comuna de Osorno como zona saturada mediante D.S. N°27, de 2012, del Ministerio del Medio Ambiente (MMA), publicado en el Diario Oficial el 28 de noviembre de 2012, por las concentraciones de material particulado respirable en la fracción gruesa y fina, MP10 y MP2,5 (…) Artículo 3. Definiciones. Para efectos de lo dispuesto en el presente Decreto, se entenderá por: Caldera: Unidad principalmente diseñada para generar agua caliente, calentar un fluido térmico y/o generar vapor de agua, mediante la acción del calor. Caldera existente: Aquella caldera que encuentra operando a la fecha de entrada en vigencia del presente Plan o aquélla que entrará en operación dentro de los 12 meses siguientes a dicha fecha. Artículo 41. Las calderas, nuevas y existentes, de potencia térmica nominal mayor o igual a 75 kWt, deberán cumplir con los límites máximos de emisión de MP que se indican en la Tabla siguiente: Tabla 29. Límites máximos de emisión de MP para calderas nuevas y existentes Potencia térmica nominal de la caldera; Límite máximo de MP (mg/Nm3). Caldera Existente; Caldera Nueva. Mayor o igual a 75 kWt y menor a 300 kWt; 100; 50. Mayor o igual a 300 kWt y menor a 1 MWt; 50; 50. Mayor o igual a 1 MW y menor a 20 MWt; 50; 30. Mayor o igual a 20 MWt; 30; 30. Simultáneamente, las calderas nuevas de potencia térmica nominal mayor o igual a 300 kWt deberán cumplir con un valor de eficiencia de 85% (…) Artículo 43. Corrección de oxígeno de los valores medidos en chimenea: a) Calderas que utilizan algún combustible sólido es de un 11% de oxígeno b) Calderas que utilizan combustibles líquidos o gaseosos es de un 3% de oxígeno Artículo 45. Para dar cumplimiento a los artículos 41 y 42, las calderas nuevas y existentes, cuya potencia térmica nominal sea mayor a 75 kWt y menor a 20 MWt, deben realizar mediciones discretas de material particulado (MP) y dióxido de azufre (SO2), de acuerdo a los protocolos que defina la Superintendencia del Medio Ambiente. La periodicidad de la medición discreta dependerá del tipo de combustible que se utilice y del sector, según se establece en la tabla siguiente: Tabla 32. Frecuencia de la medición discreta de emisiones de MP y SO2 Tipo de combustible; Una medición cada “n” meses. Sector Industrial; Sector residencial, comercial e institucional. MP; SO2; MP; SO2. - Leña; 6; No aplica; 12; No aplica. - Petróleo N° 5 y N° 6; 6; 6; 12; 12. - Carbón; 6; 6; 12; 12. - Pellets, chips, aserrín, viruta, y otros derivados de la madera, con carga manual de combustible; 12; No aplica; 12; No aplica. - Pellets, chips, aserrín, viruta, y otros derivados de la madera, con carga automática de combustible; 24; No aplica; 24; No aplica. - Petróleo diésel; 12; No aplica; 24; No aplica. - Todo tipo de combustible gaseoso; Exenta de verificar cumplimiento. | - En actividad de inspección ambiental realizada el día 29 de julio de 2019, a la unidad fiscalizable “Edificio Pilmaiquén”, ubicada en calle Mackenna # 1004, de la ciudad de Osorno, se constató en la sala de calderas 2 calderas del tipo “existentes”, la primera no funciona hace más de 15 años cuando se empezó a ocupar la caldera a leña, esta caldera a leña se encontraba operando, marca Ideal, tipo de combustible leña, consumo de combustible 31,25 kg/hr y volumen de agua 350 l; inscrita con número de registro OSO-364 AC de acuerdo a documento tenido a la vista. Se consultó por informe de medición discreta, a lo cual el Sr. Hernández, conserje del edificio, señaló que esos antecedentes estaban en manos de la administradora del edificio Sra. Viviana Aray Ruiz; se tomó contacto telefónico con ella, quien señaló que si contaba con el resultado de la medición isocinéticas efectuadas durante este año en el edificio; por lo tanto, se le señalo que debía ser presentado en la oficina SMA (Ver anexo 1). - Del examen de información efectuado al informe de medición discreta de material particulado se tiene lo siguiente (Ver anexo 2): - La actividad de muestreo de material particulado se realizó el día 05 de octubre de 2018, utilizando el método CH-5 - Se efectuaron 3 corridas (fuente puntual), en los siguientes horarios: 11:43, 13:15 y 14:46 - El combustible utilizado fue leña - El caudal de gases ascendió a 1155 m3N/h - El porcentaje de isocinetismo fue de 99,6% - La desviación estándar de la concentración fue de 3,49 mg/m3N - La concentración de material particulado fue de 20,3 mg/m3N - La concentración corregida al 11% O2 de material particulado fue de 47,3 mg/m3N - En la Tabla 1 se presentan antecedentes generales de la medición - Como resultado se tiene que la unidad fiscalizable “Edificio Pilmaiquén” cumple con el límite máximo de emisión de material particulado para la caldera existente marca Ideal de acuerdo a lo establecido en la Tabla 29 del DS 47/2015 MMA A mayor detalle la medición arrojo un valor de 47,3 mg/m3N el cual supera no el límite de 100 mg/m3N establecido para una caldera con una potencia térmica mayor o igual a 75 kWt y menor a 300 kWt |

| Registros |  |
| --- | --- |
| Tabla 1 Antecedentes de la medición discreta de Material Particulado para Edificio Pilmaiquén Titular; Comunidad Edificio Pilmaiquén. Código de Informe Isocinético; AMB2-006-EAP-18. Nombre Laboratorio (ETFA); Airtestlab SpA. Resolución autorización ETFA; Res. Ex. SMA N° 681 del 11 de junio de 2018. Fuente (tipo de caldera); Caldera de calefacción. Fecha inscripción fuente en SEREMI de Salud; OSO 364 AC. Fecha Medición/Muestreo; 05 de octubre de 2018. |
| Tabla 1. | Fecha: ----- |
| Descripción de Medio de Prueba: En la Tabla 1 se observan antecedentes de la medición discreta efectuada en el Edificio Pilmaiquén por la Entidad Técnica de Fiscalización Ambiental (EFTA) Airtestlab SpA. |  |

- ANEXO FOTOGRÁFICO.

| Registros |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ## Fotografía 1. | Fecha: 29-07-2019 | ## Fotografía 2. | Fecha: 29-07-2019 |
| Descripción del medio de prueba: Edificio Pilmaiquén, calle Mackenna # 1004, de la ciudad de Osorno. |  | Descripción del medio de prueba: Caldera en desuso. |  |
| ## Fotografía 3. | Fecha: 29-07-2019 | ## Fotografía 4. | Fecha: 29-07-2019 |
| Descripción del medio de prueba: Se observa caldera a leña marca Ideal en funcionamiento al momento de la actividad de inspección ambiental. |  | Descripción del medio de prueba: Fotografía del documento que informa número de registro de la caldera marca Ideal, específicamente OSO-364 AC de la Oficina Provincial Osorno de la SEREMI de SALUD Región de Los Lagos. |  |

# CONCLUSIONES

Como resultado de la actividad de fiscalización ambiental realizada a la Unidad Fiscalizable “Edificio Pilmaiquén” de Osorno en el marco del PDA Osorno (D.S. N° 47/2015 MMA) se puede concluir que se verifica la conformidad respecto a la periodicidad y resultados para la medición del material particulado (47,31 mg/m³N) del año 2018 para esta fuente fija (caldera de calefacción que utiliza leña como combustible).

# ANEXOS

| N° Anexo | Nombre Anexo |
| --- | --- |
| 1 | Acta de inspección ambiental – 29 de julio de 2019 |
| 2 | Informe isocinético material particulado AMB2-006-EAP-18 |