INFORME TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

Fiscalización Ambiental

“WATT´S OSORNO”

DFZ-2019-1634-X-PPDA

|  | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Aprobado | Ivonne Mansilla Gómez |  |
| Elaborado | José Moraga Emhardt |  |

DETALLE DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN

- INFORMACIÓN DEL TITULAR.

| Titular | Rut | Identificación de la actividad | Dirección |
| --- | --- | --- | --- |
| Watt´s Osorno | 84.356.800-9 | Watt´s Osorno | Longitudinal Sur s/n |

- ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD.

| Instrumento | D.S. N°47/2015 MMA. Plan de Descontaminación Atmosférica para la comuna de Osorno |  |
| --- | --- | --- |
| Tipo de Actividad | __X_ Inspección Ambiental __X_ Examen de la Información ____ Medición y Análisis |  |
| Fecha de la Actividad | Organismo encargado | Organismo Participante |
| 05/08/2019 (Acta de Inspección, Ver anexo 1) | Superintendencia del Medio Ambiente | ----- |

- DOCUMENTACIÓN SOLICITADA Y ENTREGADA.

| N° | Documento solicitado | Plazo de entrega | Fecha entrega | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |

- HECHOS CONSTATADOS

| N° | Exigencia | Hecho constatado y examen de la información |
| --- | --- | --- |
| 1 | D.S. N° 47/2015 del Ministerio de Medio Ambiente. Artículo 2. Los antecedentes que fundamentan el presente Plan de Descontaminación Atmosférica, se indican a continuación: 1.1 Antecedentes Normativos: De acuerdo a los antecedentes recopilados en la comuna de Osorno respecto del incumplimiento a las normas primarias de calidad ambiental para material particulado MP10 y MP2,5, a través de la constatación de la superación de dichas normas en la Estación de Monitoreo con representatividad poblacional (EMRP) El Alba, se procedió a declarar a la comuna de Osorno como zona saturada mediante D.S. N°27, de 2012, del Ministerio del Medio Ambiente (MMA), publicado en el Diario Oficial el 28 de noviembre de 2012, por las concentraciones de material particulado respirable en la fracción gruesa y fina, MP10 y MP2,5 (…) Artículo 3. Definiciones. Para efectos de lo dispuesto en el presente Decreto, se entenderá por: Caldera: Unidad principalmente diseñada para generar agua caliente, calentar un fluido térmico y/o generar vapor de agua, mediante la acción del calor. Caldera existente: Aquella caldera que encuentra operando a la fecha de entrada en vigencia del presente Plan o aquélla que entrará en operación dentro de los 12 meses siguientes a dicha fecha. Artículo 41. Las calderas, nuevas y existentes, de potencia térmica nominal mayor o igual a 75 kWt, deberán cumplir con los límites máximos de emisión de MP que se indican en la Tabla siguiente: Tabla 29. Límites máximos de emisión de MP para calderas nuevas y existentes Potencia térmica nominal de la caldera; Límite máximo de MP (mg/Nm3). Caldera Existente; Caldera Nueva. Mayor o igual a 75 kWt y menor a 300 kWt; 100; 50. Mayor o igual a 300 kWt y menor a 1 MWt; 50; 50. Mayor o igual a 1 MW y menor a 20 MWt; 50; 30. Mayor o igual a 20 MWt; 30; 30. Simultáneamente, las calderas nuevas de potencia térmica nominal mayor o igual a 300 kWt deberán cumplir con un valor de eficiencia de 85% (…) Artículo 42. Con el fin de reducir las emisiones de dióxido de azufre (SO2), las calderas nuevas o existentes de potencia térmica nominal mayor o igual a 3MWt, que usen un combustible de origen fósil, en estado líquido o sólido, deberán cumplir con las exigencias que se establecen en las Tablas siguientes: Tabla 30. Límite máximo de emisión de SO2 para calderas nuevas Potencia térmica nominal de la caldera; Límite máximo de emisión de SO2 (mg/Nm3). Mayor o igual a 3 MW y menor a 20 MWt; 400. Mayor o igual a 20 MWt; 200. Tabla 31. Límite máximo de emisión de SO2 y plazos de cumplimiento para calderas existentes Potencia térmica nominal de la caldera; Plazos y límite máximo de emisión de SO2 (mg/Nm3). Desde enero del año 2019; Desde enero del año 2023. Mayor o igual a 3 MW y menor a 20 MWt; 800; 600. Mayor o igual a 20 MWt; 600; 400. Artículo 43. Corrección de oxígeno de los valores medidos en chimenea: a) Calderas que utilizan algún combustible sólido es de un 11% de oxígeno b) Calderas que utilizan combustibles líquidos o gaseosos es de un 3% de oxígeno Artículo 45. Para dar cumplimiento a los artículos 41 y 42, las calderas nuevas y existentes, cuya potencia térmica nominal sea mayor a 75 kWt y menor a 20 MWt, deben realizar mediciones discretas de material particulado (MP) y dióxido de azufre (SO2), de acuerdo a los protocolos que defina la Superintendencia del Medio Ambiente. La periodicidad de la medición discreta dependerá del tipo de combustible que se utilice y del sector, según se establece en la tabla siguiente: Tabla 32. Frecuencia de la medición discreta de emisiones de MP y SO2 Tipo de combustible; Una medición cada “n” meses. Sector Industrial; Sector residencial, comercial e institucional. MP; SO2; MP; SO2. - Leña; 6; No aplica; 12; No aplica. - Petróleo N° 5 y N° 6; 6; 6; 12; 12. - Carbón; 6; 6; 12; 12. - Pellets, chips, aserrín, viruta, y otros derivados de la madera, con carga manual de combustible; 12; No aplica; 12; No aplica. - Pellets, chips, aserrín, viruta, y otros derivados de la madera, con carga automática de combustible; 24; No aplica; 24; No aplica. - Petróleo diésel; 12; No aplica; 24; No aplica. - Todo tipo de combustible gaseoso; Exenta de verificar cumplimiento. | - En actividad de inspección ambiental realizada el día 05 de agosto de 2019, a la unidad fiscalizable “Watt´s Osorno”, ubicada en Longitudinal Sur s/n, de la ciudad de Osorno, en compañía del Sr. Armando Robles Coke, Jefe Mantención Watt¨s, se constató en la sala de calderas la existencia de 3 calderas del tipo “existentes”, la segunda se encontraba en operación utilizando carbón bituminoso, potencia térmica nominal 11,88 MW, año de fabricación 2007, del fabricante Vapor Industrial, cuenta con certificado OSO-61 de la Oficina Provincial Osorno de la SEREMI de SALUD Región de Los Lagos. Se revisó el informe N° IMFF 032/19 de Algoritmos SpA cuya medición se realizó el 29 de enero de 2019, con informe evacuado el 25 de febrero de 2019, utilizando método CH5 para la caldera OSO-61, se efectuaron 3 corridas entre las 13:35 y 16:17 horas utilizando como combustible carbón bituminoso, con un caudal de 21839 m3N/h dando un valor de material particulado corregido al 11% de O2 de 18,1 mg/m3N Para la misma caldera, el informe IMFF 033/19 del mismo laboratorio, en la misma fecha de medición entre las 13:35 y 16:17 horas arrojo un valor de 758 mg/m3N para dióxido de azufre - Con fecha 12 de marzo de 2019 el titular hizo llegar los resultados de las mediciones isocinéticas realizadas durante los meses de julio 2018 y enero 2019 para material particulado (MP) y dióxido de azufre (SO2) a las calderas de la unidad fiscalizable - Del examen de información efectuado a los informes de medición discreta de material particulado e informes de monitoreo continuo de dióxido de azufre realizados en julio 2018 y enero 2019 asociados a la caldera OSO-61 se tiene lo siguiente: Material Particulado Julio 2018 (Ver anexo 2) - La actividad de muestreo de material particulado se realizó el día 26 de julio de 2018, utilizando el método CH-5 - Se efectuaron 3 corridas (fuente puntual), en los siguientes horarios: 11:32, 13:00 y 15:05 - El combustible utilizado fue carbón bituminoso - El caudal de gases ascendió a 22051 m3N/h - El porcentaje de isocinetismo fue de 99,9% - La desviación estándar de la concentración fue de 3,69 mg/m3N - La concentración de material particulado fue de 8,0 mg/m3N - La concentración corregida al 11% O2 de material particulado fue de 7,8 mg/m3N - En la Tabla 1 se presentan antecedentes generales de la medición Material Particulado Enero 2019 (Ver anexo 3) - La actividad de muestreo de material particulado se realizó el día 29 de enero de 2019, utilizando el método CH-5 - Se efectuaron 3 corridas (fuente puntual), en los siguientes horarios: 13:35, 15:10 y 16:17 - El combustible utilizado fue carbón bituminoso - El caudal de gases ascendió a 21839 m3N/h - El porcentaje de isocinetismo fue de 102,6% - La desviación estándar de la concentración fue de 5,14 mg/m3N - La concentración de material particulado fue de 18,0 mg/m3N - La concentración corregida al 11% O2 de material particulado fue de 18,1 mg/m3N - En la Tabla 1 se presentan antecedentes generales de la medición Monitoreo continuo SO2 Julio 2018 (Ver anexo 4) - La actividad de medición se realizó el día 25 de julio de 2018, utilizando el método CH-6 - El combustible utilizado fue carbón bituminoso - La carga según consumo de combustible fue de 103,0% - La carga según generación de vapor fue de 95,9% - Los resultados muestran que la concentración promedio corregida por factores de calibración es de 275 ppm que corresponden a 720,89 mg/m3N - Lo anterior equivale a una emisión anual de 700,48 toneladas considerando una operación de 24/7 los 365 días al año - En la Tabla 2 se presentan antecedentes generales de la medición Monitoreo continuo SO2 Enero 2019 (Ver anexo 5) - La actividad de medición se realizó el día 29 de enero de 2019, utilizando el método CH-6 - El combustible utilizado fue carbón bituminoso - La carga según consumo de combustible fue de 99,8% - La carga según generación de vapor fue de 91,8% - Los resultados muestran que la concentración promedio corregida por factores de calibración es de 289,23 ppm que corresponden a 758,19 mg/m3N - Lo anterior equivale a una emisión anual de 146,79 toneladas considerando una operación de 16 horas al día por 125 días al año - En la Tabla 2 se presentan antecedentes generales de la medición - Como resultado se tiene que la unidad fiscalizable “Watt´s Osorno” cumple con el límite máximo de emisión de material particulado para la caldera existente, OSO-61, marca Vapor Industrial de acuerdo a lo establecido en la Tabla 29 del DS 47/2015 MMA A mayor detalle la medición de julio de 2018 arrojo un valor de 7,8 mg/m3N el cual no supera el límite de 50 mg/m3N establecido para una caldera con una potencia térmica mayor o igual a 1 MW y menor a 20 MWt. Del mismo modo la medición de enero de 2019 entregó un valor de 18,1 mg/m3N el cual tampoco supera el límite de 50 mg/m3N establecido para una caldera con las características antes descritas - En cuanto a los resultados para el monitoreo continuo de dióxido de azufre (SO2) la caldera existente, OSO-104, marca Vapor Industrial cumple de acuerdo a lo establecido en la Tabla 42 del DS 47/2015 MMA A mayor detalle la medición de julio de 2018 arrojo un valor de 708,17 mg/m3N el cual no supera el límite de 800 mg/m3N establecido para una caldera con una potencia térmica mayor o igual a 3 MW y menor a 20 MWt. Del mismo modo la medición de enero de 2019 entregó un valor de 758 mg/m3N el cual tampoco supera el límite de 800 mg/m3N establecido para una caldera las características antes descritas. |

| Registros |  |
| --- | --- |
| Tabla 1 Antecedentes de las mediciones discretas de Material Particulado para Watt´s Osorno Titular; Watt´s S.A.. Fecha Medición/Muestreo; 26 de julio de 2018; 29 de enero de 2019. Código de Informe Isocinético; IMFF 222/18; IMFF 032/19. Nombre Laboratorio (ETFA); Algoritmos SpA; Algoritmos SpA. Resolución autorización ETFA; Res. Ex. SMA N° 22 del 16 de enero de 2017; Res. Ex. SMA N° 22 del 16 de enero de 2017. Fuente (tipo de caldera); Caldera industrial generadora de vapor; Caldera industrial generadora de vapor. Fecha inscripción fuente en SEREMI de Salud; OSO-61; OSO-61. Fecha Informe; 11 de octubre de 2018; 25 de febrero de 2019. |
| Tabla 1. | Fecha: ----- |
| Descripción de Medio de Prueba: En la Tabla 1 se observan antecedentes de las mediciones discretas efectuadas en Watt´s Osorno por la Entidad Técnica de Fiscalización Ambiental (EFTA) Algoritmos SpA. |  |

| Registros |  |
| --- | --- |
| Tabla 2 Antecedentes monitoreo continuo SO2 para Watt´s Osorno Titular; Watt´s S.A.. Fecha Medición; 25 de julio de 2018; 29 de enero de 2019. Código de Informe Isocinético; IMFF 223/18; IMFF 033/19. Nombre Laboratorio (ETFA); Algoritmos SpA; Algoritmos SpA. Resolución autorización ETFA; Res. Ex. SMA N° 22 del 16 de enero de 2017; Res. Ex. SMA N° 22 del 16 de enero de 2017. Fuente (tipo de caldera); Caldera industrial generadora de vapor; Caldera industrial generadora de vapor. Fecha inscripción fuente en SEREMI de Salud; OSO-61; OSO-61. Fecha Informe; 12 de octubre de 2018; 25 de febrero de 2019. |
| Tabla 2. | Fecha: ----- |
| Descripción de Medio de Prueba: En la Tabla 2 se observan antecedentes del monitoreo continúo de dióxido de azufre efectuado en el Watt´s Osorno por la Entidad Técnica de Fiscalización Ambiental (EFTA) Algoritmos SpA. |  |

- ANEXO FOTOGRÁFICO.

| Registros |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Caldera OSO-61 |  |  |  |
| ## Fotografía 1. | Fecha: 05-08-2019 | ## Fotografía 2. | Fecha: 05-08-2019 |
| Descripción del medio de prueba: Vista exterior de la sala de calderas, se observa ubicación de la caldera OSO-61. |  | Descripción del medio de prueba: Se observa interior de la sala de calderas. |  |
| ## Fotografía 3. | Fecha: 05-08-2019 | ## Fotografía 4. | Fecha: 05-08-2019 |
| Descripción del medio de prueba: Se observa placa de la caldera OSO-61. |  | Descripción del medio de prueba: Se observa caldera OSO-61 en operación al momento de la actividad de inspección ambiental. |  |

# CONCLUSIONES

Como resultado de la actividad de fiscalización ambiental realizada a la Unidad Fiscalizable “Watt´s Osorno” de Osorno en el marco del PDA Osorno (D.S. N° 47/2015 MMA), en particular a la caldera OSO-61, se puede concluir que se verifica la conformidad respecto a la periodicidad y resultados para la medición del material particulado de julio 2018 (7,8 mg/m³N) y enero 2019 (18,1 mg/m³N); y de dióxido de azufre de julio 2018 (708,17 mg/m³N) y enero 2019 (758 mg/m³N) para esta fuente fija (caldera industrial generadora de vapor que utiliza como combustible carbón bituminoso).

# ANEXOS

| N° Anexo | Nombre Anexo |
| --- | --- |
| 1 | Acta de inspección ambiental – 05 de agosto de 2019 |
| 2 | Informe de resultados muestreo isocinético de material particulado IMFF 222/18 |
| 3 | Informe de resultados muestreo isocinético de material particulado IMFF 032/19 |
| 4 | Informe de resultados monitoreo continuo de dióxido de azufre IMFF 223/18 |
| 5 | Informe de resultados monitoreo continuo de dióxido de azufre IMFF 033/19 |