INFORME TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

Fiscalización Ambiental

“PLANTA 2 PRODUCTOS FERNÁNDEZ”

DFZ-2019-1497-VII-PPDA

|  | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Aprobado | Jeanette Caroca O. |  |
| Elaborado | Mariela Valenzuela |  |

DETALLE DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN

- INFORMACIÓN DEL TITULAR.

| Titular | Rut | Identificación de la actividad | Dirección |
| --- | --- | --- | --- |
| Productos Fernández S.A. | 91.004.000-6 | Planta N°2 PF | Parque Industrial Beta 24, Talca |

- ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD.

| Instrumento | D.S. N°49/2015 MMA. Plan de Descontaminación Atmosférica para las comunas de Talca y Maule |  |
| --- | --- | --- |
| Tipo de Actividad | __X_ Inspección Ambiental __X__ Examen de la Información ____ Medición y Análisis |  |
| Fecha de la Actividad | Organismo encargado | Organismo Participante |
| 11/07/2019 (Acta de Inspección, Ver anexo 1) | Superintendencia del Medio Ambiente | ----- |

- DOCUMENTACIÓN SOLICITADA Y ENTREGADA.

| N° | Documento solicitado | Plazo de entrega | Fecha entrega | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Informe medición anual discreta de las calderas. - Informe técnico individual de caldera - Contrato suministro de gas | 18 de julio 2019 | 17 de julio 2019 | Con fecha 17 de julio de 2019 se reciben en la Oficina Regional de la SMA los documentos solicitados en acta de inspección, entre ellos el Informe Isocinético “Informe de Resultados Muestreo Isocinético de Material Particulado CH-5, Caldera Industrial Generadora de Vapor IN001478-1 Petróleo Diesel” de JHG Servicios Ambientales Ltda., de la caldera dual gas/diésel, correspondiente a la medición del año 2018. Mediante la Res. Ex. RDM N°40 del 28 de agosto de 2019 se le solicita al titular entregar información complementaria, esto es: - Ficha técnica o en su defecto algún documento que acredite la potencia térmica (KWt) de la caldera. - Informe técnico de caldera Con fecha 9 de septiembre la empresa Productos Fernández remite los documentos solicitados. |

HECHOS CONSTATADOS

| N° | Exigencia | Hecho constatado y examen de la información |
| --- | --- | --- |
| 1 | D.S. N° 49/2015 del Ministerio de Medio Ambiente Artículo 2. Los antecedentes que fundamentan el presente Plan de Descontaminación Atmosférica, se indican a continuación: De conformidad a la norma primaria de calidad ambiental para Material Particulado Respirable MP10, y dados los antecedentes recabados en las comunas de Talca y Maule, respecto a la superación de dicha norma, ambas comunas fueron declaradas zona saturada por material particulado respirable MP10, como concentración anual y de 24 horas, mediante Decreto Supremo Nº12, del 4 de febrero de 2010, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (MINSEGPRES), publicado en el Diario Oficial el 22 de junio de 2010. Artículo 3.- Definiciones. Para efectos de lo dispuesto en el presente Decreto, se entenderá por: Caldera: Unidad principalmente diseñada para generar agua caliente, calentar un fluido térmico y/o para generar vapor de agua, mediante la acción del calor. Caldera existente: Aquella caldera que se encuentra operando a la fecha de entrada en vigencia del presente Plan o aquella que entrará en operación dentro de los 12 meses siguientes a dicha fecha. | - En actividad de inspección ambiental realizada el día 11 de julio de 2019, a las calderas de la unidad fiscalizable “Planta N°2 PF”, ubicada en Parque Industrial Beta 24, de la ciudad de Talca, se constató el uso de caldera industrial, fabricante ICI CALDAIE SpA, modelo Escocesa Igneotubular, número de fábrica 64578003, año de fabricación 2009, combustible Diesel N°2 y Gas Natural (Anexos 2, 3 y 4), con una potencia térmica nominal de 2,907 MWt (Anexo 5), con un consumo de combustible de 87,5 Lts/hora y producción de vapor 4.270 kg/h (Anexo 2). - La Caldera es considerada como existente ya que se encuentra operando a la fecha de entrada en vigencia del PDA de Talca-Maule, con Registro en la Seremi de Salud del Maule SSMAU-308, de fecha 11 de diciembre de 2009 (Anexo 6). |
| 2 | Artículo 38.- Las calderas, nuevas y existentes, de potencia térmica nominal mayor o igual a 75 kWt, deberán cumplir con los límites máximos de emisión de MP que se indican en la Tabla N° 23: Tabla 23. Límites máximos de emisión de MP para calderas nuevas y existentes Potencia térmica nominal de la caldera; Límite máximo de MP (mg/Nm3). Caldera Existente; Caldera Nueva. Mayor o igual a 75 kWt y menor a 300 kWt; 100; 50. Mayor o igual a 300 kWt y menor a 1 MWt; 50; 50. Mayor o igual a 1 MWt y menor a 20 MWt; 50; 30. Mayor o igual a 20 MWt; 30; 30. Simultáneamente, las calderas nuevas de potencia térmica nominal mayor o igual a 300 kWt deberán cumplir con un valor de eficiencia de 85%. i. Plazos de cumplimiento: a. Las calderas existentes deberán cumplir con los límites de emisión establecidos en la presente disposición, a contar del plazo de 36 meses, desde la publicación del presente decreto en el Diario Oficial. b. Las calderas nuevas deberán cumplir con las exigencias establecidas en la presente disposición, desde la fecha de inicio de su operación. Artículo 39.- Con el fin de reducir las emisiones de dióxido de azufre (SO2), las calderas nuevas de potencia térmica nominal mayor o igual a 75 kWt, y las calderas existentes de potencia térmica nominal mayor o igual a 3 MWt, que usen un combustible de origen fósil, en estado líquido o sólido, deberán cumplir con las exigencias que se establecen en las Tablas siguientes: Tabla 25. Límite máximo de emisión de SO2 y plazos de cumplimiento para calderas existentes i. Plazos de cumplimiento: a. Las calderas nuevas deberán cumplir con las exigencias establecidas en la presente disposición, desde la fecha de inicio de su operación. b. Los plazos de cumplimiento para calderas existentes corresponden a los indicados en la Tabla Nº 25. Artículo 40.- Corrección de oxígeno de los valores medidos en chimenea: - Calderas que utilizan algún combustible sólido es de un 11% de oxígeno - Calderas que utilizan combustibles líquidos o gaseosos es de un 3% de oxígeno Artículo 42. Las calderas nuevas y existentes, cuya potencia térmica nominal sea mayor a 75 kWt y menor a 20 MWt, deben realizar mediciones discretas de material particulado MP y SO2, de acuerdo a los protocolos que defina la Superintendencia del Medio Ambiente. La periodicidad de la medición discreta dependerá del tipo de combustible que se utilice y del sector, según se establece en la tabla siguiente: Tabla 26. Frecuencia de la medición discreta de emisiones de MP y SO2 Tipo de combustible; Una medición cada “n” meses. Sector Industrial; Sector residencial, comercial e institucional. MP; SO2; MP; SO2. - Leña; 6; No aplica; 12; No aplica. - Petróleo N° 5 y N° 6; 6; 6; 12; 12. - Carbón; 6; 6; 12; 12. - Pellets, chips, aserrín, viruta, y otros derivados de la madera, con carga manual de combustible; 6; No aplica; 12; No aplica. - Pellets, chips, aserrín, viruta, y otros derivados de la madera, con carga automática de combustible; 12; No aplica; 18; No aplica. - Petróleo diésel; 12; No aplica; 24; No aplica. - Todo tipo de combustible gaseoso; Exenta de verificar cumplimiento. | - La empresa presenta a la SMA el Informe Isocinético IN001478-1 (Ver Anexo 7), del Laboratorio JHG Servicios Ambientales Ltda., autorizado como Entidad Técnica de Fiscalización Ambienta (ETFA) por la Superintendencia, con Resolución Ex. N° 1493/2017 SMA. La medición isocinética se realizó el día 21 de agosto de 2018, y la metodología utilizada para determinar las emisiones atmosféricas de la caldera fue el método CH-5, para Material particulado. Los resultados obtenidos en la medición de Material Particulado (MP), efectuados para 3 corridas de medición, (fuente puntual), fueron: - Combustible utilizado por la caldera es Petróleo Diésel. - Caudal de gases estándar promedio 3.457 m3N/h - Porcentaje promedio de isocinetismo 102% - Desviación estándar de la concentración fue de 0,1 mg/m3N - Concentración promedio de material particulado fue de 2,6 mg/m3N - Concentración corregida promedio al 3% O2 de material particulado fue de 2,8 mg/m3N La medición isocinética para MP, para el establecimiento perteneciente al sector industrial, cumple con el límite máximo de emisión de material particulado para la caldera existente de acuerdo a lo establecido en la Tabla N°23 del DS 49/2015 MMA. La medición arrojó una concentración promedio corregida de 2,8 mg/m3N de MP, el cual no supera el límite de 50 mg/m3N de material particulado establecido para una caldera con una potencia térmica de 2,907 MWt. Dado que la potencia térmica es de 2,907 MWt, de acuerdo a la Tabla N°25 del DS 49/2015 MMA no aplica un límite máximo de emisión de SO2. - Respecto a la periodicidad de las mediciones el establecimiento cumple con lo estipulado en el Plan, debido a que este año entró en vigencia la exigencia de cumplir con los límites de emisión y el cumplimiento de la periodicidad de las mediciones discretas para MP (medición que deberá realizar cada 12 meses). |

- ANEXO FOTOGRÁFICO.

| Registros |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ## Fotografía 1. | Fecha: 11-07-2019 | ## Fotografía 2. | Fecha: 11-07-2019 |
| Descripción del medio de prueba: Fotografía de caldera dual a Gas y Diésel en las dependencias de la UF. |  | Descripción del medio de prueba: Fotografía de caldera dual a Gas y Diésel en las dependencias de la UF. |  |

# CONCLUSIONES

Como resultado de la actividad de fiscalización ambiental realizada a la Unidad Fiscalizable “Planta N°2 Productos Fernández” de la comuna de Talca, en el marco de la fiscalización realizada por el Plan de Descontaminación de las comunas de Talca y Maule (D.S. N° 49/2015 MMA), la actividad  finaliza conforme, sin hallazgo debido a que la medición isocinética para MP de la caldera N°5 de la Unidad Fiscalizable, considerada como existente, realizada por la empresa JHG Servicios Ambientales Ltda. el 11 de julio del 2019, cumple con el límite máximo de emisión de material particulado, de acuerdo a lo establecido en la Tabla 23 del DS 49/2015 MMA. La medición arrojó una concentración promedio corregida de 2,8 mg/m3N de MP, el cual no supera el límite de 50 mg/m3N para MP establecido para la caldera con potencia térmica nominal de 2,907 MWt.

# ANEXOS

| N° Anexo | Nombre Anexo |
| --- | --- |
| 1 | Acta de inspección ambiental 11 de julio de 2019 |
| 2 | Informe Técnico de Caldera |
| 3 | Contrato de suministro de gas |
| 4 | Resumen explicativo de calderas planta 2 |
| 5 | Potencia de caldera |
| 6 | Inscripción Seremi de Salud Caldera SSMAU 308 |
| 7 | Informe Isocinético Caldera SSMAU 308 |