INFORME DE FISCALIZACIÓN

RESULTADOS ENSAYOS DE VALIDACION DE CEMS

EXAMEN DE INFORMACIÓN

“INFORME DE RESULTADOS

ENSAYOS DE VALIDACIÓN ANUAL SISTEMA DE MONITOREO CONTINUO DE EMISIONES (CEMS)

CHIMENEA 2 HORNO DE ARCO ELÉCTRICO PC001440-5

GERDAU AZA S.A.”

GERDAU AZA S.A.

DFZ-2019-201-XIII-RCA

Unidad Fiscalizable: GERDAU AZA S.A.

|  | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Aprobado | Juan Pablo Rodriguez. |  |
| Elaborado | Francisco Alegre. |  |

Tabla de Contenidos

| Tema | Página |
| --- | --- |

1.	RESUMEN.	3

2.	IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD	4

3.	IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD DE INSPECCION:	5

4.	MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN	5

5.	MATERIA ESPECÍFICA OBJETO DE LA FISCALIZACIÓN	5

6.	INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL QUE REGULAN LA ACTIVIDAD FISCALIZADA	6

7.	EXAMEN DE LA INFORMACIÓN Y RESULTADOS	6

8.	CONCLUSIONES	10

# RESUMEN.

La Chimenea 2 del Horno de Arco Eléctrico de Gerdau Aza S.A. se encuentra afecto a la Resolución Exenta N° 346/2006 la cual establece una serie de obligaciones entre las cuales se encuentra medir de manera continua las emisiones de los parámetros NOx, CO, MP y Flujo.

Con fecha de 12 de Julio de 2016, la Superintendencia del Medio Ambiente, publica en el Diario Oficial la Resolución Exenta N° 627 que establece el “Protocolo Técnico para Validación de CEMS requeridos por Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA) y Planes de Prevención y/o Descontaminación (PPDA)”, considerando las especificaciones técnicas establecidas en la parte 75, volumen 40 del Código de Regulaciones Federales (CFR) de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (US-EPA).

Considerando las exigencias contenidas en el punto 8 de este Protocolo, es importante señalar que posterior a los ensayos de validación donde un CEMS haya cumplido y aprobado todos los requerimientos establecidos en el protocolo para ser considerado válido por esta superintendencia, el titular de la fuente, deberá velar por el  óptimo funcionamiento del CEMS validado, cumpliendo en todo momento con un sistema de aseguramiento de calidad y una serie de actividades orientadas al resguardo del buen funcionamiento del CEMS que ha sido instalado en la chimenea para medir sus emisiones. En vista de lo anterior, la Superintendencia del Medio Ambiente, publica en el Diario Oficial la Resolución Exenta N° 583/2014 que aprueba el Anexo III del Protocolo sobre “Aseguramiento de calidad, reporte de datos, sustitución de datos perdidos y anómalos, auditorias y revalidaciones” donde se establecen los criterios mínimos que se fijan para establecer un sistema de aseguramiento de calidad, reporte de datos y las respectivas auditorias y revalidaciones que se deben realizar para mantener la vigencia en la validación del CEMS, considerando las especificaciones en la parte 75, volumen 40 del Código de Regulaciones Federales (CFR) de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (US-EPA).

En base a lo anterior, el titular de la fuente ingresa a la oficina de partes de la SMA el Informe de Resultados de Ensayos de Validación (IREV), donde somete los CEMS al proceso de validación anual ante la SMA cumpliendo para ello con los respectivos ensayos de validación que se establecen en el mencionado protocolo de validación de CEMS. El proceso llevado a cabo por el titular fue el siguiente:

Tabla N°1: Etapas del proceso de validación del CEMS

| Fecha | Etapa |
| --- | --- |
| 26/07/2018 | La empresa Gerdau Aza S.A. ingresa a la oficina de partes de la SMA el Aviso de Ejecución de Ensayos de Validación (AEEV) correspondiente a las pruebas QA/QC anual de Exactitud Relativa para los parámetros NOx, CO y Flujo y la Auditoria de Respuesta Relativa (ARR) que aplica para el CEMS de MP. |
| 05/10/2018 | La empresa Gerdau Aza S.A. ingresa a la oficina de partes de la SMA el Informe de Resultados de los Ensayos de Validación (IREV) Anual de los CEMS de los parámetros NOx, CO, Flujo y MP. |

Cabe señalar que tanto la dirección como la ejecución de los Ensayos de Validación fueron realizadas por la ETFA JHG. Los ensayos ejecutados son los que se especifican en la tabla N° 2 a continuación:

Tabla N°2: Ensayos de validación Ejecutados

| Ensayo | Parámetros |
| --- | --- |
| Ensayo de Exactitud Relativa (ER) | NOx, CO y Flujo |
| Auditoria de Respuesta Relativa (ARR) | MP |

De acuerdo al examen de información realizado, los ensayos ejecutados cumplieron con las metodologías y limites especificados en el protocolo. Luego, estos equipos pueden ser considerados óptimos para el monitoreo continuo de las emisiones, entregando resultados confiables que se corroboran con las metodologías de referencia aprobadas. En virtud de lo anterior, los CEMS de los parámetros NOx, CO, Flujo y MP de la de la Chimenea 2 del Horno de Arco Eléctrico de Gerdau Aza S.A. deben ser Aprobados.

# IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD

| Unidad Fiscalizable: Gerdau Aza S.A. | Fuente: Chimenea Horno de Arco Eléctrico |
| --- | --- |
| Región: Región Metropolitana. | Ubicación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Panamericana Norte 18968, Colina. |
| Provincia: Chacabuco. |  |
| Comuna: Colina. |  |
| Titular de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Gerdau Aza | RUT o RUN: 92.176.000-0 |
| Domicilio Titular: Panamericana norte 18968, Colina. | Correo electrónico: Daniela.gonzalez@gerdau.com |
|  | Teléfono: 2 26779578 |
| Identificación del Representante Legal: Jaime Farías Miranda. | RUT o RUN: 6.591.698-3 |
| Domicilio Representante Legal: Panamericana norte 18968, Colina. | Correo electrónico: Daniela.gonzalez@gerdau.com |
|  | Teléfono: 2 26779578 |
| Fase de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: En Operación. |  |
| Tipo de fuente: Horno de Arco Eléctrico. | Combustibles utilizados: Electricidad y Carbón. |
| CEMS Instalados: NOx, CO, Flujo y MP. |  |

# IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD DE INSPECCION:

| Entidad de Inspección a cargo de los ensayos de validación: - JHG | RUT o RUN: - 78.155.540-1 |
| --- | --- |
| Región: - Región Metropolitana | Ubicación de la Entidad de Inspección: - Jose Domingo Cañas 2802, Ñuñoa, Santiago. |
| Correo Electrónico: - jhgambiental@jhg.cl | Teléfono: - 56 2 2274 4377 |

# MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN

| Actividad Programada de Seguimiento Ambiental de RCA y/o Otros Instrumentos: |  | Actividad No Programada: | X |
| --- | --- | --- | --- |

En caso de corresponder a una actividad No Programada, precisar si fue recibida por:

| Denuncia: |  | De Oficio: |  | Otros (especificar): | Validación de CEMS. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# MATERIA ESPECÍFICA OBJETO DE LA FISCALIZACIÓN

|  | Aguas marinas |  | Residuos líquidos |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aguas subterráneas |  | Residuos sólidos |
|  | Aguas superficiales |  | Ruidos y/o vibraciones |
| x | Aire |  | Sistemas de vida y costumbres |
|  | Fauna |  | Suelos y/o litología |
|  | Flora y/o vegetación |  | Paisaje |
|  | Glaciares | x | Otros, (especificar): Protocolo para la validación de CEMS de la SMA (Res. N° 627/2016) |
|  | Patrimonio histórico y/o cultural |  |  |

# INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL QUE REGULAN LA ACTIVIDAD FISCALIZADA

| X | Resolución (es) de Calificación Ambiental (es), especificar: | RCA N°346/2006 |
| --- | --- | --- |
|  | Norma (s) de Emisión, especificar: |  |
|  | Norma (s) de Calidad, especificar: |  |
| X | Plan (es) de Prevención y/o Descontaminación Ambiental, especificar: |  |

# EXAMEN DE LA INFORMACIÓN Y RESULTADOS

## Detalle de la información proporcionada

Los documentos asociados a las actividades de fiscalización se describen a continuación:

| N° | Documento Remitido | Fecha entrega | Periodo que reporta |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Informe de Resultados de los Ensayos de Validación CEMS | 05/10/18 | Agosto 2018 |

## Hechos constatados y observaciones del “Informe de resultados Ensayos de validación anual sistema de monitoreo continuo de emisiones (CEMS) Chimenea 2 horno de Arco eléctrico pc001440-5 Gerdau aza S.A.”

| N° | Ítem | Hechos Constatados y Observaciones |
| --- | --- | --- |
| 1 | Resumen Ejecutivo. | - Sin Observaciones. |
| 2 | Descripción General del Proceso de la Fuente | - Sin Observaciones. |
| 3 | Descripción de los Equipos y Principio de Medición | - Sin Observaciones. |
| 6 | Resultados de Ensayo Exactitud Relativa (ER). Parámetros: NOx, CO y Flujo. | Se revisó el capítulo de “Resultados de Ensayo de Exactitud Relativa (ER), donde se observa lo siguiente: - Se indica en el punto 4.1 sobre “Consideraciones” para el parámetro NOx que (…) “La variable principal en la elección del porcentaje límite de ER, es el estándar de emisiones, el promedio de las concentraciones de las emisiones durante la prueba debe ser comparado con el estándar con el objetivo de determinar si supera o no el 50% de este. Sin embargo para el caso particular del horno de arco eléctrico, no existe tal límite aplicable, toda vez que el Decreto Supremo 31 de 2016 “Plan de Prevención y Descontaminación atmosférica para la región metropolitana de Santiago” en su Artículo 41 tabla 6 numeral IV, especifica el límite máximo para procesos con combustión. El Horno de Arco Eléctrico, tal como se detalla en el capítulo 2 de este IREV, es en la práctica un proceso sin combustión, dado que la fusión del material (principal generador de las emisiones) se logra a través de la energía liberada por el arco eléctrico; de manera tal que las emisiones generadas por la combustión del gas natural, son una proporción mínima respecto del total. Es por lo anterior que al momento de calcular la ER, se utiliza de entrada el método de referencia como denominador de la ecuación 5. Consecuentemente el limite usado para la ER es 20% de acuerdo a la tabla 5 de la resolución Exenta 627 de 2016 (…)” - Del punto anterior, no queda claro el argumento bajo el cual se utiliza el criterio del 20% considerando que la fuente no tiene un límite aplicable por el D.S.31/2016. Se debe aclarar que, si la fuente no cuenta con un límite de emisión aplicable, el criterio del 20 y 10% no es factible de utilizar, dejando finalmente como criterio el límite de los 15 ppm, considerando que el valor promedio obtenido bajo el método de referencia es inferior a 250 ppm. En base a lo anterior, al realizar los cálculos utilizando la ecuación 6, se observa que el resultado de la ER cumple igualmente con el límite establecido bajo este último criterio, aprobando este ensayo.¦ |
| 7 | Auditoria de Respuesta Relativa (ARR) Parámetro: MP | - Sin Observaciones |
| 8 | Condiciones de Operación de la Fuente | - Sin Observaciones |
| 9 | Conclusiones | - Sin Observaciones |

# CONCLUSIONES

El examen de información realizado al IREV “Informe de resultados Ensayos de validación anual sistema de monitoreo continuo de emisiones (CEMS) Chimenea 2 horno de Arco eléctrico pc001440-5 Gerdau aza S.A”, consideró la verificación de las exigencias asociadas a la Resolución Exenta N° 627/2016 SMA que establece el “Protocolo Técnico para  la Validación de Sistemas de Monitoreo Continuo de Emisiones (CEMS) requeridos por Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA) y Planes de Prevención y/o Descontaminación (PPDA)”.

Del total de exigencias verificadas no se observan hallazgos que afecten la integridad de los ensayos ejecutados, luego los CEMS instalados se consideran óptimos para el monitoreo continuo de las emisiones, entregando resultados confiables que se corroboran con las metodologías de referencia aprobadas. En virtud de lo anterior, los resultados presentados en el informe examinado deben ser aprobados.

Resumen parámetros Validados:

| Parámetro Requeridos | Parámetro Evaluado | Fecha Inicio de datos válidos |
| --- | --- | --- |
| NOx | Aprobado | 18/08/2018 |
| CO | Aprobado | 18/08/2018 |
| Flujo | Aprobado | 18/08/2018 |
| MP | Aprobado | 14/08/2018 |

En la tabla N°3 al final de este informe, se resumen los componentes del CEMS informados por el titular y que han sido validados para lo cual, el titular de la fuente deberá tomar conocimiento y cumplir con los puntos establecidos en el numeral 8 del protocolo de validación de CEMS publicado bajo Resolución Exenta N° 627/2016 a fin de asegurar el óptimo funcionamiento de los equipos, considerando además los siguientes puntos:

- El titular de la fuente deberá informar previamente y con al menos 10 días hábiles a la SMA, cualquier tipo de intervención que se vaya a realizar al CEMS validado.

- En los casos de reemplazos de uno o más componentes del CEMS, se deberá realizar por uno equivalente o superior en tecnología.

- En base al punto anterior, cualquier cambio o modificación que afecte la integridad del CEMS validado, dejara sin efecto la validación actual del CEMS, debiendo someter a una revalidación que considere la ejecución de todos los ensayos realizados (como si fuese la primera vez).

- Se deberá asegurar el óptimo funcionamiento de los analizadores, mediante las respectivas mantenciones y calibraciones, asegurando además las condiciones óptimas de almacenamiento a temperaturas adecuadas al interior de la caseta (20 a 25°C), una humedad relativa inferior al 50%, presión positiva, libre de material particulado y de elementos ajenos o que no se vinculen a los CEMS. La caseta deberá permanecer cerrada y con acceso restringido solo a personal autorizado.

- Las condiciones anteriormente señaladas podrán ser sujeto de fiscalización durante una inspección.

Tabla N°3:

Identificación de CEMS Validado

| Parámetro | Marca | Modelo | N° de serie | Sistema de Medición | Principio de Funcionamiento | Rango de Medición |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sonda Toma Muestra | Universal Analyzers | 270-SF | 32180 | N/A | N/A | N/A |
| Acondicionador de la Muestra | Universal Analyzers | SCD6460SS11S | 32253 | N/A | N/A | N/A |
| Analizador de NOx | Thermo Scientific | 42i-BMMSPAB | 1109147805 | Extractivo | Quimioluminiscencia | 0 – 50 ppm |
| Analizador de CO | Thermo Scientific | 48i-BASAB | 1109147806 | Extractivo | NDIR | 0 – 700 ppm |
| Analizador de Flujo | Monitoring Solution | CEMFlow | 4360 | In-situ | Diferencial de Presión | 0 – 30 mm ca |
| Analizador de MP | PCME | QAL991 | 44257 | In-situ | Electrodinámico | 0 – 100 mg/m3 |
| Sistema DAHS | Ambilogger | 2 | N/A | N/A | Adquisición y registro de Datos | N/A |