INFORME TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

“UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN – CAMPUS CHILLÄN”

DFZ-2019-1138-XVI-PPDA

|  | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Aprobado | Cristian Lineros Luengo |  |
| Revisado | Jeanette Caroca O. |  |
| Elaborado | Leonardo Torres Patiño |  |

IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD FISCALIZABLE

# Antecedentes Generales

| Identificación de la Unidad Fiscalizable: Universidad de Concepción – Campus Vhillán |  |
| --- | --- |
| Región: De Ñuble | Ubicación específica de la unidad fiscalizable: Av. Vicente Mendez N°595, Chillán. |
| Provincia: Diguillín |  |
| Comuna: Chillán |  |
| Titular(es) de la unidad fiscalizable: Universidad de Concepción | RUT o RUN: 81.494.400-K |

INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS

| Identificación de Instrumentos de Carácter Ambiental fiscalizados. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Tipo de instrumento | N°/ Descripción | Fecha | Comisión/ Institución | Nombre |
| 1 | PPDA | 48 | 2015 | MMA | Establece Plan de Descontaminación Atmosférica para las comunas de Chillán y Chillán Viejo |

HECHOS CONSTATADOS

| Materia específica objeto de la fiscalización ambiental. | Exigencia asociada | Resultados/ Hallazgo | Conclusiones |
| --- | --- | --- | --- |
| Decreto Supremo N° 48/2015, Establece Plan de Descontaminación Atmosférica para las comunas de Chillán y Chillán Viejo. | Control de emisiones de fuentes fijas residenciales, industriales y comerciales. Art 40: Las calderas, nuevas y existentes, de potencia térmica mayor o igual a 75 kWt, deberán cumplir con los límites máximos de emisión de MP. Art. 41.- Con el fin de reducir las emisiones de dióxido de azufre (SO2 ), las calderas nuevas y existentes de potencia térmica mayor o igual a 75 kWt, que usen un combustible de origen fósil, en estado líquido o sólido, deberán cumplir con los límites máximos de emisión de SO₂. Art. 43: Las calderas nuevas y existentes > 20 MWt deben instalar y validar sistema de monitoreo contínuo para MP y SO2. Art. 44: Las calderas nuevas y existentes > 75 kWt y > 20 MWt deben realizar mediciones discretas de MP y SO2 Art: 45: Creación de registros de calderas. Titulares deberán informar en enero (caudal de gas de salida, ciclo de operación, Eficiencia, tipo de consumo de combustible, si utiliza carcón o petroleo y % de azufre, resultados de las medisiones de emisión en chimenea. | Con fecha 16 de junio de 2019 se efectúo inspección ambiental a la Universidad de Concepción – Campus Chillán, donde se constató en Acta de inspección ( Ver anexo 1) la existencia de 2 calderas para calefacción las cuales utilizan gas licuado como combustible único y permanente. Punto 2.11. sin marca legible, ubicada en ingeniería agrícola de la universidad. Al momento de la inspección el equipo se encontraba en operación. Para acreditar que la caldera funciona a gas licuado en forma exclusiva y permanente el titular presentó en la oficina regional de la SMA de Ñuble: 1.- Contrato de comodato e instalación de gas licuado para la Universidad de Concepción, firmado por la empresa Abastible. 2.- Comprobante recepción declaración de “Uso de combustibles UdeC Campus Chillán”. | Titular entrega en la SMA antecedentes que respaldan el tipo de combustible utilizado en la caldera, gas licuado, con el cual opera en forma exclusiva y permanente, por lo tanto la UF queda exenta de realizar las mediciones discretas para el control de emisiones estipulados en el PDA de las comuna de Chillán y Chillán Viejo. |

ANEXOS

| N° Anexo | Nombre Anexo |
| --- | --- |
| 1 | Acta de Inspección de fecha 29 de Julio 2019 |
| 2 | Carta del titular de fecha 01.08.2019 |
| 3 | Contrato de comodato e instalación de gas licuado |
| 4 | Comprobante recepción declaración de “Uso de combustibles UdeC Campus Chillán” |