EXAMEN DE INFORMACIÓN

“PROPUESTA METODOLÓGICA CUANTIFICACIÓN DE EMISIONES DE FUENTES FIJAS AFECTAS AL IMPUESTO DEL ARTÍCULO 8° DE LA LEY N° 20.780”

ESTABLECIMIENTO: PLANTA TRUPÁN/CHOLGUÁN

CÓDIGO VU: 4586116

DFZ-2019-245-XVI-LEY

Unidad Fiscalizable: PLANTA TRUPAN-CHOLGUAN

|  | Nombre | Cargo | Firma |
| --- | --- | --- | --- |
| Aprobado | Juan Pablo Rodríguez | Jefe Sección de Calidad del Aire y Emisiones Atmosféricas |  |
| Revisado | Víctor Hugo Delgado | Profesional División de Fiscalización |  |
| Elaborado | Karin Salazar Navarrete. | Profesional División de Fiscalización |  |

Tabla de Contenidos

| Tema | Página |
| --- | --- |

1	Resumen	1

2	Antecedentes Generales	1

3	Instrumentos de Carácter Ambiental aplicables (RCA, Norma de emisión u otros)	2

4	Antecedentes técnicos de las fuentes del establecimiento	2

5	Alternativa de Cuantificación a Utilizar	3

6	Alternativa de Cuantificación N° 6: Estimación de emisiones con factores parametrizados.	4

# Resumen

El artículo 8° de la Ley N° 20.780 que modifica el Sistema de Tributación de la Renta e introduce diversos ajustes en el Sistema Tributario y lo dispuesto en el número 2 del artículo 8° de la Ley N° 20.899 que simplifica el sistema de tributación a la renta y perfecciona otras disposiciones legales tributarias, incorpora un gravamen a las emisiones de material particulado (MP), dióxido de Azufre (SO2), óxido de nitrógeno (NOx) y dióxido de carbono (CO2) de fuentes fijas.

Este tributo se aplica a las emisiones anuales de MP, NOX, SO2 y CO2, generadas por establecimientos cuyas fuentes fijas conformadas por calderas y/o turbinas, individualmente o en su conjunto sumen una potencia térmica mayor o igual a 50 MWt (Megavatios térmicos).

El marco legal descrito faculta a la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) para realizar el proceso de consolidación de las emisiones desde fuentes fijas y el envío al Servicio de Impuestos Internos para el cálculo del gravamen para cada establecimiento. En este contexto, se presenta el Examen de información de la Propuesta Metodológica de Monitoreo de las Emisiones de los establecimientos afectos, siguiendo las directrices de la Resolución Exenta N° 55 de 12 de enero de 2018 de esta superintendencia, que “Aprueba Instructivo para el Monitoreo, Reporte y Verificación de las Emisiones de Fuentes Fijas afectas al impuesto del artículo 8° de la Ley N° 20.780”.

# Antecedentes Generales

Tabla 1: Información Empresa.

| Fecha presentación Propuesta | 12 diciembre 2016 |
| --- | --- |
| Fecha Modificación Propuesta | 27 diciembre 2018 |
| RUT o ROL único tributario | 96.510.970-6 |
| Razón Social | Maderas Arauco S.A. |
| Dirección | Los Canelos 71, San Pedro de la Paz |
| Representante Legal | Antonio Luque Guerrero |
| N° de Establecimientos que posee | 1 |

Tabla 2: Información Establecimiento.

| Nombre | Planta Trupán/Choguán |  |
| --- | --- | --- |
| Dirección | Camino a Cholguán s/n, Yungay. |  |
| Código VU | 4586116 |  |
| Comuna | Yungay |  |
| Región | De Ñuble |  |
| Coordenadas UTM WGS84 | N: 5882725 | E:760498 |
| Representante Legal | Antonio Luque Guerrero |  |
| Potencia (MWt) del establecimiento | 180 |  |
| N° de Calderas | 3 |  |
| N° de Turbinas | 0 |  |
| N° de UGE | 0 |  |
| Total Fuente del Establecimiento | 3 |  |

# Instrumentos de Carácter Ambiental Aplicables (RCA, Norma de emisión u otros)

Tabla 3: Instrumento de Carácter Ambiental Aplicable

| Instrumento | N° | Año | Región |
| --- | --- | --- | --- |
| RCA | 1 | 2001 | Del Bío Bío |
| RCA | 342 | 2005 | Del Bío Bío |
| RCA | 221 | 2009 | Del Bío Bío |

# Antecedentes Técnicos de las Fuentes del Establecimiento

A continuación se presentan las características técnicas y operacionales de las fuentes que componen el establecimiento:

Tabla 4: Fuentes del Establecimiento

| Ítem | Fuente 1 | Fuente 2 | Fuente 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Tipo | Caldera | Caldera | Caldera |
| Nombre Fuente | Caldera de Poder | Caldera Melamina | Caldera GEKA |
| N° Registro | IN000611-8 | IN003326-K | IN003325-1 |
| Clasificación CCF | 10200901 | 10200503 | 10200904 |
| Marca | Foster Wheeler | FR + K.BAY GMBH + Co K.G. | GEKA Warmetechnick |
| Modelo | Acuotubular | - | Oleotubular |
| Año Fabricación | 2001 | - | 1987 |
| Año Instalación | - | - | - |
| Combustible Principal | Biomasa | Petróleo Diésel | Biomasa |
| Combustible Secundario | Petróleo Diésel | - | Petróleo Diésel |
| Otro Combustible | Gas licuado de petróleo |  |  |
| Potencia (MWt) | 157 | 349 | 23,55 |
| Capacidad instalada diseño (Kg/h) | 170 | 5 | 12 |
| Informe Técnico | Sí | No | Sí |
| Tipo equipo de abatimiento 1 | Precipitador Electrostático | - | Multiciclón |
| Marca Equipo Abatimiento 1 | ALSTOM | - | - |
| Tipo equipo de abatimiento 2 | - | - | - |
| Marca Equipo Abatimiento 2 | - | - | - |

# Alternativa de Cuantificación a Utilizar

Tabla 5: Alternativas de Cuantificación

| Nombre Fuente | N° Registro | Combustible | Parámetro |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | NOx |  | SO2 | CO2 | MP | Flujo |
| Caldera de Poder | IN000611-8 | Principal | 4 | 4 |  | - | 4 | 4 |
|  |  | Secundario | 6 | 6 |  | - | 6 | - |
|  |  | Otro Combustible | 6 | 6 |  | - | 6 | - |
| Caldera Melamina | IN003326-K | Principal | 6 | 6 |  | 6 | 6 | - |
| Caldera GEKA | IN003325-1 | Principal | 6 | 6 |  | - | 6 | - |
|  |  | Secundario | 6 | 6 |  | - | 6 | - |

# Alternativa de Cuantificación N° 4: Medición/muestreo discreto de emisiones a plena carga.

Tabla 6: Información Fuente Alternativa N° 4

| Nombre Fuente | N° Registro | Combustible | Parámetro |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | NOx |  | SO2 | CO2 | MP | Flujo |
| Caldera de Poder | IN000611-8 | Principal | 4 | 4 |  | - | 4 | 4 |

Tabla 7: Niveles de Acreditación

| Acreditación capacidad máxima de funcionamiento | Calderas | 170 ton/h |
| --- | --- | --- |
|  | Turbinas (Diseño) | - |
| Muestreos y/o Mediciones exigidos por algún ICA | ICA (RCA, NE, Otro) | - |
|  | Cantidad | - |
|  | Frecuencia | - |
| Configuración ducto de evacuación de gases | Individual | X |
|  | Común | - |
| Acreditación nivel de actividad (Horómetro) | Tipo Horómetro | Las horas de funcionamiento (planilla de disponibilidad) de la caldera, se registran en el sistema de control del tiempo |
|  | Marca |  |
|  | Modelo |  |
|  | N° Serie |  |
| Respaldo estado de funcionamiento o actividad | Registro consumo combustible | Romana certificada (combustible externo), registro de ingreso por camiones de combustible en m3 (combustible interno), pesómetro (polvo de lijado), registrado en una planilla y traspaso a un sistema informático DHM. |
|  | Producción de vapor | Se registrará en Sistema de control distribuido DCS, además los consumos de combustible y polvo lijado se registran en planillas. |
|  | Potencia | - |

# Alternativa de Cuantificación N° 6: Estimación de emisiones con factores parametrizados.

Tabla 6: Niveles de Acreditación Fuente 1

| Ítem | Fuente 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo | Caldera |  |  |  |
| Nombre Fuente | Caldera de Poder |  |  |  |
| N° Registro | IN000611-8 |  |  |  |
| Combustible Secundario | Petróleo Diésel |  |  |  |
| Tipo de Cuantificación del nivel de actividad de la fuente | A través de mediciones del nivel del estanque, el cual se registra en forma diaria |  |  |  |
| Forma de identificar el combustible con el que esté en funcionamiento la fuente | Utilizado para las partidas de la caldera |  |  |  |
| Respaldo de cuantificación de combustible | Horas de funcionamiento |  |  |  |
| Sistema de registro, almacenamiento y manejo de datos | El consumo de petróleo diésel, se registra en planilla Excel y generación de vapor será registrada en el DCS (Sistema de Control Distribuido). |  |  |  |
| Clasificación de la fuente | 10200501 |  |  |  |
| Equipo de Abatimiento | Precipitador Electrostático |  |  |  |
| Factor D.S.138 con su unidad de medida | NOx | SO2 | CO2 | MP |
|  | 0,00283* PET2 | 0,0042*PET2 | 3,12* PET2 | 0,00029* PET2 |
| % de eficiencia D.S. 138. | N/A | N/A | N/A | 98 |

| Ítem | Fuente 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo | Caldera |  |  |  |
| Nombre Fuente | Caldera de Poder |  |  |  |
| N° Registro | IN000611-8 |  |  |  |
| Otro Combustible | Gas licuado de petróleo (GLP) |  |  |  |
| Tipo de Cuantificación del nivel de actividad de la fuente | A través de un Flujómetro, determinando las horas de funcionamiento por medio de la generación de vapor, registrado en el sistema DCS |  |  |  |
| Forma de identificar el combustible con el que esté en funcionamiento la fuente | No informa |  |  |  |
| Respaldo de cuantificación de combustible | Flujómetro |  |  |  |
| Sistema de registro, almacenamiento y manejo de datos | El consumo de gas LPG y generación de vapor será registrado en el DCS (Sistema de Control Distribuido) |  |  |  |
| Clasificación de la fuente | 10201001 |  |  |  |
| Equipo de Abatimiento | Precipitador Electrostático |  |  |  |
| Factor D.S.138 con su unidad de medida | NOx | SO2 | CO2 | MP |
|  | 0,00441* GLP | 0,00031* GLP | 2,82* GLP | 0,00014* GLP |
| % de eficiencia D.S. 138. | N/A | N/A | N/A | 98 |

Tabla 7: Niveles de Acreditación Fuente 2

| Ítem | Fuente 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo | Caldera |  |  |  |
| Nombre Fuente | Caldera Melamina |  |  |  |
| N° Registro | IN003326-K |  |  |  |
| Combustible Principal | Petróleo Diésel |  |  |  |
| Tipo de Cuantificación del nivel de actividad de la fuente | El consumo de combustible se calcula en base al inventario de bodega. |  |  |  |
| Forma de identificar el combustible con el que esté en funcionamiento la fuente | No informa |  |  |  |
| Respaldo de cuantificación de combustible | No informa |  |  |  |
| Sistema de registro, almacenamiento y manejo de datos | El consumo de Petróleo Diésel se registra en SAP, las horas de no funcionamiento se registra en planilla Excel. |  |  |  |
| Clasificación de la fuente | 10200503 |  |  |  |
| Equipo de Abatimiento | - |  |  |  |
| Factor D.S.138 con su unidad de medida | NOx | SO2 | CO2 | MP |
|  | 0,00283* PET2 | 0,0042*PET2 | 3,12* PET2 | 0,00029* PET2 |
| % de eficiencia D.S. 138. | N/A | N/A | N/A | N/A |

Tabla 8: Niveles de Acreditación Fuente 3

| Ítem | Fuente 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo | Caldera |  |  |  |
| Nombre Fuente | Caldera GEKA |  |  |  |
| N° Registro | IN003325-1 |  |  |  |
| Combustible Principal | Biomasa |  |  |  |
| Tipo de Cuantificación del nivel de actividad de la fuente | El combustible corresponde a polvo de madera, proveniente del lijado de los tableros de MDF. El polvo de madera se calcula por diferencia de espesor antes y después del lijado, registrado en planilla Excel. Periódicamente, en un laboratorio interno se medirá la densidad y humedad del combustible para obtener las toneladas secas equivalentes. |  |  |  |
| Forma de identificar el combustible con el que esté en funcionamiento la fuente | No informa |  |  |  |
| Respaldo de cuantificación de combustible | No informa |  |  |  |
| Sistema de registro, almacenamiento y manejo de datos | El consumo de combustible en planilla Excel, las horas de no funcionamiento se registra en el sistema de control del tiempo. |  |  |  |
| Clasificación de la fuente | 10200901 |  |  |  |
| Equipo de Abatimiento | Multiciclón |  |  |  |
| Factor D.S.138 con su unidad de medida | NOx | SO2 | CO2 | MP |
|  | 0,00075*ASERR | 0,00004* ASERR | - | 0,0032* ASERR |
| % de eficiencia D.S. 138. | N/A | N/A | - | 76 |

| Ítem | Fuente 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo | Caldera |  |  |  |
| Nombre Fuente | Caldera GEKA |  |  |  |
| N° Registro | IN003325-1 |  |  |  |
| Combustible Principal | Petróleo Diésel |  |  |  |
| Tipo de Cuantificación del nivel de actividad de la fuente | Se implementará un flujómetro al sistema de alimentación de combustible y un horómetro a la caldera. |  |  |  |
| Forma de identificar el combustible con el que esté en funcionamiento la fuente | No informa |  |  |  |
| Respaldo de cuantificación de combustible | No informa |  |  |  |
| Sistema de registro, almacenamiento y manejo de datos | El consumo de combustible será registrado por flujómetro y almacenado en planilla Excel, las horas de no funcionamiento se registra en el sistema de control del tiempo. |  |  |  |
| Clasificación de la fuente | 10200503 |  |  |  |
| Equipo de Abatimiento | Multiciclón |  |  |  |
| Factor D.S.138 con su unidad de medida | NOx | SO2 | CO2 | MP |
|  | 0,00283* PET2 | 0,0042*PET2 | 3,12* PET2 | 0,00029* PET2 |
| % de eficiencia D.S. 138. | N/A | N/A | N/A | 76 |