INFORME DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

GIMNÁSTICO ALEMÁN

DFZ-2019-1069-IX-PPDA

|  | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Revisado y Aprobado | LUIS MUÑOZ FONSECA |  |
| Elaborado | MIGUEL MORALES LAGOS |  |

DETALLES DE ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN

FUENTES FIJAS

# INFORMACIÓN DEL TITULAR

| Titular | Rut | Identificación de la actividad | Dirección |
| --- | --- | --- | --- |
| Club Gimnástico Alemán | 70.547.200-9 | Gimnástico Alemán | Senador Estébanez N°620 |

# ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD

| Instrumento | D.S. N° 8/2015 MMA. Plan de descontaminación atmosférica por MP 2,5, para las comunas de Temuco y Padre Las Casas y de actualización del plan de descontaminación por MP 10, para las mismas comunas. |  |
| --- | --- | --- |
| Tipo de Actividad | _X__ Inspección Ambiental __X__ Examen de la Información ____ Medición y Análisis |  |
| Fecha de la Actividad | Organismo encargado | Organismo Participante |
| 11 junio 2019 (ver acta de inspección ambiental en Anexo 1) | Superintendencia del Medio Ambiente | --- |

# DOCUMENTACIÓN SOLICITADA Y ENTREGADA

| N° | Documento solicitado | Plazo de entrega | Fecha entrega | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Informes isocinéticos de la caldera a petróleo y caldera a leña (ver informes en Anexo 4). | - | - | Respuesta del titular y sus anexos con fecha 26.08.2019. |

# HECHOS CONSTATADOS

| N° | Exigencia | Examen de la información |
| --- | --- | --- |
| 1 | D.S. N° 8/2015 MMA, Artículo 3: Artículo 3.- Definiciones. Para efectos de lo dispuesto en el presente Decreto, se entenderá por: [ ] Caldera existente: Aquella caldera que se encuentra operando a la fecha de entrada en vigencia del presente plan o aquélla que entrará en operación dentro de los 12 meses siguientes a dicha fecha. Caldera nueva: Es aquella caldera que entra en operación después de los doce meses siguientes a la entrada en vigencia del presente Plan. D.S. N° 8/2015 MMA, Artículo 45: “Artículo 45.- Las calderas, nuevas y existentes, de potencia térmica nominal mayor o igual a 75 kWt, deberán cumplir con los límites máximos de emisión de MP que se indican en la Tabla siguiente: Tabla N°25. Límites máximos de emisión de MP para calderas nuevas y existentes. Potencia térmica nominal de la caldera; Límite máximo de MP (mg/Nm3). Caldera Existente; Caldera Nueva. Mayor o igual a 75 kWt y menor a 300 KWt; 100*; 50. Mayor o igual a 300 kWt y menor a 1 MWt; 50; 50. Mayor o igual a 1 MWt y menor a 20 MWt; 50; 30. Mayor o igual a 20 MWt; 30; 30. D.S. N° 8/2015 MMA, Artículo 49: Artículo 49.- Para dar cumplimiento a los artículos 45 y 46, las calderas, nuevas y existentes, cuya potencia térmica nominal sea mayor a 75 kWt y menor a 20 MWt, deben realizar mediciones discretas de MP y SO2, de acuerdo a los protocolos que defina la Superintendencia del Medio Ambiente. La periodicidad de la medición discreta dependerá del tipo de combustible que se utilice y del sector, según se establece en la tabla siguiente: Tabla N°28. Frecuencia de la medición discreta de emisiones de MP y SO2 Tipo de combustible; Una medición cada “n” meses. Sector industrial; Sector residencial, comercial e institucional. MP; SO2; MP; SO2. - Leña; 6; -; 12; -. - Petróleo N°5 y N°6; 6; 6; 12; 12. - Carbón; 6; 6; 12; 12. - Pellets, chips, aserrín, viruta, y otros derivados de la madera, con carga manual de combustible.; 6; -; 12; -. - Pellets, chips, aserrín, viruta, y otros derivados de la madera, con carga automática de combustible.; 12; -; 18; -. - Petróleo Diesel; 12; -; 24; -. - Todo tipo de combustible gaseoso; Exenta de verificar cumplimiento. | - En inspección ambiental con fecha 11/06/2019 (ver acta de inspección en Anexo 1) se constata una caldera a leña (nueva) la cual posee un sistema de llama invertida, de marca Cranp-Kovo, modelo Orlan 130 y potencia térmica nominal igual a 111.800 Kcal (130 KWt), esto de acuerdo a informe técnico individual de la caldera (ver en Anexo 2). Esta caldera a leña posee número de registro 1144 en Seremi de Salud y comienza a operar en Julio del 2018. - Se constata una segunda caldera a petróleo (nueva), en una sala individual adyacente a la sala de caldera a leña, de marca Fondiere Sime spa, modelo 2R 10 OF, año de fabricación 2016 y potencia térmica nominal igual a 171.140 KCal (199 KWt), esto de acuerdo a informe técnico individual de la caldera (ver en Anexo 3). Esta caldera a petróleo posee número de registro 1136 en SEREMI de Salud y comienza a operar en marzo del 2018. - El titular de la UF hace entrega de los informes isocinéticos con los resultados de MP (ver informes en Anexo 4), efectuados en ambas calderas (caldera a leña y caldera a petróleo respectivamente). A continuación, en la tabla 1 se presenta un resumen con los resultados de material particulado (MP) corregido realizados por laboratorios acreditados (ETFAS): Tabla 1. Resultados concentraciones de MP corregido en calderas del Club Gimnástico Alemán. Laboratorio ETFA; N° Informe ETFA; N° registro Caldera en MINSAL; Combustible; MP Corregido, (mg/m3N). Airtestlab SpA; AMB-023-EAP-19; 1136; Petróleo Diesel; 2,52. Axis Ambiental SpA; CH519.05.138; 1144; leña; 109,2. - Ambas calderas son nuevas ya que inician su operación después de los 12 meses siguiente a la entrada en vigencia del D.S. N°8/2015 MMA. - El Informe Isocinético AMB-023-EAP-19, código CA013006-0, (Ver en Anexo 4), de la empresa Axis Ambiental SPA, autorizada como Entidad Técnica de Fiscalización Ambienta (ETFA) por la Superintendencia, con Resolución Ex. N° 681/2018 SMA, informa de la medición isocinética realizada con la metodología utilizada para determinar las emisiones atmosféricas, método CH-5, para material particulado. Los resultados obtenidos en la medición de Material Particulado (MP), efectuados para 2 corridas de medición (fuente grupal), para la Caldera con registro 1144 S.S.A.S, fueron: - Caudal promedio de gases 281 m3N/h. - Porcentaje promedio de isocinetismo 103,2% (media). - Concentración promedio de material particulado fue de 1,99 mg/m3N. - Concentración corregida promedio al 3% O2 de material particulado fue de 2,52 mg/m3N. - Desviación estándar de la concentración fue de 0,93 mg/m3N. - El Informe Isocinético CH519.05.138, código CA013005-2, (Ver Anexo 4), de la empresa Axis Ambiental SPA, autorizada como Entidad Técnica de Fiscalización Ambienta (ETFA) por la Superintendencia, con Resolución Ex. N° 107/2018 SMA, informa de la medición isocinética realizada con la metodología utilizada para determinar las emisiones atmosféricas, método CH-5, para material particulado. Los resultados obtenidos en la medición de Material Particulado (MP), efectuados para 2 corridas de medición (fuente grupal), para la Caldera con registro 1144 S.S.A.S, fueron: - Caudal promedio de gases 945,1 m3N/h. - Porcentaje promedio de isocinetismo 104,6% (media). - Concentración promedio de material particulado fue de 39,4 mg/m3N. - Concentración corregida promedio al 11% O2 de material particulado fue de 109,2 mg/m3N. - Desviación estándar de la concentración fue de 10,6 mg/m3N. - De los resultados de MP corregido de la tabla 1, podemos concluir que la caldera a petróleo cumple con el límite máximo de emisión de MP establecido en el D.S. N° 8/2015 MMA, sin embargo, la caldera a leña presenta un valor igual a 109,2 mg/m3N superando el límite máximo de emisión de MP establecido en el D.S. N° 8/2015 MMA (tabla N° 25). - Por último, cabe informar que el titular deberá continuar con una frecuencia de medición de 24 meses para su caldera a petróleo con registro N° 1136 y 12 meses para su caldera a leña con registro N° 1144 (ambas calderas pertenecientes al sector comercial). |

# REGISTRO FOTOGRÁFICO.

| Registros |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fotografía 1. | Fecha: 11/06/2019. | Fotografía 2. | Fecha: 11/06/2019. |
| Descripción medio de prueba: En la fotografía se observa la caldera a leña de llama invertida de la UF “Gimnástico Alemán”, con registro N°1144 en MINSAL. |  | Descripción medio de prueba: En la fotografía se observa la caldera a petróleo de la UF “Gimnástico Alemán”, con registro N°1136 en MINSAL. |  |

# CONCLUSIONES.

Como resultado del examen de la información realizado a la Unidad Fiscalizable “Gimnástico Alemán” de la ciudad de Temuco, en el marco del PDA Temuco y Padre Las Casas (D.S. N° 8/2015 MMA), en la siguiente tabla se da cuenta de la siguiente conclusión:

| N° Hecho constatado | Artículo | Conclusión |
| --- | --- | --- |
| 1 | D.S. N° 8/2015 MMA, Artículo 45: “Artículo 45.- Las calderas, nuevas y existentes, de potencia térmica nominal mayor o igual a 75 kWt, deberán cumplir con los límites máximos de emisión de MP que se indican en la Tabla siguiente: Tabla N°25. Límites máximos de emisión de MP para calderas nuevas y existentes. Potencia térmica nominal de la caldera; Límite máximo de MP (mg/Nm3). Caldera Existente; Caldera Nueva. Mayor o igual a 75 kWt y menor a 300 KWt; 100*; 50. Mayor o igual a 300 kWt y menor a 1 MWt; 50; 50. Mayor o igual a 1 MWt y menor a 20 MWt; 50; 30. Mayor o igual a 20 MWt; 30; 30. D.S. N° 8/2015 MMA, Artículo 49: Artículo 49.- Para dar cumplimiento a los artículos 45 y 46, las calderas, nuevas y existentes, cuya potencia térmica nominal sea mayor a 75 kWt y menor a 20 MWt, deben realizar mediciones discretas de MP y SO2, de acuerdo a los protocolos que defina la Superintendencia del Medio Ambiente. La periodicidad de la medición discreta dependerá del tipo de combustible que se utilice y del sector, según se establece en la tabla siguiente: Tabla N°28. Frecuencia de la medición discreta de emisiones de MP y SO2 Tipo de combustible; Una medición cada “n” meses. Sector industrial; Sector residencial, comercial e institucional. MP; SO2; MP; SO2. - Leña; 6; -; 12; -. - Petróleo N°5 y N°6; 6; 6; 12; 12. - Carbón; 6; 6; 12; 12. - Pellets, chips, aserrín, viruta, y otros derivados de la madera, con carga manual de combustible.; 6; -; 12; -. - Pellets, chips, aserrín, viruta, y otros derivados de la madera, con carga automática de combustible.; 12; -; 18; -. - Petróleo Diesel; 12; -; 24; -. - Todo tipo de combustible gaseoso; Exenta de verificar cumplimiento. | - De acuerdo al resultado de MP corregido de la caldera a leña con registro N° 1144 (ver informe isocinético CH519.05.138 en Anexo 4), se puede verificar que el resultado igual a 109,2 mg/m3N supera el límite máximo de emisión de MP establecido en artículo 45 del D.S. 8/2015 MMA (límite máximo igual a 50 mg/m3N). Cabe informar, que el titular deberá cumplir una frecuencia de medición de acuerdo al artículo 49 del D.S. 8/2015 MMA, esto es, cada 24 meses para su caldera a petróleo con registro N° 1136 y cada 12 meses para su caldera a leña con registro N° 1144, ambas calderas pertenecientes al sector comercial. |

# ANEXOS.

| N° Anexo | Nombre Anexo |
| --- | --- |
| 1 | Acta de inspección ambiental de fecha 11.06.2019. |
| 2 | Informe técnico individual caldera a leña. |
| 3 | Informe técnico individual caldera a petróleo. |
| 4 | Informes isocinéticos de MP decaldera a leña y caldera a petróleo CGA. |