INFORME TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

“UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN – CAMPUS CHILLÄN”

DFZ-2019-1138-XVI-PPDA

|  | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Aprobado | Cristian Lineros Luengo |  |
| Revisado | Jeanette Caroca O. |  |
| Elaborado | Leonardo Torres Patiño |  |

IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD FISCALIZABLE

# Antecedentes Generales

| Identificación de la Unidad Fiscalizable: Universidad de Concepción – Campus Chillán |  |
| --- | --- |
| Región: De Ñuble | Ubicación específica de la unidad fiscalizable: Av. Vicente Mendez N°595, Chillán. |
| Provincia: Diguillín |  |
| Comuna: Chillán |  |
| Titular(es) de la unidad fiscalizable: Universidad de Concepción | RUT o RUN: 81.494.400-K |

INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS

| Identificación de Instrumentos de Carácter Ambiental fiscalizados. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Tipo de instrumento | N°/ Descripción | Fecha | Comisión/ Institución | Nombre |
| 1 | PPDA | 48 | 2015 | MMA | Establece Plan de Descontaminación Atmosférica para las comunas de Chillán y Chillán Viejo |

HECHOS CONSTATADOS

| Materia específica objeto de la fiscalización ambiental. | Exigencia asociada | Resultados/ Hallazgo | Conclusiones |
| --- | --- | --- | --- |
| Decreto Supremo N° 48/2015, Establece Plan de Descontaminación Atmosférica para las comunas de Chillán y Chillán Viejo. | Control de emisiones de fuentes fijas residenciales, industriales y comerciales. Art 40: Las calderas, nuevas y existentes, de potencia térmica mayor o igual a 75 kWt, deberán cumplir con los límites máximos de emisión de MP. Art. 41.- Con el fin de reducir las emisiones de dióxido de azufre (SO2 ), las calderas nuevas y existentes de potencia térmica mayor o igual a 75 kWt, que usen un combustible de origen fósil, en estado líquido o sólido, deberán cumplir con los límites máximos de emisión de SO₂. Art. 43: Las calderas nuevas y existentes > 20 MWt deben instalar y validar sistema de monitoreo contínuo para MP y SO2. Art. 44: Las calderas nuevas y existentes > 75 kWt y > 20 MWt deben realizar mediciones discretas de MP y SO2 Art: 45: Creación de registros de calderas. Titulares deberán informar en enero (caudal de gas de salida, ciclo de operación, Eficiencia, tipo de consumo de combustible, si utiliza carcón o petroleo y % de azufre, resultados de las medisiones de emisión en chimenea. | Con fecha 16 de junio de 2019 se efectúo inspección ambiental a la Universidad de Concepción – Campus Chillán, donde se constató en Acta de inspección ( Ver anexo 1) la existencia de 2 calderas para calefacción las cuales utilizan gas licuado como combustible único y permanente. Punto 2.1. marca Ferroli España, modelo 31753, ubicada en el edificio central de la universidad. Al momento de la inspección el equipo se encontraba en operación. Para acreditar que la caldera funciona a gas licuado en forma exclusiva y permanente el titular presentó en la oficina regional de la SMA de Ñuble: 1.- Contrato de comodato e instalación de gas licuado para la Universidad de Concepción, firmado por la empresa Abastible. 2.- Comprobante recepción declaración de “Uso de combustibles UdeC Campus Chillán”. | Titular entrega en la SMA antecedentes que respaldan el tipo de combustible utilizado en la caldera, gas licuado, con el cual opera en forma exclusiva y permanente, por lo tanto la UF queda exenta de realizar las mediciones discretas para el control de emisiones estipulados en el PDA de las comuna de Chillán y Chillán Viejo. |

ANEXOS

| N° Anexo | Nombre Anexo |
| --- | --- |
| 1 | Acta de Inspección de fecha 29 de Julio 2019 |
| 2 | Carta del titular de fecha 01.08.2019 |
| 3 | Contrato de comodato e instalación de gas licuado |
| 4 | Comprobante recepción declaración de “Uso de combustibles UdeC Campus Chillán” |