INFORME DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

COMUNIDAD EDIFICIO CAMPANARIO

DFZ-2019-1780-IX-PPDA

|  | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Revisado y Aprobado | LUIS MUÑOZ FONSECA |  |
| Elaborado | MIGUEL MORALES LAGOS |  |

DETALLES DE ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN

FUENTES FIJAS

# INFORMACIÓN DEL TITULAR.

| Titular | Rut | Identificación de la actividad | Dirección |
| --- | --- | --- | --- |
| Comunidad Edificio Campanario | 56.038.700-8 | Comunidad Edificio Campanario | Claro Solar N° 835, Temuco |

# ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD.

| Instrumento | D.S. N° 8/2015 MMA. Plan de descontaminación atmosférica por MP 2,5, para las comunas de Temuco y Padre Las Casas y de actualización del plan de descontaminación por MP 10, para las mismas comunas. |  |
| --- | --- | --- |
| Tipo de Actividad | _x__ Inspección Ambiental _x__ Examen de la Información ____ Medición y Análisis |  |
| Fecha de la Actividad | Organismo encargado | Organismo Participante |
| 04/09/2019 (Acta de inspección en Anexo 1). | Superintendencia del Medio Ambiente | --- |

# DOCUMENTACIÓN SOLICITADA Y ENTREGADA.

| N° | Documento solicitado | Plazo de entrega | Fecha entrega | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Presentar documentación que acredite la realización de las mediciones isocinéticas. | - | - | El titular presenta los informes isocinéticos de sus tres (3) calderas a petróleo realizado con fecha 30 y 31 de agosto de 2019 (ver informes isocinéticos de las tres calderas en Anexo 2). |

# HECHOS CONSTATADOS.

| N° | Exigencia | Hechos constatados |
| --- | --- | --- |
|  | D.S. N° 8/2015 MMA, Artículo 3: Artículo 3.- Definiciones. Para efectos de lo dispuesto en el presente Decreto, se entenderá por: […] “Caldera: Unidad principalmente diseñada para generar agua caliente, calentar un fluido térmico y/o para generar vapor de agua, mediante la acción del calor. Caldera existente: Aquella caldera que se encuentra operando a la fecha de entrada en vigencia del presente plan o aquélla que entrará en operación dentro de los 12 meses siguientes a dicha fecha. Caldera nueva: Es aquella caldera que entra en operación después de los doce meses siguientes a la entrada en vigencia del presente Plan”. | - En inspección ambiental de fecha 4 de septiembre del 2019, en el edificio Campanario de Temuco, se constatan tres calderas de calefacción que utilizan petróleo como combustible (Ver fotografía 1 y 2). - Se observan 2 calderas de idénticas características, de marca SANGIORGIO PRA con potencia térmica igual a 89,9 KW cada una, y una tercera caldera de mayor tamaño, de marca Fonderie SIME SPA, modelo 2R 7 OF con potencia térmica igual 139,1 KW, todas operativas de acuerdo a lo informado por el titular. |
|  | D.S. N° 8/2015 MMA, Artículo 45: Artículo 45.- Las calderas, nuevas y existentes, de potencia térmica nominal mayor o igual a 75 kWt, deberán cumplir con los límites máximos de emisión de MP que se indican en la Tabla siguiente: Tabla N°25. Límites máximos de emisión de MP para calderas nuevas y existentes. Potencia térmica nominal de la caldera; Límite máximo de MP (mg/Nm3). Caldera Existente; Caldera Nueva. Mayor o igual a 75 kWt y menor a 300 KWt; 100*; 50. Mayor o igual a 300 kWt y menor a 1 MWt; 50; 50. Mayor o igual a 1 MWt y menor a 20 MWt; 50; 30. Mayor o igual a 20 MWt; 30; 30. * La caldera de calefacción existente instalada con posterioridad al día 3 de junio de 2010, o que, estando instalada con anterioridad a dicha fecha, no haya declarado sus emisiones antes del día 4 de junio de 2011, conforme lo dispuso el artículo 20 del D.S. N'78 de 2009, de MINSEGPRES, deberá cumplir con el límite de 56 mg/m³N. D.S. N° 8/2015 MMA, Artículo 49: Artículo 49.- Para dar cumplimiento a los artículos 45 y 46, las calderas, nuevas y existentes, cuya potencia térmica nominal sea mayor a 75 kWt y menor a 20 MWt, deben realizar mediciones discretas de MP y SO2, de acuerdo a los protocolos que defina la Superintendencia del Medio Ambiente. La periodicidad de la medición discreta dependerá del tipo de combustible que se utilice y del sector, según se establece en la tabla siguiente: Tabla N°28. Frecuencia de la medición discreta de emisiones de MP y SO2 Tipo de combustible; Una medición cada “n” meses. Sector industrial; Sector residencial, comercial e institucional. MP; SO2; MP; SO2. - Leña; 6; -; 12; -. - Petróleo N°5 y N°6; 6; 6; 12; 12. - Carbón; 6; 6; 12; 12. - Pellets, chips, aserrín, viruta, y otros derivados de la madera, con carga manual de combustible.; 6; -; 12; -. - Pellets, chips, aserrín, viruta, y otros derivados de la madera, con carga automática de combustible.; 12; -; 18; -. - Petróleo Diesel; 12; -; 24; -. - Todo tipo de combustible gaseoso; Exenta de verificar cumplimiento. | Examen de la información - De acuerdo a la información solicitada en acta de inspección ambiental de fecha 4 de septiembre 2019, el titular hace entrega de los informes isocinéticos de sus tres calderas a petróleo diésel (ver informes isocinéticos de las tres calderas en Anexo 2), con los siguientes resultados de material particulado corregido: Tabla 1. Resumen de resultados MP calderas a petróleo edificio Campanario. Número de Registro S.S.A.S.; Fecha de medición; Combustible; Media MP corregido (mg/m3 N). 70; 30-08-2019; Petróleo; 5,9. 71; 30-08-2019; Petróleo; 7,6. 617; 31-08-2019; Petróleo; 4,2. - De los resultados de MP corregido de la tabla 1 se puede concluir que los tres muestreos isocinéticos de material particulado no superan la concentración máxima de emisión de MP, según el artículo 45 del D.S. 8/2015 MMA. - Respecto a la frecuencia de los muestreos isocinéticos de las tres calderas a petróleo del edificio Campanario de Temuco, se informa que el titular deberá mantener una frecuencia de muestreo de 24 meses para estas calderas, según el artículo 49 del D.S. 8/2015 MMA. |

# REGISTRO FOTOGRÁFICO.

| Fotografía N°1 | Fecha: 04/09/2019 | Fotografía N°2 | Fecha: 04/09/2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| Descripción: En la fotografía se observan las tres (3) calderas de combustible petróleo instaladas y operativas del edificio Campanario de Temuco. |  | Descripción: Fotografía se observa a la izquierda la placa de las dos calderas de iguales características marca SANGIORGIO de potencia térmica 89,9 KW, y a la derecha se observa la placa de la caldera marca Fonderie SIME SPA de potencia térmica 139,1 KW. |  |

# CONCLUSIONES.

El titular de la unidad fiscalizable “Comunidad Edificio Campanario” acredita el cumplimiento según los resultados del límite máximo de emisión de material particulado (MP) de sus tres calderas a petróleo, de acuerdo al artículo 45 del D.S. N° 8/2015 (ver informes isocinéticos de las tres calderas en Anexo 2). Al respecto, el titular deberá cumplir una frecuencia de medición de acuerdo a lo establecido en el artículo 49 del D.S. 8/2015 MMA, esto es, cada 24 meses para sus tres calderas a petróleo.

Tener presente, que esta Unidad Fiscalizable cuenta con un Informe Técnico derivado a la División de Sanción y Cumplimiento de la SMA con expediente DFZ-2018-2167-IX-PPDA, por no acreditar la ejecución de las mediciones isocinéticas en sus calderas durante el periodo 2015 al 2018.

# ANEXOS.

| N° Anexo | Nombre Anexo |
| --- | --- |
| 1 | Acta de inspección ambiental de fecha 4 de septiembre del 2019 de la SMA. |
| 2 | Informes isocinéticos años 2019 de las tres Calderas a petróleo del edificio Campanario de Temuco. |