INFORME TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

Fiscalización Ambiental

“CENTRO MÉDICO COCHRANE S.A.”

DFZ-2019-2316-X-PPDA

|  | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Aprobado | Ivonne Mansilla Gómez |  |
| Elaborado | Patricia Aros Bustamante |  |

DETALLE DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN

- INFORMACIÓN DEL TITULAR.

| Titular | Rut | Identificación de la actividad | Dirección |
| --- | --- | --- | --- |
| Centro Médico Cochrane S.A | 87.916.000-6 | Caldera calefacción de Centro Médico Cochrane | Lord Cochrane 405, Osorno |

- ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD.

| Instrumento | D.S. N°47/2015 MMA. Plan de Descontaminación Atmosférica para la comuna de Osorno |  |
| --- | --- | --- |
| Tipo de Actividad | __X_ Inspección Ambiental __X_ Examen de la Información ____ Medición y Análisis |  |
| Fecha de la Actividad | Organismo encargado | Organismo Participante |
| 20/11/2019 (Acta de fiscalización, Ver anexo 1) | Seremi Salud Región de Los Lagos | ----- |

- DOCUMENTACIÓN SOLICITADA Y ENTREGADA.

| N° | Documento solicitado | Plazo de entrega | Fecha entrega | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Informe Isocinético solicitado mediante acta de fiscalización | 20 días hábiles | ----- | No hace entrega de la información solicitada en acta de fiscalización |
| 2 | Informe Isocinético solicitado mediante Resolución N°04 del 10 de enero 2020 | 3 días hábiles | 14 de enero 2020 | Ingresa a Oficina de partes informe isocinético el día 16 14 de enero 2020 |

- HECHOS CONSTATADOS

| N° | Exigencia | Hecho constatado y examen de la información |
| --- | --- | --- |
| 1 | D.S. N° 47/2015 del Ministerio de Medio Ambiente. Artículo 2. Los antecedentes que fundamentan el presente Plan de Descontaminación Atmosférica, se indican a continuación: 1.1 Antecedentes Normativos: De acuerdo a los antecedentes recopilados en la comuna de Osorno respecto del incumplimiento a las normas primarias de calidad ambiental para material particulado MP10 y MP2,5, a través de la constatación de la superación de dichas normas en la Estación de Monitoreo con representatividad poblacional (EMRP) El Alba, se procedió a declarar a la comuna de Osorno como zona saturada mediante D.S. N°27, de 2012, del Ministerio del Medio Ambiente (MMA), publicado en el Diario Oficial el 28 de noviembre de 2012, por las concentraciones de material particulado respirable en la fracción gruesa y fina, MP10 y MP2,5 (…) Artículo 3. Definiciones. Para efectos de lo dispuesto en el presente Decreto, se entenderá por: Caldera: Unidad principalmente diseñada para generar agua caliente, calentar un fluido térmico y/o generar vapor de agua, mediante la acción del calor. Caldera existente: Aquella caldera que encuentra operando a la fecha de entrada en vigencia del presente Plan o aquélla que entrará en operación dentro de los 12 meses siguientes a dicha fecha. Artículo 41. Las calderas, nuevas y existentes, de potencia térmica nominal mayor o igual a 75 kWt, deberán cumplir con los límites máximos de emisión de MP que se indican en la Tabla siguiente: Tabla 29. Límites máximos de emisión de MP para calderas nuevas y existentes Potencia térmica nominal de la caldera; Límite máximo de MP (mg/Nm3). Caldera Existente; Caldera Nueva. Mayor o igual a 75 kWt y menor a 300 kWt; 100; 50. Mayor o igual a 300 kWt y menor a 1 MWt; 50; 50. Mayor o igual a 1 MW y menor a 20 MWt; 50; 30. Mayor o igual a 20 MWt; 30; 30. Simultáneamente, las calderas nuevas de potencia térmica nominal mayor o igual a 300 kWt deberán cumplir con un valor de eficiencia de 85% (…) Artículo 42. Con el fin de reducir las emisiones de dióxido de azufre (SO2), las calderas nuevas o existentes de potencia térmica nominal mayor o igual a 3MWt, que usen un combustible de origen fósil, en estado líquido o sólido, deberán cumplir con las exigencias que se establecen en las Tablas siguientes: Tabla 30. Límite máximo de emisión de SO2 para calderas nuevas Potencia térmica nominal de la caldera; Límite máximo de emisión de SO2 (mg/Nm3). Mayor o igual a 3 MW y menor a 20 MWt; 400. Mayor o igual a 20 MWt; 200. Tabla 31. Límite máximo de emisión de SO2 y plazos de cumplimiento para calderas existentes Potencia térmica nominal de la caldera; Plazos y límite máximo de emisión de SO2 (mg/Nm3). Desde enero del año 2019; Desde enero del año 2023. Mayor o igual a 3 MW y menor a 20 MWt; 800; 600. Mayor o igual a 20 MWt; 600; 400. Artículo 43. Corrección de oxígeno de los valores medidos en chimenea: a) Calderas que utilizan algún combustible sólido es de un 11% de oxígeno b) Calderas que utilizan combustibles líquidos o gaseosos es de un 3% de oxígeno Artículo 45. Para dar cumplimiento a los artículos 41 y 42, las calderas nuevas y existentes, cuya potencia térmica nominal sea mayor a 75 kWt y menor a 20 MWt, deben realizar mediciones discretas de material particulado (MP) y dióxido de azufre (SO2), de acuerdo a los protocolos que defina la Superintendencia del Medio Ambiente. La periodicidad de la medición discreta dependerá del tipo de combustible que se utilice y del sector, según se establece en la tabla siguiente: Tabla 32. Frecuencia de la medición discreta de emisiones de MP y SO2 Tipo de combustible; Una medición cada “n” meses. Sector Industrial; Sector residencial, comercial e institucional. MP; SO2; MP; SO2. - Leña; 6; No aplica; 12; No aplica. - Petróleo N° 5 y N° 6; 6; 6; 12; 12. - Carbón; 6; 6; 12; 12. - Pellets, chips, aserrín, viruta, y otros derivados de la madera, con carga manual de combustible; 12; No aplica; 12; No aplica. - Pellets, chips, aserrín, viruta, y otros derivados de la madera, con carga automática de combustible; 24; No aplica; 24; No aplica. - Petróleo diésel; 12; No aplica; 24; No aplica. - Todo tipo de combustible gaseoso; Exenta de verificar cumplimiento. | - En actividad de inspección ambiental realizada el día 20 de noviembre de 2019, a la unidad fiscalizable “Centro Médico Cochrane, ubicada en calle Lord Cochrane 405, de la ciudad de Osorno, se constató que al momento de la inspección la caldera de calefacción a Petróleo Diesel no se encontraba funcionando. - De acuerdo a lo informado en el acta la caldera se encuentra operando en el establecimiento desde el año 1998, por lo tanto, se clasifica como fuente existente - Según acta de fiscalización, la caldera presenta N° de registro OSO 108, marca SIME, modelo 1R4 (según informe 1R6), potencia nominal 29.4 Kw. - Además, según consta en acta que la declaración de emisiones del período 2018, se dio cumplimiento al D.S. 138/05. - Se constata mediante informe de mediciones isocinéticas N° CH519.10.353, efectuadas por laboratorio código ETFA 018-01 AXIS Ambiental SpA el día 02 de octubre 2019, vigente a la fecha de medición, que la concentración corregida (3% O2) de material particulado promedio fue de 3,6 mg/m3N - Del examen de información efectuado al informe de medición discreta de material particulado realizado en octubre 2019 asociado a la caldera OSO 108 se tiene lo siguiente: Material Particulado octubre 2019 (Ver anexo 2 y 3) - La actividad de muestreo de material particulado se realizó el día 2 de octubre de 2019, utilizando el método CH-5 - Se efectuaron 2 corridas (fuente puntual), en los horarios 10:28 y 12:08 hrs. - El combustible utilizado fue Petróleo diesel - El caudal de gases base seca promedio ascendió a 232 m3N/h - El porcentaje promedio de isocinetismo fue de 103,0 %. - La concentración de material particulado fue de 2,3 mg/m3N - La concentración corregida al 3% O2 de material particulado fue de 3,6 mg/m3N - En página 6 del informe se constata una Tabla donde se presenta resumen de resultados antecedentes generales de la medición. - Como resultado se tiene que la unidad fiscalizable “Caldera de calefacción de Centro Médico Cochrane” cumple con el límite máximo de emisión de material particulado para la caldera existente, OSO 108, Registro (138/2005) CA11972-5, año de fabricación, marca SIME, modelo 1R6 (según se indica en informe isocinético), según acta de fiscalización la potencia nominal es de 60.8 kcal/h año de fabricación en el año 1998, de acuerdo a lo establecido en la Tabla 29 del DS 47/2015 MMA. A mayor detalle la medición realizada en octubre de 2019 arrojó un valor de 3,6 mg/m3N el cual no supera el límite de 100 mg/m3N establecido para una caldera existente con una potencia térmica mayor o igual 75 kW/t. |

| Registros |  |
| --- | --- |
| Tabla 1 Antecedentes de la medición discreta de Material Particulado para Comunidad Conjunto Residencial María Gabriela Titular; Centro Médico Cochrane S.A.. Fecha Medición/Muestreo; 2 de octubre de 2019. Código de Informe Isocinético; CH519.10.353. Nombre Laboratorio (ETFA); AXIS Ambiental SpA. Código ETFA; 018-01. Vigente a la fecha del muestreo. Resolución autorización ETFA; Res. Ex. SMA N° 681 del 11 de junio de 2018. Fuente (tipo de caldera); Caldera de calefacción petróleo diesel. Fecha inscripción fuente en SEREMI de Salud; OSO 108. Fecha Informe; 2 de octubre de 2019. |
| Tabla 1. | Fecha: ----- |
| Descripción de Medio de Prueba: En la Tabla 1 se observan antecedentes de la medición discreta efectuada a la unidad fiscalizable “Centro Médico Cochrane” por la Entidad Técnica de Fiscalización Ambiental (EFTA) AXIS Ambiental SpA. 018-01. |  |

# CONCLUSIONES

Como resultado de la actividad de fiscalización ambiental realizada a la Unidad Fiscalizable “Centro Médico Cochrane” de Osorno en el marco del PDA Osorno (D.S. N° 47/2015 MMA), se concluye que la emisión de material particulado para la caldera marca SIME, modelo 1R6, No supera o iguala el límite de mayor o igual 100mg/m3N establecido para una caldera existente con una potencia térmica mayor o igual a 75 kWt y menor a 300 kWt.

El resultado de la medición puntual efectuada el día 2  de octubre de 2019, en base a 2 corridas, fue de 3,6 mg/m3N.

# ANEXOS

| N° Anexo | Nombre Anexo |
| --- | --- |
| 1 | Acta de inspección ambiental del 20 de octubre 2019 |
| 2 | Informe de resultados muestreo isocinético de material particulado N° CH519.10.352 |
| 3 | Resolución Exenta N° 4 del 10 de enero 2020_SMA |