INFORME TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

Fiscalización Ambiental

“WATT´S OSORNO”

DFZ-2020-1063-X-PPDA

|  | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Aprobado | Ivonne Mansilla Gómez |  |
| Elaborado | José Moraga Emhardt |  |

DETALLE DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN

- INFORMACIÓN DEL TITULAR.

| Titular | Rut | Identificación de la actividad | Dirección |
| --- | --- | --- | --- |
| Watt´s Osorno | 84.356.800-9 | Watt´s Osorno | Longitudinal Sur s/n |

- ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD.

| Instrumento | D.S. N°47/2015 MMA. Plan de Descontaminación Atmosférica para la comuna de Osorno |  |
| --- | --- | --- |
| Tipo de Actividad | ___ Inspección Ambiental __X_ Examen de la Información ____ Medición y Análisis |  |
| Fecha de la Actividad | Organismo encargado | Organismo Participante |
| No aplica | No aplica | No aplica |

- DOCUMENTACIÓN SOLICITADA Y ENTREGADA.

| N° | Documento solicitado | Plazo de entrega | Fecha entrega | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |

- HECHOS CONSTATADOS

| N° | Exigencia | Hecho constatado y examen de la información |
| --- | --- | --- |
| 1 | D.S. N° 47/2015 del Ministerio de Medio Ambiente. Artículo 2. Los antecedentes que fundamentan el presente Plan de Descontaminación Atmosférica, se indican a continuación: 1.1 Antecedentes Normativos: De acuerdo a los antecedentes recopilados en la comuna de Osorno respecto del incumplimiento a las normas primarias de calidad ambiental para material particulado MP10 y MP2,5, a través de la constatación de la superación de dichas normas en la Estación de Monitoreo con representatividad poblacional (EMRP) El Alba, se procedió a declarar a la comuna de Osorno como zona saturada mediante D.S. N°27, de 2012, del Ministerio del Medio Ambiente (MMA), publicado en el Diario Oficial el 28 de noviembre de 2012, por las concentraciones de material particulado respirable en la fracción gruesa y fina, MP10 y MP2,5 (…) Artículo 3. Definiciones. Para efectos de lo dispuesto en el presente Decreto, se entenderá por: Caldera: Unidad principalmente diseñada para generar agua caliente, calentar un fluido térmico y/o generar vapor de agua, mediante la acción del calor. Caldera existente: Aquella caldera que encuentra operando a la fecha de entrada en vigencia del presente Plan o aquélla que entrará en operación dentro de los 12 meses siguientes a dicha fecha. Artículo 41. Las calderas, nuevas y existentes, de potencia térmica nominal mayor o igual a 75 kWt, deberán cumplir con los límites máximos de emisión de MP que se indican en la Tabla siguiente: Tabla 29. Límites máximos de emisión de MP para calderas nuevas y existentes Potencia térmica nominal de la caldera; Límite máximo de MP (mg/Nm3). Caldera Existente; Caldera Nueva. Mayor o igual a 75 kWt y menor a 300 kWt; 100; 50. Mayor o igual a 300 kWt y menor a 1 MWt; 50; 50. Mayor o igual a 1 MW y menor a 20 MWt; 50; 30. Mayor o igual a 20 MWt; 30; 30. Simultáneamente, las calderas nuevas de potencia térmica nominal mayor o igual a 300 kWt deberán cumplir con un valor de eficiencia de 85% (…) Artículo 42. Con el fin de reducir las emisiones de dióxido de azufre (SO2), las calderas nuevas o existentes de potencia térmica nominal mayor o igual a 3MWt, que usen un combustible de origen fósil, en estado líquido o sólido, deberán cumplir con las exigencias que se establecen en las Tablas siguientes: Tabla 30. Límite máximo de emisión de SO2 para calderas nuevas Potencia térmica nominal de la caldera; Límite máximo de emisión de SO2 (mg/Nm3). Mayor o igual a 3 MW y menor a 20 MWt; 400. Mayor o igual a 20 MWt; 200. Tabla 31. Límite máximo de emisión de SO2 y plazos de cumplimiento para calderas existentes Potencia térmica nominal de la caldera; Plazos y límite máximo de emisión de SO2 (mg/Nm3). Desde enero del año 2019; Desde enero del año 2023. Mayor o igual a 3 MW y menor a 20 MWt; 800; 600. Mayor o igual a 20 MWt; 600; 400. Artículo 43. Corrección de oxígeno de los valores medidos en chimenea: a) Calderas que utilizan algún combustible sólido es de un 11% de oxígeno b) Calderas que utilizan combustibles líquidos o gaseosos es de un 3% de oxígeno Artículo 45. Para dar cumplimiento a los artículos 41 y 42, las calderas nuevas y existentes, cuya potencia térmica nominal sea mayor a 75 kWt y menor a 20 MWt, deben realizar mediciones discretas de material particulado (MP) y dióxido de azufre (SO2), de acuerdo a los protocolos que defina la Superintendencia del Medio Ambiente. La periodicidad de la medición discreta dependerá del tipo de combustible que se utilice y del sector, según se establece en la tabla siguiente: Tabla 32. Frecuencia de la medición discreta de emisiones de MP y SO2 Tipo de combustible; Una medición cada “n” meses. Sector Industrial; Sector residencial, comercial e institucional. MP; SO2; MP; SO2. - Leña; 6; No aplica; 12; No aplica. - Petróleo N° 5 y N° 6; 6; 6; 12; 12. - Carbón; 6; 6; 12; 12. - Pellets, chips, aserrín, viruta, y otros derivados de la madera, con carga manual de combustible; 12; No aplica; 12; No aplica. - Pellets, chips, aserrín, viruta, y otros derivados de la madera, con carga automática de combustible; 24; No aplica; 24; No aplica. - Petróleo diésel; 12; No aplica; 24; No aplica. - Todo tipo de combustible gaseoso; Exenta de verificar cumplimiento. | - Del examen de información efectuado al informe de medición discreta de material particulado e informe de monitoreo continuo de dióxido de azufre realizados en julio de 2019 asociados a la caldera OSO-33 se tiene lo siguiente: Material Particulado Julio 2019 (Ver anexo 1) - La actividad de muestreo de material particulado se realizó el día 24 de julio de 2019, utilizando el método CH-5 - Se efectuaron 3 corridas (fuente puntual), en los siguientes horarios: 11:50, 13:05 y 14:17 - El combustible utilizado fue carbón bituminoso - El caudal de gases promedio ascendió a 18524 m3N/h - El porcentaje de isocinetismo fue de 99,6% - La desviación estándar de la concentración fue de 2,67 mg/m3N - La concentración de material particulado promedio fue de 6,95 mg/m3N - La concentración corregida al 11% O2 de material particulado promedio fue de 6,69 mg/m3N - En la Tabla 1 se presentan antecedentes generales de la medición Monitoreo continuo SO2 Julio 2019 (Ver anexo 2) - La actividad de medición se realizó el día 24 de julio de 2019, utilizando el método CH-6 - El combustible utilizado fue carbón bituminoso - La carga según consumo de combustible fue en promedio de 89,3% - La carga según generación de vapor fue en promedio de 81,9% - Los resultados muestran que la concentración promedio corregida por factores de calibración es de 228,66 ppm que corresponden a 574,82 mg/m3N - Lo anterior equivale a una emisión anual de 28,58 toneladas considerando una operación de 24 horas durante 112 días al año - En la Tabla 2 se presentan antecedentes generales de la medición - Como resultado se tiene que la unidad fiscalizable “Watt´s Osorno” cumple con el límite máximo de emisión de material particulado para la caldera existente, OSO-33, marca Vapor Industrial de acuerdo a lo establecido en la Tabla 29 del DS 47/2015 MMA A mayor detalle la medición de julio de 2019 arrojo un valor de 6,69 mg/m3N el cual no supera el límite de 50 mg/m3N establecido para una caldera con una potencia térmica mayor o igual a 1 MW y menor a 20 MWt. - En cuanto al resultado para el monitoreo continuo de dióxido de azufre (SO2) la caldera existente, OSO-33, marca Vapor Industrial cumple de acuerdo a lo establecido en la Tabla 42 del DS 47/2015 MMA A mayor detalle la medición de julio de 2019 arrojo un valor de 574,82 mg/m3N el cual no supera el límite de 800 mg/m3N establecido para una caldera con una potencia térmica mayor o igual a 3 MW y menor a 20 MWt. |

| Registros |  |
| --- | --- |
| Tabla 1 Antecedentes de las mediciones discretas de Material Particulado para Watt´s Osorno Titular; Watt´s S.A.. Fecha Medición/Muestreo; 24 de jullio de 2019. Código de Informe Isocinético; IMFF 243/19. Nombre Laboratorio (ETFA); Algoritmos SpA. Resolución autorización ETFA; Res. Ex. SMA N° 22 del 16 de enero de 2017. Fuente (tipo de caldera); Caldera industrial generadora de vapor. Fecha inscripción fuente en SEREMI de Salud; OSO-33. Fecha Informe; 02 de septiembre de 2019. |
| Tabla 1. | Fecha: ----- |
| Descripción de Medio de Prueba: En la Tabla 1 se observan antecedentes de las mediciones discretas efectuadas en Watt´s Osorno por la Entidad Técnica de Fiscalización Ambiental (EFTA) Algoritmos SpA. |  |

| Registros |  |
| --- | --- |
| Tabla 2 Antecedentes monitoreo continuo SO2 para Watt´s Osorno Titular; Watt´s S.A.. Fecha Medición; 23 de julio de 2019. Código de Informe Isocinético; IMFF 321/19. Nombre Laboratorio (ETFA); Algoritmos SpA. Resolución autorización ETFA; Res. Ex. SMA N° 22 del 16 de enero de 2017. Fuente (tipo de caldera); Caldera industrial generadora de vapor. Fecha inscripción fuente en SEREMI de Salud; OSO-33. Fecha Informe; 02 de septiembre de 2019. |
| Tabla 2. | Fecha: ----- |
| Descripción de Medio de Prueba: En la Tabla 2 se observan antecedentes del monitoreo continúo de dióxido de azufre efectuado en el Watt´s Osorno por la Entidad Técnica de Fiscalización Ambiental (EFTA) Algoritmos SpA. |  |

# CONCLUSIONES

Como resultado del examen de información realizado a los informes de material particulado IMFF 243/19 y monitoreo continuo de dióxido de azufre IMFF 321/19 asociados a la Unidad Fiscalizable “Watt´s Osorno” de Osorno en el marco del PDA Osorno (D.S. N° 47/2015 MMA), en particular a la caldera OSO-33, se puede concluir que se verifica la conformidad respecto a la periodicidad y resultados para la medición del material particulado de julio 2019 (6,69 mg/m³N) y de dióxido de azufre de julio 2019 (574,82 mg/m³N) para esta fuente fija (caldera industrial generadora de vapor que utiliza como combustible carbón bituminoso).

# ANEXOS

| N° Anexo | Nombre Anexo |
| --- | --- |
| 1 | Informe de resultados muestreo isocinético de material particulado IMFF 243/19 |
| 2 | Informe de resultados monitoreo continuo de dióxido de azufre IMFF 321/19 |