INFORME TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

Fiscalización Ambiental

“PLANTA PROCESADORA DE ALIMENTOS SKRETTING - OSORNO”

DFZ-2020-1086-X-PPDA

|  | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Aprobado | Ivonne Mansilla Gómez |  |
| Elaborado | Patricia Aros Bustamante |  |

DETALLE DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN

- INFORMACIÓN DEL TITULAR.

| Titular | Rut | Identificación de la actividad | Dirección |
| --- | --- | --- | --- |
| Comercializadora Nutreco Chile Ltda. | 96.701.530-K | Planta Procesadora de Alimentos Skretting - Osorno | Ruta 5 Sur 775, Osorno |

- ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD.

| Instrumento | D.S. N°47/2015 MMA. Plan de Descontaminación Atmosférica para la comuna de Osorno |  |
| --- | --- | --- |
| Tipo de Actividad | ___ Inspección Ambiental __X_ Examen de la Información ____ Medición y Análisis |  |
| Fecha de la Actividad | Organismo encargado | Organismo Participante |
| No Aplica | No Aplica | ----- |

- DOCUMENTACIÓN SOLICITADA Y ENTREGADA.

| N° | Documento | Plazo de entrega | Fecha entrega | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica |

- HECHOS CONSTATADOS

| N° | Exigencia | Hecho constatado y examen de la información |
| --- | --- | --- |
| 1 | D.S. N° 47/2015 del Ministerio de Medio Ambiente. Artículo 2. Los antecedentes que fundamentan el presente Plan de Descontaminación Atmosférica, se indican a continuación: 1.1 Antecedentes Normativos: De acuerdo a los antecedentes recopilados en la comuna de Osorno respecto del incumplimiento a las normas primarias de calidad ambiental para material particulado MP10 y MP2,5, a través de la constatación de la superación de dichas normas en la Estación de Monitoreo con representatividad poblacional (EMRP) El Alba, se procedió a declarar a la comuna de Osorno como zona saturada mediante D.S. N°27, de 2012, del Ministerio del Medio Ambiente (MMA), publicado en el Diario Oficial el 28 de noviembre de 2012, por las concentraciones de material particulado respirable en la fracción gruesa y fina, MP10 y MP2,5 (…) Artículo 3. Definiciones. Para efectos de lo dispuesto en el presente Decreto, se entenderá por: Caldera: Unidad principalmente diseñada para generar agua caliente, calentar un fluido térmico y/o generar vapor de agua, mediante la acción del calor. Caldera existente: Aquella caldera que encuentra operando a la fecha de entrada en vigencia del presente Plan o aquélla que entrará en operación dentro de los 12 meses siguientes a dicha fecha. Artículo 41. Las calderas, nuevas y existentes, de potencia térmica nominal mayor o igual a 75 kWt, deberán cumplir con los límites máximos de emisión de MP que se indican en la Tabla siguiente: Tabla 29. Límites máximos de emisión de MP para calderas nuevas y existentes Potencia térmica nominal de la caldera; Límite máximo de MP (mg/Nm3). Caldera Existente; Caldera Nueva. Mayor o igual a 75 kWt y menor a 300 kWt; 100; 50. Mayor o igual a 300 kWt y menor a 1 MWt; 50; 50. Mayor o igual a 1 MW y menor a 20 MWt; 50; 30. Mayor o igual a 20 MWt; 30; 30. Simultáneamente, las calderas nuevas de potencia térmica nominal mayor o igual a 300 kWt deberán cumplir con un valor de eficiencia de 85% (…) Artículo 42. Con el fin de reducir las emisiones de dióxido de azufre (SO2), las calderas nuevas o existentes de potencia térmica nominal mayor o igual a 3MWt, que usen un combustible de origen fósil, en estado líquido o sólido, deberán cumplir con las exigencias que se establecen en las Tablas siguientes: Tabla 30. Límite máximo de emisión de SO2 para calderas nuevas Potencia térmica nominal de la caldera; Límite máximo de emisión de SO2 (mg/Nm3). Mayor o igual a 3 MW y menor a 20 MWt; 400. Mayor o igual a 20 MWt; 200. Tabla 31. Límite máximo de emisión de SO2 y plazos de cumplimiento para calderas existentes Potencia térmica nominal de la caldera; Plazos y límite máximo de emisión de SO2 (mg/Nm3). Desde enero del año 2019; Desde enero del año 2023. Mayor o igual a 3 MW y menor a 20 MWt; 800; 600. Mayor o igual a 20 MWt; 600; 400. Artículo 43. Corrección de oxígeno de los valores medidos en chimenea: a) Calderas que utilizan algún combustible sólido es de un 11% de oxígeno b) Calderas que utilizan combustibles líquidos o gaseosos es de un 3% de oxígeno Artículo 45. Para dar cumplimiento a los artículos 41 y 42, las calderas nuevas y existentes, cuya potencia térmica nominal sea mayor a 75 kWt y menor a 20 MWt, deben realizar mediciones discretas de material particulado (MP) y dióxido de azufre (SO2), de acuerdo a los protocolos que defina la Superintendencia del Medio Ambiente. La periodicidad de la medición discreta dependerá del tipo de combustible que se utilice y del sector, según se establece en la tabla siguiente: Tabla 32. Frecuencia de la medición discreta de emisiones de MP y SO2 Tipo de combustible; Una medición cada “n” meses. Sector Industrial; Sector residencial, comercial e institucional. MP; SO2; MP; SO2. - Leña; 6; No aplica; 12; No aplica. - Petróleo N° 5 y N° 6; 6; 6; 12; 12. - Carbón; 6; 6; 12; 12. - Pellets, chips, aserrín, viruta, y otros derivados de la madera, con carga manual de combustible; 12; No aplica; 12; No aplica. - Pellets, chips, aserrín, viruta, y otros derivados de la madera, con carga automática de combustible; 24; No aplica; 24; No aplica. - Petróleo diésel; 12; No aplica; 24; No aplica. - Todo tipo de combustible gaseoso; Exenta de verificar cumplimiento. | Del examen de información efectuado a la revisión de documentación realizada en gabinete en el mes de abril 2020, a la unidad fiscalizable “Skretting”, ubicada en Ruta 5 Sur 775, comuna de Osorno, es posible indicar lo que sigue: - De acuerdo al informe entregado por parte del titular Comercializadora Nutreco Chile Ltda., a través del informe realizado por la ETFA Algoritmos y Mediciones Ambientales SpA. La caldera se encuentra registrada desde julio 2010, por lo tanto, se clasifica como fuente existente. - La caldera presenta N° de registro SSOSO – 070 de año de fabricación 1996, marca Vapor Industrial, modelo Pirotubular PI-330, potencia térmica nominal de 7,734 MW, consumo nominal de combustible 3500kg/hr. - Se constata que informe entrega la documentación que acredita la declaración del DS 138 en el RETC para el año correspondiente. - Se constata mediante informe de mediciones isocinéticas N° IMFF 043/20, realizada por Algoritmos y Mediciones Ambientales SpA., muestreo realizado el 22 de enero del 2020, que la concentración corregida de material particulado promedio fue de 15,94 mg/m3N - Del examen de información efectuado al informe de medición discreta de material particulado realizado el 22 de enero de 2020 asociado a la caldera SS OSO -070 se tiene lo siguiente: Material Particulado enero 2020 (Ver anexo ) - La actividad de muestreo de material particulado se realizó el día 22 de enero de 2020, utilizando el método CH-5 - Se efectuaron 3 corridas (fuente puntual), realizado a las 11:10, 13:10 y 14:20 hrs. - El combustible utilizado fue biomasa (chips de madera). - El caudal de gases base seca promedio ascendió a 15,403 m3N/h - Los % de concentración isocinética corresponden a C1 99,1%,; C2 99,8; C3 99,7 - La concentración promedio de material particulado fue de 19,79 mg/m3N - La concentración corregida al 11% O2 de material particulado fue de 15,94 mg/m3N - En página 12 del informe se constata una Tabla N°8 donde se presenta resumen de resultados antecedentes generales de la medición. - Como resultado se tiene que la unidad fiscalizable “Skretting” cumple con el límite máximo de emisión de material particulado para la caldera existente, Registro SEREMI de Salud SSOSO 070, Registro (138/2005) N° de Registro RETC IN000310-0, marca Vapor Industrial S.A., modelo Pirotubular Pi-330, Potencia térmica de 7,734 MW, año de fabricación 1996, de acuerdo a lo establecido en la Tabla 29 del DS 47/2015 MMA. A mayor detalle según informe entregado por el titular la medición del 22 de enero de 2020 arrojó un valor de 15,94 mg/m3N el cual no supera el límite de 50 mg/m3N establecido para una caldera existente con una potencia térmica menor a 20 MWt El titular entrega informe isocinético con resultados del muestreo realizado el 22 de enero de 2020, fecha previa al plazo de cumplimiento para calderas existentes según indica el Plan de Descontaminación Atmosférica para la Comuna de Osorno Región de Los Lagos. El titular cumple con la periocidad de 12 meses. Además se constata que la UF cumplió también con la entrega del informe isocinético realizada en febrero del 2019. Dando cumplimiento desde el periodo en que comenzó a regir esta medidas (art 41 y 45). Adicionalmente, se observa que, de igual manera, la caldera SSOSO 070 para la fecha 22 de enero 2020 el muestreo arrojó un valor de 15,94mg/m3N (Concentración corregida M.P. (11% O2)) a lo establecido para una caldera existente con una potencia térmica menor a 20 MWt. |

| Registros |  |
| --- | --- |
| Tabla 1 Antecedentes de la medición discreta de Material Particulado para UF “SCRETTING” Titular; Comercializadora Nutreco Chile Ltda.,. Fecha Medición/Muestreo; 22 de enero 2020. Código de Informe Isocinético; N° IMFF 043/20. Nombre Laboratorio; Algoritmos y Mediciones Ambientales SpA.. Código ETFA; 015-01. Resolución autorización ETFA; 22/17. Fuente (tipo de caldera); Caldera de calefacción a biomasa. Fecha inscripción fuente en SEREMI de Salud; SSOSO -070/ 2010. Fecha Informe; 05 de febrero 2020. |
| Tabla 1. | Fecha: ----- |
| Descripción de Medio de Prueba: En la Tabla 1 se observan antecedentes de la medición discreta efectuada a la unidad fiscalizable “SKRETTING” por la ETFA Algoritmos y Mediciones Ambientales SpA. |  |

# CONCLUSIONES

Como resultado de la actividad de fiscalización ambiental realizada a la Unidad Fiscalizable “SKRETTING” de Osorno en el marco del PDA Osorno (D.S. N° 47/2015 MMA) en la tabla se da cuenta del siguiente hallazgo:

| N° Hecho constatado | Artículo | Conclusión |
| --- | --- | --- |
| 1 | D.S. N° 47/2015 del Ministerio de Medio Ambiente. Artículo 41. Las calderas, nuevas y existentes, de potencia térmica nominal mayor o igual a 75 kWt, deberán cumplir con los límites máximos de emisión de MP que se indican en la Tabla siguiente: Tabla 29. Límites máximos de emisión de MP para calderas nuevas y existentes Potencia térmica nominal de la caldera; Límite máximo de MP (mg/Nm3). Caldera Existente; Caldera Nueva. Mayor o igual a 75 kWt y menor a 300 kWt; 100; 50. Mayor o igual a 300 kWt y menor a 1 MWt; 50; 50. Mayor o igual a 1 MW y menor a 20 MWt; 50; 30. Mayor o igual a 20 MWt; 30; 30. Simultáneamente, las calderas nuevas de potencia térmica nominal mayor o igual a 300 kWt deberán cumplir con un valor de eficiencia de 85% (…)Artículo 41. Las calderas, nuevas y existentes, de potencia térmica nominal mayor o igual a 75 kWt, deberán cumplir con los límites máximos de emisión de MP que se indican en la Tabla siguiente (…) (…) I. PLAZOS DE CUMPLIMIENTO: A) Las calderas existentes deberán cumplir con los límites de emisión establecidos en la presente disposición, a contar del plazo de 36 meses, desde la publicación del presente Decreto en el Diario Oficial. (…) Artículo 45. Para dar cumplimiento a los artículos 41 y 42, las calderas nuevas y existentes, cuya potencia térmica nominal sea mayor a 75 kWt y menor a 20 MWt, deben realizar mediciones discretas de material particulado (MP) y dióxido de azufre (SO2), de acuerdo a los protocolos que defina la Superintendencia del Medio Ambiente. La periodicidad de la medición discreta dependerá del tipo de combustible que se utilice y del sector, según se establece en la tabla siguiente: Tabla 32. Frecuencia de la medición discreta de emisiones de MP y SO2 Tipo de combustible; Una medición cada “n” meses. Sector Industrial; Sector residencial, comercial e institucional. MP; SO2; MP; SO2. - Leña; 6; No aplica; 12; No aplica. - Petróleo N° 5 y N° 6; 6; 6; 12; 12. - Carbón; 6; 6; 12; 12. - Pellets, chips, aserrín, viruta, y otros derivados de la madera, con carga manual de combustible; 12; No aplica; 12; No aplica. - Pellets, chips, aserrín, viruta, y otros derivados de la madera, con carga automática de combustible; 24; No aplica; 24; No aplica. - Petróleo diésel; 12; No aplica; 24; No aplica. - Todo tipo de combustible gaseoso; Exenta de verificar cumplimiento. | El titular da cumplimiento con los artículos 41 y 45 del DS 47/2015. Hace entrega de informe isocinético en el periodo correspondiente; el informe Isocinético de material particulado entregado a la SMA, corresponde al muestreo realizado enero 2020. Dicho informe da cuenta que la emisión de material particulado para la caldera marca Vapor industrial, modelo Pirotubular PI -330, no supera el límite de 50 mg/m3N establecido para una caldera existente con una potencia térmica menor a 20MWt. |

# ANEXOS

| N° Anexo | Nombre Anexo |
| --- | --- |
| 1 | Informe de resultados muestreo isocinético de material particulado N° IMFF 043/20 |
| 2 | Informe de resultados muestreo isocinético de material particulado N° I-003-2019-E |