INFORME TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

Fiscalización Ambiental

“PRODUCTOS FERNÁNDEZ S.A.”

DFZ-2020-1400-VII-PPDA

|  | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Revisora | Jeanette Caroca |  |
| Elaborador | Mariela Valenzuela |  |

DETALLE DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN

- INFORMACIÓN DEL TITULAR.

| Titular | Rut | Identificación de la actividad | Dirección |
| --- | --- | --- | --- |
| Productos Fernández S.A. | 91.004.000-6 | Complejo 3, PF | Longitudinal Sur Km 252, Talca |

- ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD.

| Instrumento | D.S. N°49/2015 MMA. Plan de Descontaminación Atmosférica para las comunas de Talca y Maule |  |
| --- | --- | --- |
| Tipo de Actividad | __ _ Inspección Ambiental __X__ Examen de la Información ____ Medición y Análisis |  |
| Fecha de la Actividad | Organismo encargado | Organismo Participante |
| 08/05/2020 | Superintendencia del Medio Ambiente | ----- |

- DOCUMENTACIÓN SOLICITADA Y ENTREGADA.

| N° | Documento solicitado | Plazo de entrega | Fecha entrega | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Informe muestreo isocinético Material Particulado - Informe monitoreo de gases | ---- | 18 de octubre de 2019 | Con fecha 18 de octubre de 2019 se recibe en la Oficina Regional de la SMA el Informe IMFF301/19 de la ETFA Algoritmos y Mediciones Ambientales S.A., (Anexo 1), correspondiente a la medición de MP realizada en agosto de 2019. Se cuenta además con documentos que fueron solicitados el 2019 mediante la Res. Ex. Requerimiento de Información N°40 (Anexo 2), esto es, documentos que acreditan la potencia térmica (KWt) de la caldera (Anexo 3), registro ante Seremi de Salud (Anexo 4) e informe técnico de la caldera (Anexo 5). |

HECHOS CONSTATADOS

| N° | Exigencia | Hecho constatado y examen de la información |
| --- | --- | --- |
| 1 | D.S. N° 49/2015 del Ministerio de Medio Ambiente Artículo 2. Los antecedentes que fundamentan el presente Plan de Descontaminación Atmosférica, se indican a continuación: De conformidad a la norma primaria de calidad ambiental para Material Particulado Respirable MP10, y dados los antecedentes recabados en las comunas de Talca y Maule, respecto a la superación de dicha norma, ambas comunas fueron declaradas zona saturada por material particulado respirable MP10, como concentración anual y de 24 horas, mediante Decreto Supremo Nº12, del 4 de febrero de 2010, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (MINSEGPRES), publicado en el Diario Oficial el 22 de junio de 2010. Artículo 3.- Definiciones. Para efectos de lo dispuesto en el presente Decreto, se entenderá por: Caldera: Unidad principalmente diseñada para generar agua caliente, calentar un fluido térmico y/o para generar vapor de agua, mediante la acción del calor. Caldera existente: Aquella caldera que se encuentra operando a la fecha de entrada en vigencia del presente Plan o aquella que entrará en operación dentro de los 12 meses siguientes a dicha fecha. | - En los informes de mediciones presentados por el titular en la SMA, se consigna el uso de caldera industrial generadora de vapor, fabricante Attsu Tecnivap S.A., modelo CSPM-6000/12PM, año de fabricación 2010. La fuente posee un Filtro de Mangas más ciclón, marca L. Sole S.A., modelo JET-75-16-4, con una eficiencia de un 98%, como sistema abatimiento para de control de emisiones, la cual utiliza como combustible único y principal pellets (biomasa). - La Caldera es considerada como existente ya que se encuentra operando a la fecha de entrada en vigencia del PDA de Talca-Maule, con Registro en la Seremi de Salud del Maule SSMAU-314, de fecha 14 de septiembre de 2011 (Anexo 4). - De acuerdo a información entregada por el titular, el combustible utilizado es biomasa, y la caldera cuenta con una potencia térmica nominal de 4,645 MWt (Anexo 4) y con un consumo de combustible máximo de 968 Kg/hora y producción de vapor de 6.000 kgv/h (Anexo 5). |
| 2 | Artículo 38.- Las calderas, nuevas y existentes, de potencia térmica nominal mayor o igual a 75 kWt, deberán cumplir con los límites máximos de emisión de MP que se indican en la Tabla N° 23: Tabla 23. Límites máximos de emisión de MP para calderas nuevas y existentes Potencia térmica nominal de la caldera; Límite máximo de MP (mg/Nm3). Caldera Existente; Caldera Nueva. Mayor o igual a 75 kWt y menor a 300 kWt; 100; 50. Mayor o igual a 300 kWt y menor a 1 MWt; 50; 50. Mayor o igual a 1 MWt y menor a 20 MWt; 50; 30. Mayor o igual a 20 MWt; 30; 30. Simultáneamente, las calderas nuevas de potencia térmica nominal mayor o igual a 300 kWt deberán cumplir con un valor de eficiencia de 85%. i. Plazos de cumplimiento: a. Las calderas existentes deberán cumplir con los límites de emisión establecidos en la presente disposición, a contar del plazo de 36 meses, desde la publicación del presente decreto en el Diario Oficial. b. Las calderas nuevas deberán cumplir con las exigencias establecidas en la presente disposición, desde la fecha de inicio de su operación. Artículo 40.- Corrección de oxígeno de los valores medidos en chimenea: - Calderas que utilizan algún combustible sólido es de un 11% de oxígeno - Calderas que utilizan combustibles líquidos o gaseosos es de un 3% de oxígeno Artículo 42. Las calderas nuevas y existentes, cuya potencia térmica nominal sea mayor a 75 kWt y menor a 20 MWt, deben realizar mediciones discretas de material particulado MP y SO2, de acuerdo a los protocolos que defina la Superintendencia del Medio Ambiente. La periodicidad de la medición discreta dependerá del tipo de combustible que se utilice y del sector, según se establece en la tabla siguiente: Tabla 26. Frecuencia de la medición discreta de emisiones de MP y SO2 Tipo de combustible; Una medición cada “n” meses. Sector Industrial; Sector residencial, comercial e institucional. MP; SO2; MP; SO2. - Leña; 6; No aplica; 12; No aplica. - Petróleo N° 5 y N° 6; 6; 6; 12; 12. - Carbón; 6; 6; 12; 12. - Pellets, chips, aserrín, viruta, y otros derivados de la madera, con carga manual de combustible; 6; No aplica; 12; No aplica. - Pellets, chips, aserrín, viruta, y otros derivados de la madera, con carga automática de combustible; 12; No aplica; 18; No aplica. - Petróleo diésel; 12; No aplica; 24; No aplica. - Todo tipo de combustible gaseoso; Exenta de verificar cumplimiento. | - La empresa presenta a la SMA el Informe de muestreo isocinético de material particulado IMFF 301/19 correspondiente a la medición de agosto de 2019 (Anexo 1), de la empresa Algoritmos y Mediciones Ambientales S.A., autorizada como Entidad Técnica de Fiscalización Ambienta (ETFA) por la Superintendencia, con Resolución Ex. N° 63/2019 SMA. La medición isocinética se realizó el día 28 de agosto de 2019, y la metodología utilizada para determinar las emisiones atmosféricas de la caldera fue el método CH-5, para Material Particulado. Los resultados obtenidos en la medición de Material Particulado (MP), efectuados para 3 corridas de medición, (fuente puntual), fueron: - Caudal de gases Base Seca promedio 7.175 m3N/h - Porcentaje promedio de isocinetismo 96% - Concentración promedio de material particulado fue de 3,63 mg/m3N - Concentración corregida promedio al 3% O2 de material particulado fue de 5,4 mg/m3N - Desviación estándar de la concentración corregida fue de 1,72 mg/m3N La medición isocinética para MP, para el establecimiento perteneciente al sector industrial, cumple con el límite máximo de emisión de material particulado para la caldera existente de acuerdo a lo establecido en la Tabla N°23 del DS 49/2015 MMA. La medición arrojo una concentración promedio corregida de 5,4 mg/m3N de MP, el cual no supera el límite de 50 mg/m3N de material particulado establecido para una caldera con una potencia térmica de 4,645 MWt. - Dado que la caldera no utiliza combustible fósil, no aplica el Art. 39, límite máximo de emisión de SO2. - Respecto a la periodicidad de las mediciones el establecimiento cumple con lo estipulado en el Plan, debido a que este año entró en vigencia la exigencia de la periodicidad de las mediciones discretas tanto para MP como para el SO2 (medición que deberá realizar cada 12 meses, según tabla N°26, a partir de la medición realizada el 28 de agosto de 2019). |

- ANEXO FOTOGRÁFICO.

| Registro |  |
| --- | --- |
| Fotografía 1. | Fecha: - |
| Descripción del medio de prueba: Fotografía de caldera a biomasa ubicada en el edificio de calderas, dentro de las dependencias de la UF (Foto del informe de mediciones isocinéticas). |  |

# CONCLUSIONES

Como resultado del examen de información realizado al Informe de muestreo isocinético de Material Particulado de la caldera a Biomasa (Pellet) con registro SSMAU-314, de la Unidad Fiscalizable “Productos Fernández S.A.” de la comuna de Talca, en el marco de la fiscalización realizada por el Plan de Descontaminación de las comunas de Talca y Maule (D.S. N° 49/2015 MMA), como resultado del examen y análisis de los antecedentes presentados se concluye que el informe de medición presentado se encuentra conforme, debido a que la medición isocinética para Material Particulado realizada por la ETFA Algoritmos y Mediciones Ambientales S.A. el 28 de agosto de 2019, cumple con el límite máximo de emisión de material particulado para la caldera, considerada como existente, de acuerdo a lo establecido en la Tabla N°23 del D.S. 49/2015 MMA. La medición arrojó una concentración promedio corregida de 5,4 mg/m3N de MP, el cual no supera el límite de 50 mg/m3N para MP establecido para la caldera con potencia térmica nominal de 4,645 MWt.

Respecto al Informe de Resultados IMFF 301/19 del muestreo isocinético oficial de MP para la caldera generadora de vapor SSMU-301, la ETFA informó que el cálculo de la concentración corregida de exceso de aire se realizó al, 3% de oxígeno, sin embargo, el art. N° 40 del Plan señala que la corrección de oxígeno de los valores medidos de emisión en chimenea: a. Calderas que utilizan algún combustible sólido es de un 11% de oxígeno. b. Calderas que utilizan combustibles líquidos o gaseosos es de un 3% de oxígeno. Considerando que el pellet es una biomasa sólida, se informará al titular de la presente observación de manera que tome las medidas correctivas con la ETFA, sin embargo, a pesar de la omisión del cálculo según lo establecido en el decreto, el valor de concentración resultaría aún por debajo del límite definido en el Plan.

# ANEXOS

| N° Anexo | Nombre Anexo |
| --- | --- |
| 1 | Informe mediciones isocinéticas Material Particulado |
| 2 | Res. Ex. N° 40/2019 |
| 3 | Potencia caldera |
| 4 | Registro de caldera en Seremi de Salud del Maule |
| 5 | Informe Técnico |