INFORME TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

Fiscalización Ambiental

“PLANTA 2 PRODUCTOS FERNÁNDEZ”

DFZ-2020-1455-VII-PPDA

|  | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Revisora | Jeanette Caroca O. |  |
| Elaboradora | Mariela Valenzuela |  |

DETALLE DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN

- INFORMACIÓN DEL TITULAR.

| Titular | Rut | Identificación de la actividad | Dirección |
| --- | --- | --- | --- |
| Productos Fernández S.A. | 91.004.000-6 | Planta N°2 PF | Parque Industrial Beta 24, Talca |

- ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD.

| Instrumento | D.S. N°49/2015 MMA. Plan de Descontaminación Atmosférica para las comunas de Talca y Maule |  |
| --- | --- | --- |
| Tipo de Actividad | ___ Inspección Ambiental __X__ Examen de la Información ____ Medición y Análisis |  |
| Fecha de la Actividad | Organismo encargado | Organismo Participante |
| 12/05/2020 | Superintendencia del Medio Ambiente | ----- |

- DOCUMENTACIÓN SOLICITADA Y ENTREGADA.

| N° | Documento solicitado | Plazo de entrega | Fecha entrega | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Informe muestreo isocinético Material Particulado | ---- | 18 de octubre de 2019 | Con fecha 18 de octubre de 2019 se recibe en la Oficina Regional de la SMA el Informe IMFF300/19 de la ETFA Algoritmos y Mediciones Ambientales S.A., (Anexo 1), correspondiente a la medición de MP realizada en agosto de 2019. Se cuenta además con documentos que fueron solicitados el 2019 mediante la Res. Ex. Requerimiento de Información N°40 (Anexo 2), esto es, registro ante Seremi de Salud (Anexo 3), documentos que acreditan la potencia térmica (KWt) de la caldera (Anexo 4) e informe técnico de la caldera (Anexo 5). |

HECHOS CONSTATADOS

| N° | Exigencia | Hecho constatado y examen de la información |
| --- | --- | --- |
| 1 | D.S. N° 49/2015 del Ministerio de Medio Ambiente Artículo 2. Los antecedentes que fundamentan el presente Plan de Descontaminación Atmosférica, se indican a continuación: De conformidad a la norma primaria de calidad ambiental para Material Particulado Respirable MP10, y dados los antecedentes recabados en las comunas de Talca y Maule, respecto a la superación de dicha norma, ambas comunas fueron declaradas zona saturada por material particulado respirable MP10, como concentración anual y de 24 horas, mediante Decreto Supremo Nº12, del 4 de febrero de 2010, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (MINSEGPRES), publicado en el Diario Oficial el 22 de junio de 2010. Artículo 3.- Definiciones. Para efectos de lo dispuesto en el presente Decreto, se entenderá por: Caldera: Unidad principalmente diseñada para generar agua caliente, calentar un fluido térmico y/o para generar vapor de agua, mediante la acción del calor. Caldera existente: Aquella caldera que se encuentra operando a la fecha de entrada en vigencia del presente Plan o aquella que entrará en operación dentro de los 12 meses siguientes a dicha fecha. | - En el informe de medición (Anexo 1) presentado por el titular en la SMA, se consigna el uso de caldera industrial generadora de vapor, fabricante ICI CALDAIE SpA, modelo AX-2500, año de fabricación 2009. - La Caldera es considerada como existente ya que se encuentra operando a la fecha de entrada en vigencia del PDA de Talca-Maule, con Registro en la Seremi de Salud del Maule SSMAU-308, de fecha 11 de diciembre de 2009 (Anexo 3). - De acuerdo a información entregada por el titular, el combustible utilizado es petróleo diesel N°2, y la caldera cuenta con una potencia térmica nominal de 2,907 MWt (Anexo 4) con un consumo de combustible de 87,5 Lts/hora y producción de vapor 4.270 kg/h (Anexo 5). |
| 2 | Artículo 38.- Las calderas, nuevas y existentes, de potencia térmica nominal mayor o igual a 75 kWt, deberán cumplir con los límites máximos de emisión de MP que se indican en la Tabla N° 23: Tabla 23. Límites máximos de emisión de MP para calderas nuevas y existentes Potencia térmica nominal de la caldera; Límite máximo de MP (mg/Nm3). Caldera Existente; Caldera Nueva. Mayor o igual a 75 kWt y menor a 300 kWt; 100; 50. Mayor o igual a 300 kWt y menor a 1 MWt; 50; 50. Mayor o igual a 1 MWt y menor a 20 MWt; 50; 30. Mayor o igual a 20 MWt; 30; 30. Simultáneamente, las calderas nuevas de potencia térmica nominal mayor o igual a 300 kWt deberán cumplir con un valor de eficiencia de 85%. i. Plazos de cumplimiento: a. Las calderas existentes deberán cumplir con los límites de emisión establecidos en la presente disposición, a contar del plazo de 36 meses, desde la publicación del presente decreto en el Diario Oficial. b. Las calderas nuevas deberán cumplir con las exigencias establecidas en la presente disposición, desde la fecha de inicio de su operación. Artículo 39.- Con el fin de reducir las emisiones de dióxido de azufre (SO2), las calderas nuevas de potencia térmica nominal mayor o igual a 75 kWt, y las calderas existentes de potencia térmica nominal mayor o igual a 3 MWt, que usen un combustible de origen fósil, en estado líquido o sólido, deberán cumplir con las exigencias que se establecen en las Tablas siguientes: Tabla 25. Límite máximo de emisión de SO2 y plazos de cumplimiento para calderas existentes i. Plazos de cumplimiento: a. Las calderas nuevas deberán cumplir con las exigencias establecidas en la presente disposición, desde la fecha de inicio de su operación. b. Los plazos de cumplimiento para calderas existentes corresponden a los indicados en la Tabla Nº 25. Artículo 40.- Corrección de oxígeno de los valores medidos en chimenea: - Calderas que utilizan algún combustible sólido es de un 11% de oxígeno - Calderas que utilizan combustibles líquidos o gaseosos es de un 3% de oxígeno Artículo 42. Las calderas nuevas y existentes, cuya potencia térmica nominal sea mayor a 75 kWt y menor a 20 MWt, deben realizar mediciones discretas de material particulado MP y SO2, de acuerdo a los protocolos que defina la Superintendencia del Medio Ambiente. La periodicidad de la medición discreta dependerá del tipo de combustible que se utilice y del sector, según se establece en la tabla siguiente: Tabla 26. Frecuencia de la medición discreta de emisiones de MP y SO2 Tipo de combustible; Una medición cada “n” meses. Sector Industrial; Sector residencial, comercial e institucional. MP; SO2; MP; SO2. - Leña; 6; No aplica; 12; No aplica. - Petróleo N° 5 y N° 6; 6; 6; 12; 12. - Carbón; 6; 6; 12; 12. - Pellets, chips, aserrín, viruta, y otros derivados de la madera, con carga manual de combustible; 6; No aplica; 12; No aplica. - Pellets, chips, aserrín, viruta, y otros derivados de la madera, con carga automática de combustible; 12; No aplica; 18; No aplica. - Petróleo diésel; 12; No aplica; 24; No aplica. - Todo tipo de combustible gaseoso; Exenta de verificar cumplimiento. | - La empresa presenta a la SMA el Informe de muestreo isocinético de material particulado IMFF 300/19 correspondiente a la medición de agosto de 2019 (Anexo 1), de la empresa Algoritmos y Mediciones Ambientales S.A., autorizada como Entidad Técnica de Fiscalización Ambienta (ETFA) por la Superintendencia, con Resolución Ex. N° 63/2019 SMA. La medición isocinética se realizó el día 27 de agosto de 2019, y la metodología utilizada para determinar las emisiones atmosféricas de la caldera fue el método CH-5, para Material Particulado. Los resultados obtenidos en la medición de Material Particulado (MP), efectuados para 3 corridas de medición, (fuente puntual), fueron: - Combustible utilizado por la caldera es Petróleo Diésel. - Caudal de gases estándar promedio 3.609 m3N/h - Porcentaje promedio de isocinetismo 95% - Concentración promedio de material particulado fue de 8,88 mg/m3N - Concentración corregida promedio al 3% O2 de material particulado fue de 10,12 mg/m3N La medición isocinética para MP, para el establecimiento perteneciente al sector industrial, cumple con el límite máximo de emisión de material particulado para la caldera existente de acuerdo a lo establecido en la Tabla N°23 del DS 49/2015 MMA. La medición arrojó una concentración promedio corregida de 10,12 mg/m3N de MP, el cual no supera el límite de 50 mg/m3N de material particulado establecido para una caldera con una potencia térmica de 2,907 MWt. - Dado que la potencia térmica es de 2,907 MWt, de acuerdo a la Tabla N°25 del DS 49/2015 MMA no aplica un límite máximo de emisión de SO2. - Respecto a la periodicidad de las mediciones, deberá realizarlas nuevamente en 12 meses, según tabla N°26, a partir del 27 de agosto de 2019. |

- ANEXO FOTOGRÁFICO.

| Registros |  |
| --- | --- |
| Fotografía 1. | Fecha: 11-07-2019 |
| Descripción del medio de prueba: Fotografía de caldera dual a Gas y Diésel en las dependencias de la UF. (Foto del informe de mediciones isocinéticas). |  |

# CONCLUSIONES

Como resultado del examen de información realizado al Informe de muestreo isocinético de Material Particulado de la caldera a Petróleo Diesel con registro SSMAU-308, de la Unidad Fiscalizable “Productos Fernández S.A. Planta 2” de la comuna de Talca, en el marco de la fiscalización realizada por el Plan de Descontaminación de las comunas de Talca y Maule (D.S. N° 49/2015 MMA), como resultado del examen y análisis de los antecedentes presentados se concluye que el informe de medición presentado se encuentra conforme, debido a que la medición isocinética para Material Particulado realizada por la ETFA Algoritmos y Mediciones Ambientales S.A. el 27 de agosto de 2019, cumple con el límite máximo de emisión de material particulado para la caldera, considerada como existente, de acuerdo a lo establecido en la Tabla N°23 del D.S. 49/2015 MMA. La medición arrojó una concentración promedio corregida de 10,12 mg/m3N de MP, el cual no supera el límite de 50 mg/m3N para MP establecido para la caldera con potencia térmica nominal de 2,907 MWt.

# ANEXOS

| N° Anexo | Nombre Anexo |
| --- | --- |
| 1 | Informe mediciones isocinéticas MP |
| 2 | Res. Ex. 40/2019 |
| 3 | Inscripción Seremi de Salud |
| 4 | Potencia caldera |
| 5 | Informe Técnico caldera |