INFORME TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

SOPROLE S.A.

SAN BERNARDO

DFZ-2020-2522-XIII-PPDA

|  | Nombre | Cargo | Firma |
| --- | --- | --- | --- |
| Aprobador | Juan Pablo Rodríguez | Jefe Sección de Calidad del Aire y Emisiones Atmosféricas |  |
| Elaborador | Víctor Hugo Delgado | Profesional División de Fiscalización |  |

Contenido

1	RESUMEN	3

2	IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD FISCALIZABLE	4

2.1	Antecedentes Generales	4

3	INSTRUMENTOS DE CARACTER AMBIENTAL FISCALIZADOS	4

4	ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN	4

4.1	Motivo de la Actividad de Fiscalización	4

4.2	Revisión Documental	5

5	HECHOS CONSTATADOS	6

5.1	Límites de emisión de material particulado (MP)	6

5.2	Vigencia de muestreo de Material Particulado (MP)	8

6	CONCLUSIONES	13

7	ANEXOS	13

RESUMEN

El presente documento da cuenta de los resultados de la actividad de fiscalización ambiental realizada por la Superintendencia del Medio Ambiente, a la unidad fiscalizable “SOPROLE S.A.”, localizada en Avenida Pdte. J. Alessandri N° 10.800 comuna de San Bernardo, Región Metropolitana, en el marco del Programa de Fiscalización Ambiental de Planes de Prevención y/o Descontaminación para el Año 2020, contenido en la Resolución Exenta N°1948 de fecha 30 de diciembre de 2019. La actividad fue desarrollada el día 14 de junio de 2020 (Ver anexo 1) y consideró la fiscalización de las fuentes estacionarias tipo Calderas con número de registro CA-9503 y CA-9504.

Cabe destacar que, la actividad de fiscalización se realizó bajo episodio de Preemergencia Ambiental declarado por la Intendencia para el día 14 de junio, en atención al periodo de Gestión de Episodios Críticos (GEC) de acuerdo al Decreto Supremo N° 31/2016 del Ministerio del Medio Ambiente, que “Establece Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica para la Región Metropolitana de Santiago”.

En dicho contexto, las materias relevantes objeto de la fiscalización y el análisis posterior de la documentación requerida en el acta de fiscalización, incluyeron:

- Acreditación de emisiones de material particulado, considerando los métodos de medición oficiales y los reconocidos como válidos por la Superintendencia del Medio Ambiente.

- Verificación el límite de emisión para el parámetro Material Particulado (MP) establecido en el Art. N° 36, D.S. N° 31/2016 del Ministerio del Medio Ambiente.

- Verificación de la frecuencia de muestreo para fuentes estacionarias que no sean calderas ni procesos con combustión establecido en el Art. N° 51, D.S. N° 31/2016 del Ministerio del Medio Ambiente

- Verificación del cumplimiento de requisitos para que fuentes estacionarias del tipo Calderas, pueden quedar exentas de cumplir los límites de emisión de Material Particulado (MP) y/o Dióxidos de Azufre (SO2), establecidos en los artículos 36 y 38 del Art. N° 51, D.S. N° 31/2016 del Ministerio del Medio Ambiente

A partir de la actividad realizada y del análisis de la información requerida en el acta de fiscalización, no se identifican hallazgos en las fuentes estacionarias tipo caldera con número de registro CA-9503 y CA-9504, ya que se eximen de la obligación de medir Material Particulado (MP) y Dióxido de Azufre (SO2), pues cumple con el requisito de uso exclusivo y permanente de un combustible del tipo gaseoso (Gas licuado).

IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD FISCALIZABLE

# Antecedentes Generales

| Identificación de la Unidad Fiscalizable: SOPROLE S.A. | Estado operacional de la Unidad Fiscalizable: Activa |
| --- | --- |
| Región: Metropolitana | Ubicación específica de la unidad fiscalizable: Av. Pdte. J. Alessandri # 10.800 |
| Provincia: Santiago |  |
| Comuna: San Bernardo. |  |
| Titular de la unidad fiscalizable: SOPROLE S.A. | RUT o RUN: 76.101.812-4 |
| Domicilio titular: Av. Pdte. J. Alessandri # 10.800 | Correo electrónico: Luis.bravo@soprole.cl |

INSTRUMENTOS DE CARACTER AMBIENTAL FISCALIZADOS

| Identificación de Instrumentos de Carácter Ambiental fiscalizados. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Tipo de instrumento | N° | Fecha | Comisión/ Institución | Título | Comentarios |
| 1 | PPDA | 31 | 2016 | MMA | Establece Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica para la Región Metropolitana de Santiago (PPDA). | Parámetro Material Particulado y SO2. |

ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN

# Motivo de la Actividad de Fiscalización

| Motivo |  | Descripción |
| --- | --- | --- |
| X | Programada | Resolución N°1948 que fija los Programas y Subprogramas de Fiscalización Ambiental de Planes de Prevención y/o Descontaminación para el Año 2020. |

# Revisión Documental

| ID | Nombre del documento revisado | Origen/fuente | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Documento fecha inicio de operación de la fuente estacionaria | Documento solicitado en Acta de Fiscalización | Documento ingresado a la oficina de partes de la SMA con fecha 23-06-2020. |
| 2 | Declaración de emisiones RES. Ex. 15027 del Ministerio de Salud | Documento solicitado en Acta de Fiscalización | Documento ingresado a la oficina de partes de la SMA con fecha 23-06-2020. |
| 3 | Calculo de potencia térmica para fuentes CA-9503 y CA-9504 | Documento solicitado en Acta de Fiscalización | Documento ingresado a la oficina de partes de la SMA con fecha 23-06-2020. |

HECHOS CONSTATADOS

# Límites de emisión de material particulado (MP)

Exigencias: Artículo 36, D.S. N°31/2016 MMA Las fuentes estacionarias deberán cumplir con los límites de emisión para MP establecidos en la siguiente tabla: Tabla VI 1: Límite máximo de emisión de MP para fuentes estacionarias. Tipo de fuente estacionaria; Potencia térmica; Límite máximo de emisión de MP (mg/m3N); Plazo de cumplimiento para fuentes existentes; Plazo de cumplimiento para fuentes nuevas. Calderas; Menos o igual a 300 KWt; 30; 12 meses desde la publicación del presente decreto; Desde que inicia su operación. Mayor a 300 KWt y menor o igual a 1 MWt; 30; 12 meses desde la publicación del presente decreto; Desde que inicia su operación. Mayor a 1 MWt y menor o igual a 20 MWt; 30; Desde publicación del presente decreto y hasta el 31 de diciembre de 2019; Desde que inicia su operación y hasta el 31 de diciembre de 2019.. 20; Desde el 31 de diciembre de 2019; Desde el 31 de diciembre de 2019.. Mayor a 20 MWt; 20; 12 meses desde la publicación del presente decreto; Desde que inicia su operación. Procesos; Todas; 20; 12 meses desde la publicación del presente decreto; Desde que inicia su operación. Hornos panaderos; Todas; 30; 12 meses desde la publicación del presente decreto; Desde que inicia su operación. Quedan exentos de cumplir el límite de emisión de MP: - Los hornos panaderos de potencia menor a 1 MWt, que usen un combustible gaseoso, en forma exclusiva y permanente. - Las calderas nuevas y existentes de potencias hasta 1 MWt, que usen un combustible líquido (con menos de 50 ppm de azufre) o gaseoso, en forma exclusiva y permanente. - Las calderas de potencia mayor o igual a 1 MWt, que usen un combustible gaseoso, en forma exclusiva y permanente. Las excepciones mencionadas se acreditarán conforme a lo señalado en el artículo 43 del presente Decreto. Artículo 43, D.S. N°31/2016 MMA Para efectos de este capítulo, se acreditará el uso exclusivo y permanente de un combustible, mediante la presentación ante la Superintendencia del Medio Ambiente, por única vez, de una declaración con el número de registro de la SEREMI de Salud RM, que identifica la fuente y el tipo de combustible utilizado, de acuerdo al D.S. N°10, de 2012, del Ministerio de Salud. Artículo 45, D.S. N°31/2016 MMA Todos los valores de emisión medidos deben ser corregidos por oxígeno según el estado de combustible que indican la Tabla VI-5 y la Tabla VI-6: Tabla VI-5: Corrección de oxígeno medido en chimenea por caldera Estado combustible; Corrección de oxígeno. Gas y líquido; 3%. Sólidos; 6%. Tabla VI-6: Corrección de oxígeno medido en chimenea para otros Procesos. Estado combustible; Corrección de oxígeno. Continuos; 8%. Discontinuos; 13%. Las correcciones en el cálculo y expresión de unidades de concentración de las emisiones se referirán a 25°C y 1 atm. Artículo 47, D.S. N°31/2016 MMA Se eximen de la utilización de los métodos indicados en el artículo anterior, las calderas de potencia menor a 300 KWt, las que, para acreditar sus emisiones, deberán presentar a la Superintendencia del Medio Ambiente, por única vez, el certificado de origen del fabricante que indique que la caldera cumple lo establecido en el presente Decreto.

Hechos constatados: A continuación, se presenta una tabla resumen con la información de los últimos informes de muestreo de Material Particulado realizado a las fuentes estacionarias tipo Calderas con número de registro CA-9503 y CA-9504. N° informe; Fuente estacionaria; Número de Registro; Observaciones. 1; Caldera; CA-9503; El titular del establecimiento no presenta informes de muestreo isocinético de material particulado.. 2; Caldera; CA-9504.

# Vigencia de muestreo de Material Particulado (MP)  y Acreditación de emisiones considerando los métodos de medición oficiales

Exigencias: Artículo 46, D.S. N°31/2016 MMA Las fuentes estacionarias emisoras deberán acreditar sus emisiones considerando los métodos de medición oficiales y los reconocidos como válidos por la Superintendencia del Medio Ambiente. Estos análisis se deberán realizar en laboratorios de medición y análisis autorizados por la Superintendencia del Medio Ambiente para estos efectos. Artículo 51, D.S. N°31/2016 MMA Las fuentes estacionarias que no sean calderas ni procesos con combustión deberán realizar las mediciones con la frecuencia descrita en la siguiente tabla: Tabla VI-7: Frecuencia de muestreo Caudal; Frecuencia de Muestreo-Medición. MP; CO; SO2; NOx. Menor a 1.000 m3/hr; Cada 36 meses; Cada 36 meses; No mide; No mide. Mayor o igual a 1.000 m3/hr.; Cada 12 meses; Cada 12 meses; Una vez (*); Una vez (*). (*) La medición debe efectuarse durante los primeros 12 meses desde la entrada en vigencia del presente Decreto. Artículo 52, D.S. N°31/2016 MMA Las calderas y procesos con combustión de potencia térmica menor a 20 MWt, deberán acreditar sus emisiones de MP, NOx y SO2, cuando corresponda, con la frecuencia descrita en las siguientes tablas: Tabla VI-8: Frecuencia para acreditar emisiones de MP, NOx y SO2 para calderas. Potencia Térmica; Frecuencia de medición. Menor a 20 MWt y mayor o igual a 10 MWt; Cada 6 meses. Menor a 10 MWt; Cada 12 meses. Tabla VI-9: Frecuencia para acreditar emisiones de MP, NOx y SO2 para procesos con combustión. Potencia Térmica; Frecuencia de medición. Menor a 20 MWt t mayor o igual a 10 MWt; Cada 6 meses. Menor a 10 MWt; Cada 12 meses. Resolución Exenta N° 587 de fecha 30 de abril de 2019 “Dicta instrucción de carácter general sobre los métodos válidos para realizar los muestreos, mediciones y análisis de emisiones atmosféricas en el marco de las exigencias establecidas en los planes de prevención y/o descontaminación ambiental”, de la SMA. 1° (…) para demostrar cumplimiento de los límites de emisión de los contaminantes material particulado (…), son los siguientes: Método: CH-5 o EPA 5 Descripción: Determinación de las emisiones de partículas desde fuentes estacionarias CH. Actividades: Muestreo y Análisis. 4° Aplicase esta instrucción a los titulares de fuentes emisoras afectas a planes de prevención y/o descontaminación, sujetos a la fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente. Los titulares de fuentes emisoras a planes de prevención y/o descontaminación sujetos a la fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente, para dar cumplimiento a los límites de emisión establecidos en dichos instrumentos de carácter ambiental, deberán contratar a una entidad técnica de fiscalización ambiental que realice el muestreo, medición o análisis de que se trate, de conformidad a lo prescrito en el artículo 21 del decreto supremo N°38, de 2013, del Ministerio del Medio Ambiente, que Aprueba el Reglamento de Entidades Técnicas de Fiscalización Ambiental de la Superintendencia del Medio Ambiente.

Hechos constatados: A continuación, se presenta una tabla resumen con la información de los últimos informes de muestreo de Material Particulado realizado a las fuentes estacionarias tipo Calderas con número de registro CA-9503 y CA-9504. N° informe; Fuente estacionaria; Número de Registro; Observaciones. 1; Caldera; CA-9503; El titular del establecimiento no presenta informes de muestreo isocinético de material particulado.. 2; Caldera; CA-9504.

# Verificación de Exención de límite de emisión de Material Particulado (MP) y/o Dióxido de Azufre (SO2).

Exigencias: - Verificación del cumplimiento de requisitos para que fuentes estacionarias del tipo Caldera, pueden quedar exentas de cumplir los límites de emisión de Material Particulado (MP) y/o Dióxido de Azufre (SO2), establecidos en los artículos 36 y 38 del D.S. N° 31/2016 del Ministerio del Medio Ambiente, en donde se señala lo siguiente: Requisitos para solicitar exención al cumplimiento del límite de emisión de MP y SO2 para calderas Tipo de fuente estacionaria; Parámetro; Potencia térmica; Se exime si acredita(*). Caldera; MP(**); Menor o igual a 1 [MWt]; Uso exclusivo y permanente de combustible de tipo líquido o gaseoso. Mayor o igual a 1 [MWt]; Uso exclusivo y permanente de combustible de tipo gaseoso. SO2; Mayor a 300 [kWt]; Uso exclusivo y permanente de combustible de tipo gaseoso. Uso exclusivo y permanente de combustible de tipo biomasa no tratada (D.S. N°29/2013 MMA). Estar sujeta al cumplimiento del D.S. N°13/2011 MMA. (*) Las excepciones mencionadas se deberán acreditar conforme a lo señalado en el artículo 43, según lo señalado en el artículo 36 y 38 del D.S. N° 31/2016 del Ministerio del Medio Ambiente. (**) Para las fuentes sujetas al cumplimiento del D.S. N°13/2011 del Ministerio del Medio Ambiente, se aplican las normas de emisión por concentración ahí establecidas Cabe mencionar, que sólo las fuentes afectas al cumplimiento de límite de emisión de MP y/o SO2, podrían optar a las excepciones mencionadas, dependiendo del tipo de fuente y de su potencia térmica. En tal sentido, las fuentes en cuestión al ser del tipo calderas, deben cumplir límite de emisión de MP, pues independiente de la potencia térmica que posea están afectas al cumplimiento, en cambio para cumplir límite de emisión de SO2, las calderas deben tener una potencia térmica superior a 0,3 [MWt] para ser afectas, de otro modo no tienen la obligación de medir. Lo anterior, se resume en la siguiente tabla. Límite máximo de emisión de MP y SO2 para calderas Tipo de fuente estacionaria; Parámetro; Potencia térmica; Límite máximo de emisión de MP (mg/m3N) / SO2 (ng/J); Plazo de cumplimiento para fuentes existentes; Plazo de cumplimiento para fuentes nuevas. Calderas; MP; Menor o igual a 300 kWt; 30; 12 meses desde la publicación del D.S. 31/2016 MMA (*); Desde que inicia su operación. Mayor a 300 kWt y menor o igual a 1 MWt; 30; 12 meses desde la publicación del D.S. 31/2016 MMA (*); Desde que inicia su operación. Mayor a 1 MWt y menor o igual a 20 MWt; 30; Desde publicación del D.S. 31/2016 MMA (*) y hasta el 31 de diciembre de 2019; Desde que inicia su operación y hasta el 31 de diciembre de 2019. 20; Desde el 31 de diciembre de 2019; Desde el 31 de diciembre de 2019. Mayor a 20 MWt; 20; 12 meses desde la publicación del D.S. 31/2016 MMA (*); Desde que inicia su operación. SO2; Mayor a 300 kWt y menor o igual a 1 MWt; 20; Desde publicación del D.S. 31/2016 MMA (*); Desde que inicia su operación. Mayor a 1 MWt; 10; 24 meses desde la publicación del D.S. 31/2016 MMA (*); Desde que inicia su operación. Fuente: artículos 36 y 38 del D.S. N°31/2016 del Ministerio del Medio Ambiente. (*) Publicación en diario oficial del D.S. 31/2016 MMA: 24-11-2017

Hechos constatados: A continuación, se presenta una tabla resumen con la información presentada por el titular en relación a las fuentes estacionarias tipo Calderas con número de registro CA-9503 y CA-9504. N° informe; Fuente estacionaria; Número de Registro; Combustible uso exclusivo; Combustible Alternativo; Potencia térmica (MWt). 1; Caldera; CA-9503; Gas licuado; No utiliza; 0,521. 2; Caldera; CA-9504; Gas licuado; No utiliza; 0,521. A partir de la información señalada, es posible verificar lo siguiente: - Para el caso de Material Particulado, ambas calderas, de registros CA-9503 y CA-9504, son fuentes estacionarias afectas a la obligación de medir MP, pues independiente del valor de su potencia térmica, una fuente del tipo caldera tiene la obligación de acreditar cumplimiento de límite de MP, según lo establecido por el artículo 36 del D.S. N°31/2016 del Ministerio del Medio Ambiente. Sin embargo, al cumplir con el requisito de uso exclusivo y permanente de un combustible del tipo gaseoso (Gas licuado), ambas calderas se eximen de la obligación de medir MP. - Para el caso de Dióxido de Azufre, ambas calderas, de registro CA-9503 y CA-9504, son fuentes afectas a la obligación de medir SO2, pues tienen una potencia mayor a 0,3 [MWt] según lo establecido por el artículo 38 del D.S. N° 31/2016 del Ministerio del Medio Ambiente. Sin embargo, al cumplir con el requisito de uso exclusivo y permanente de un combustible del tipo gaseoso (Gas licuado), ambas calderas se eximen de la obligación de medir SO2.

# Observaciones

Cabe destacar que al momento de la actividad de fiscalización en el establecimiento, se comunicó a esta Superintendencia que las calderas CA-9503 y CA-9504 ya no se encontraban operativas dentro de la planta, por lo tanto, no fue posible corroborar su funcionamiento en el día de la actividad. Sin embargo, al recibir la información solicitada por acta, el establecimiento SOPROLE comunica lo siguiente: “El día de la visita (domingo 14 de junio), el operador de turno lamentablemente confundió los ID de las fuentes consultadas con fuentes que fueron efectivamente dadas de baja. La confusión probablemente se generó pues las calderas consultadas por los fiscalizadores se refieren a calderines de calefacción para el agua caliente de los camarines y salas de cambio de los trabajadores, y no son calderas asociadas al proceso productivo, las cuales son controladas permanentemente por personal especializado y por la persona consultada en la visita. Cabe agregar que, por la condición de funcionamiento de las fuentes consultadas, estas efectivamente se encontraban paralizadas, pues en la planta San Bernardo los días domingos los procesos productivos son detenidos, en consecuencia, no habían trabajadores utilizando dichas instalaciones”. Se presenta información correspondiente al sistema SAP, en donde se señala información que para el día 14 de junio de 2020 los procesos productivos son detenidos.

CONCLUSIONES

De los resultados de la actividad de fiscalización realizada por la SMA y del análisis posterior de la documentación requerida en el acta de fiscalización asociada a los Instrumentos de Gestión Ambiental indicados en el punto 3, se concluye  que las fuentes estacionarias tipo calderas con número de registro CA-9503 y CA-9504 se eximen de la obligación de medir Material Particulado (MP) y Dióxido de Azufre (SO2), pues son fuentes afectas que cumplen con el requisito de uso exclusivo y permanente de un combustible del tipo gaseoso (Gas licuado)

Dicho resultado no obsta a que en el futuro se realicen nuevos procedimientos de fiscalización ambiental, y no lo exime de ninguna clase de responsabilidad que pudiese contraer por cualquier hallazgo respecto del instrumento que lo regula, que se produzca con anterioridad o simultaneidad a la(s) fecha(s) en que se efectuó la actividad de fiscalización ambiental, y no hubiera sido directamente percibido y/o constatado en la misma por el fiscalizador.

ANEXOS

| N° Anexo | Nombre Anexo |
| --- | --- |
| 1 | Acta de Inspección Ambiental |
| 2 | Información solicitada en acta de fiscalización ingresada por oficina de partes de la SMA. |