EXAMEN DE INFORMACIÓN

“PROPUESTA METODOLÓGICA CUANTIFICACIÓN DE EMISIONES DE FUENTES FIJAS AFECTAS AL IMPUESTO DEL ARTÍCULO 8° DE LA LEY N° 20.780”

ESTABLECIMIENTO: SOPROLE S.A. PLANTA SAN BERNARDO.

CÓDIGO VU: 5452311

DFZ-2020-3393-XIII-LEY

Unidad Fiscalizable: SOPROLE

|  | Nombre | Cargo | Firma |
| --- | --- | --- | --- |
| Aprobado | Juan Pablo Rodríguez | Jefe Sección de Calidad del Aire y Emisiones Atmosféricas |  |
| Revisado | Víctor Hugo Delgado | Profesional División de Fiscalización |  |
| Elaborado | Karin Salazar Navarrete. | Profesional División de Fiscalización |  |

Tabla de Contenidos

| Tema | Página |
| --- | --- |

1	Resumen	1

2	Antecedentes Generales	1

3	Instrumentos de Carácter Ambiental Aplicables (RCA, Norma de emisión u otros)	2

4	Antecedentes Técnicos de las Fuentes del Establecimiento	2

5	Alternativa de Cuantificación a Utilizar	2

6	Alternativa de Cuantificación N° 2: Monitoreo alternativo para termoeléctricas.	3

# Resumen

El artículo 8° de la Ley N° 20.780 que modifica el Sistema de Tributación de la Renta e introduce diversos ajustes en el Sistema Tributario y lo dispuesto en el número 2 del artículo 8° de la Ley N° 20.899 que simplifica el sistema de tributación a la renta y perfecciona otras disposiciones legales tributarias, incorpora un gravamen a las emisiones de material particulado (MP), dióxido de Azufre (SO2), óxido de nitrógeno (NOx) y dióxido de carbono (CO2) de fuentes fijas.

Este tributo se aplica a las emisiones anuales de MP, NOx, SO2 y CO2, generadas por establecimientos cuyas fuentes fijas conformadas por calderas y/o turbinas, individualmente o en su conjunto sumen una potencia térmica mayor o igual a 50 MWt (Megavatios térmicos).

El marco legal descrito faculta a la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) para realizar el proceso de consolidación de las emisiones desde fuentes fijas y el envío al Servicio de Impuestos Internos para el cálculo del gravamen para cada establecimiento. En este contexto, se presenta el Examen de información de la Propuesta Metodológica de Monitoreo de las Emisiones de los establecimientos afectos, siguiendo las directrices de la Resolución Exenta N° 55 de 12 de enero de 2018 de esta superintendencia, que “Aprueba Instructivo para el Monitoreo, Reporte y Verificación de las Emisiones de Fuentes Fijas afectas al impuesto del artículo 8° de la Ley N° 20.780”.

# Antecedentes Generales

Tabla 1: Información Empresa.

| Fecha Presentación Propuesta | 12 de diciembre de 2016 |
| --- | --- |
| Fecha Primera Modificación Propuesta | 24 de noviembre de 2017 |
| Fecha Segunda Modificación Propuesta | 25 de septiembre de 2020 |
| RUT o ROL único tributario | 76.101.812-4 |
| Razón Social | SOPROLE S.A. |
| Dirección | Av. Jorge Alessandri N° 10.800, San Bernardo. |
| Representante Legal | Gustavo Rencoret Mujica. |
| N° de Establecimientos que posee | 1 |

Tabla 2: Información Establecimiento.

| Nombre | SOPROLE S.A. |  |
| --- | --- | --- |
| Dirección | Av. Jorge Alessandri N° 10.800, San Bernardo. |  |
| Código VU | 5452311 |  |
| Comuna | San Bernardo |  |
| Región | Metropolitana |  |
| Coordenadas UTM WGS84 | N: 6286243 | E:342.167 |
| Representante Legal | Gustavo Rencoret Mujica. |  |
| Potencia (MWt) del establecimiento | 51,98 |  |
| N° de Calderas | 2 |  |
| N° de Turbinas | 0 |  |
| N° de UGE | 0 |  |
| Total Fuente del Establecimiento | 2 |  |

# Instrumentos de Carácter Ambiental Aplicables (RCA, Norma de emisión u otros)

Tabla 3: Instrumento de Carácter Ambiental Aplicable

| Instrumento | N° | Año | Región |
| --- | --- | --- | --- |
| PPDA | 31 | 2016 | RM |

# Antecedentes Técnicos de las Fuentes del Establecimiento

A continuación se presentan las características técnicas y operacionales de las fuentes que componen el establecimiento:

Tabla 4: Fuentes del Establecimiento

| Ítem | Fuente 1 | Fuente 2 |
| --- | --- | --- |
| Tipo | Caldera | Caldera |
| Nombre Fuente | Caldera BOSCH | Caldera LOOS |
| N° Registro | IN003122-4 | IN002335-7 |
| N° Registro Salud | - | - |
| Clasificación CCF | - | - |
| Marca | BOSCH | LOOS |
| Modelo | ZFR 40000 | ULS 28000 |
| Año Fabricación | 2014 | 2006 |
| Año Instalación | 2015 | 2006 |
| Combustible Principal | Gas Natural | Gas Natural |
| Combustible Secundario | Petróleo Diésel | Petróleo Diésel |
| Otro Combustible | N/A | N/A |
| Potencia (MWt) | 28,9 | 23,1 |
| Capacidad instalada diseño (ton/h) vapor | 40 | 28 |
| Informe Técnico | Sí | Sí |
| Tipo equipo de abatimiento 1 | No | No |
| Marca Equipo Abatimiento 1 | N/A | N/A |
| Tipo equipo de abatimiento 2 | N/A | N/A |
| Marca Equipo Abatimiento 2 | N/A | N/A |

# Alternativa de Cuantificación a Utilizar

Tabla 5: Alternativas de Cuantificación

| Nombre Fuente | N° Registro | Combustible | Parámetro |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | NOx |  | SO2 | CO2 | MP | Flujo |
| Caldera 1 | IN003122-4 | Principal Gas Natural | 1 | 3 |  | 1 | 1 | 1 |
|  |  | Secundario Petroleo Diésel | 1 | 3 |  | 1 | 1 | 1 |
| Caldera 2 | IN002335-7 | Principal Gas Natural | 1 | 3 |  | 1 | 1 | 1 |
|  |  | Secundario Petroleo Diésel | 1 | 3 |  | 1 | 1 | 1 |

# Alternativa de Cuantificación N° 1: Sistema de Monitoreo Continuo de Emisiones.

Tabla 6: Alternativas de Cuantificación Caldera 1 BOSCH.

| Fuente 1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Método alternativo validado | NOx | SO2 | CO2 | MP | Flujo |
| N° RESOLUCIÓN VALIDACIÓN INICIAL | 874 | Eximido ensayos | 874 | 874 | 874 |
| FECHA RESOLUCIÓN VALIDACIÓN INICIAL | 26-05-2020 | Eximido ensayos | 26-05-2020 | 26-05-2020 | 26-05-2020 |
| ESTADO ACTUAL (VALIDADO/ RECHAZADO/ EN PROCESO) | Validado | No Validado | Validado | Validado | Validado |
| Observaciones | - | Queda exento de realizar ensayos de validación. | - | -. | - |

Para el CEMS de SO2, podá utilizarse sin pasar por el proceso de validación, pero deberá mantener los criterios de mantención y pruebas de aseguramiento de calidad, según corresponda.

| DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS |  | MARCA | MODELO | N° DE SERIE | RANGO DE MEDICIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SONDA DE MUESTREO |  | M&C | SP 2000-H | 26826/2109119 | - |
| ACONDICIONADOR DE LA MUESTRA |  | M&C | EC-L | 19050228/2109119-30 | - |
| ANALIZADOR | MP | SICK | DUSTHUNTER SP100 | CABEZAL: 19268650 MCU: 19278202 | 0 – 20 % SL |
|  | SO2 | ABB | AO2020 | SISTEMA: 3.380332.9 3.380336.9 URAS 26 | 0 – 25 ppm |
|  | NOX |  |  |  | 0 – 150 ppm |
|  | CO2 |  |  |  | 0 – 20 % |
|  | O2 |  |  |  | 0 – 21 % |
|  | FLUJO | SICK | FLSE100-PR | CABEZAL: 19268616 MCU: 192782020 | 0 – 30 m/s |
| CONVERTIDOR NO2/NO |  | M&C | CG-2M | 2812/2109119 | - |  |
| SISTEMA DAHS |  | INERCO | SADMA | - | - | - |

Tabla 7: Alternativas de Cuantificación Caldera 2 LOOS.

| Fuente 2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Método alternativo validado | NOx | SO2 | CO2 | MP | Flujo |
| N° RESOLUCIÓN VALIDACIÓN INICIAL | 871 | Eximido ensayos | 871 | 871 | 871 |
| FECHA RESOLUCIÓN VALIDACIÓN INICIAL | 26-05-2020 | Eximido ensayos | 26-05-2020 | 26-05-2020 | 26-05-2020 |
| ESTADO ACTUAL (VALIDADO/ RECHAZADO/ EN PROCESO) | Validado | No Validado | Validado | Validado | Validado |
| Observaciones | - | Queda exento de realizar ensayos de validación. | - | - | - |

Para el CEMS de SO2, podá utilizarse sin pasar por el proceso de validación, pero deberá mantener los criterios de mantención y pruebas de aseguramiento de calidad, según corresponda.

| DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS |  | MARCA | MODELO | N° DE SERIE | RANGO DE MEDICIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SONDA |  | M&C | SP 2000-H | 26825/2109119 | - |
| ACONDICIONADOR DE LA MUESTRA |  | M&C | EC-L | 19050227/2109119-30 | - |
| ANALIZADOR | MP | SICK | DUSTHUNTER SP100 | CABEZAL: 19268651 MCU: 19278201 | 0 – 20% SL |
|  | SO2 | ABB | AO2020 | SISTEMA: 3.380337.9 3.3803341.9 URAS 26 | 0 – 25 ppm |
|  | NOX |  |  |  | 0 – 150 ppm |
|  | CO2 |  |  |  | 0 – 20 % |
|  | O2 |  |  |  | 0 – 21 % |
|  | FLUJO | SICK | FLSE100-PR | CABEZAL: 19268617 MCU: 19278201 | 0 – 30 m/s |
| CONVERTIDOR NO2/NO |  | M&C | CG-2M | 2811/2109119 | - |
| SISTEMA DAHS |  | INERCO | SADMA | - | - |

Tabla 8: Fechas inicio de datos válidos CEMS

| N° | Fecha | Materia | Parámetros | Fecha inicio de datos válidos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Res. Ex. N° 871 | 26-05-2020 | Aprueba informe de resultados de ensayos de validación del sistema de monitoreo continuo de emisiones (CEMS) de la caldera industrial generadora de vapor LOOS IN-2155 Planta San Bernardo perteneciente a SOPROLE S.A., y declara su validación total para los parámetros que indica. | NOx | 14-03-2020 |
|  |  |  | CO2 | 14-03-2020 |
|  |  |  | O2 | 14-03-2020 |
|  |  |  | CO | 03-03-2020 |
|  |  |  | Flujo | 22-03-2020 |
|  |  |  | Material Particulado | 21-03-2020 |
| Res. Ex. N° 874 | 26-05-2020 | Aprueba informe de resultados de ensayos de validación del sistema de monitoreo continuo de emisiones (CEMS) de la caldera industrial generadora de vapor BOSCH IN-2465 Planta San Bernardo perteneciente a SOPROLE S.A., y declara su validación total para los parámetros que indica. | NOx | 13-03-2020 |
|  |  |  | CO2 | 13-03-2020 |
|  |  |  | O2 | 13-03-2020 |
|  |  |  | CO | 02-03-2020 |
|  |  |  | Flujo | 12-03-2020 |
|  |  |  | Material Particulado | 11-03-2020 |