INFORME DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

Examen de información

CAP-PLANTA PELLETS

DFZ-2020-3727-III-PPDA

|  | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Aprobado | Juan Pablo Rodríguez F. |  |
| Revisado | Isabel Rojas S. |  |
| Elaborado | Claudia Quiroga M. |  |

TABLA DE CONTENIDOS

1.	RESUMEN.	3

2.	IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO, INSTALACIÓN, ACTIVIDAD O FUENTE FISCALIZADA.	4

2.1.	Antecedentes Generales.	4

2.2.	Ubicación.	5

3.	INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL QUE REGULAN LA ACTIVIDAD FISCALIZADA.	6

4.	ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN	6

5.	Hechos Constatados o Resultados Obtenidos:	7

5.1.	Control de Emisiones  Actividades Con Combustión	7

TablaN° 3 - Resumen de horas de operación del Horno de Planta de Pellets año 2018	9

TablaN° 4 - Resumen de horas de operación del Horno de Planta de Pellets año 2019	9

TablaN° 5- Resumen de horas sustituidas del CEMS de la chimenea 2B año 2018	10

TablaN° 6- Resumen de horas sustituidas del CEMS de la chimenea 2B año 2019	10

TablaN° 7- Resumen de horas sustituidas del CEMS de la chimenea 2A año 2019	10

6.	Conclusiones	18

7.	ANEXOS.	18

# RESUMEN.

El presente documento da cuenta del examen de información realizado a la unidad fiscalizable CAP Planta Pellets, para el periodo 2018 y 2019 en el marco de lo establecido en el Decreto Supremo N° 38/2016 del Ministerio del Medio Ambiente (MMA) que aprueba Plan de Prevención de Contaminación Atmosférica para la Localidad de Huasco y su Zona circundante.

El informe de fiscalización ambiental realizado, reúne las actividades de examen de información realizado al Informe Anual de Cumplimiento de las Medidas del Plan, del año 2019, reportado por el titular a través del Sistema de la Ventanilla Única del RETC, en el Sistema de Seguimiento Atmosférico “SISAT” y del Requerimiento de información realizado a través de la Resolución Exenta N°1837 de fecha 16 de septiembre de 2020.

La Planta Peletizadora de Minerales de Hierro “Planta Pellets”, está ubicada en el Puerto de Huasco y opera desde el año 1977. Su objetivo, es la producción de aglomerados de minerales de hierro, en forma de esferas denominadas pellets. Adicionalmente, se produce concentrado magnético de alta ley, denominado pellet feed y un subproducto de la Peletización, denominado pellet chips. El mineral de hierro con que se alimentan los procesos de la Planta proviene, entre otras, desde Mina Los Colorados; inicialmente ingresaban por vía ferroviaria 7 Mt/año de preconcentrado. La Planta cuenta con una planta de Molienda y Concentración Magnética Húmeda para producir pellet feed y una Planta de Peletización para la producción de pellets de diversos tipos. Estos procesos cuentan con las instalaciones auxiliares propias de una operación minero–industrial e instalaciones anexas para el manejo de materia prima y productos, además de un sistema de descarga de relaves.

Para realizar el embarque de sus minerales, Planta Pellets utiliza las instalaciones del Terminal Marítimo Guacolda II, el cual corresponde a un Muelle Mecanizado ubicado en el extremo poniente de la Bahía de Huasco, al norte de la Planta, que permite el atraque de naves mayores.

La zona donde se ubica la instalación fue declarada Zona Latente por Material Particulado Respirable MP10 como concentración anual, a través de Decreto Supremo N°40/2011 del Ministerio del Medio Ambiente. y cuenta con un plan de prevención de contaminación atmosférica desde agosto de 2017, con objeto de recuperar los niveles de calidad ambiental de la norma primaria de calidad del aire por Material Particulado respirable MP10. En dicho sentido, en el contexto del plan se regulan las principales actividades emisoras, las que se clasifican en con combustión y sin combustión.

Las emisiones con combustión son aquellas provenientes de la combustión o procesos térmicos que evacuan sus gases y partículas por chimeneas, en tanto las emisiones sin combustión corresponden a material particulado resuspendido producto de diversas actividades tales como tránsito de vehículos, manejo de materiales en canchas de acopio, así como la acción del viento sobre materias primas o productos, entro otros.

Las materias específicas objeto de la fiscalización corresponden a:

- Emisiones atmosféricas, específicamente respecto de las fuentes con combustión.

De los resultadosde las actividades de fiscalización asociadas al D.S. N° 38 del año 2016 del MMA, es posible establecer las emisiones de material particulado provenientes de las fuentes con combustión están dentro de los límites permitidos, por lo tanto, no se constataron hallazgos respecto de la materia objeto fiscalizada en el periodo 2018 y 2019.

Por otra parte, respecto de la inspección ambiental realizada  con fecha 26 de noviembre de 2020, por la Oficina Regional de Atacama de esta Superintendencia, se verificó  el estado de avance de la implementación del Plan de Control Integral de Emisiones, para el año 2020, donde no quedan observaciones ni entrega de de documentos pendientes.

# IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO, INSTALACIÓN, ACTIVIDAD O FUENTE FISCALIZADA.

## Antecedentes Generales.

| Identificación de la unidad fiscalizable: CAP Planta Pellets |  |
| --- | --- |
| Región: Atacama | Ubicación específica de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Ruta C-468 s/n Huasco |
| Provincia: Huasco |  |
| Comuna: Huasco |  |
| Titular de la actividad, instalación, proyecto o fuente fiscalizada: Compañía Minera del Pacífico S.A. | RUT o RUN: 94.638.000-8 |
| Domicilio titular: Pedro Pablo Muñoz 675, La Serena. | Correo electrónico: cpineda@cmp.cl |
|  | Teléfono: 02-23333540 |
| Identificación del representante legal: Ricardo Gómez | RUT o RUN: 13.047.000-9 |
| Domicilio representante legal: Pedro Pablo Muñoz 675, La Serena. | Correo electrónico: jolivares@cmp.cl |
|  | Teléfono: 051-2665419 |
| Fase de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Operación |  |

## Ubicación.

| Figura 1. Mapa de ubicación local (Fuente: Google Earth, 2018). |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Coordenadas UTM de referencia |  |  |  |
| Datum: WGS 84 | Huso: 19 S | UTM N: 6.848.000 m | UTM E: 280.250 m |
| Ruta de acceso: La Planta de Pellets está ubicada en la Región de Atacama, al sur del Puerto de Huasco. Está unida a este último por un camino asfaltado de 5 km (C468) y desde allí con la ciudad de Vallenar por la carretera C-46 en una longitud de 53 km. |  |  |  |

# INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL QUE REGULAN LA ACTIVIDAD FISCALIZADA.

| Identificación de Instrumentos de Gestión Ambiental que regulan la actividad, proyecto o fuente fiscalizada. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Tipo de instrumento | N°/ Descripción | Fecha | Comisión / Institución | Nombre y/o Descripción |
| 1 | Plan de Prevención | 38 | 30-08-2017 | Ministerio del Medio Ambiente | Plan de Prevención de Contaminación Atmosférica para la Localidad de Huasco y su Zona Circundante. |

# ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN

4.1 Motivo de la Actividad de Fiscalización.

| Motivo: Programada | Descripción del Motivo: Resolución Exenta 1948 de 30 de diciembre de 2019, que Fija Programa y Subprograma de Fiscalización Ambiental para Planes de Prevención y/o Descontaminación para el año 2020. |
| --- | --- |

  - Materia Específica Objeto de la Inspección Ambiental.

- Emisiones atmosféricas

# Aspectos Relativos a la Instalación

### Documentos Revisados

| Nro | Nombre de informes y documentos revisados | Fecha de entrega | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Informe Anual Monitoreo Continuo de Emisiones MP año 2018 y 2019 | 18 de febrero y octubre de 2020,respectivamente. | Titular ingresa El informe correspondiente al año 2018 vía oficina de partes con fecha 18/02/2020. El informe correspondientes al año 2019, según lo requerido en la Res.Ex.Nº1837,del 16 de septiembre de 2020, ingresa vía oficina de partes con fecha 18 de octubre de 2020. |

# Hechos Constatados o Resultados Obtenidos:

## Control de Emisiones  Actividades Con Combustión

| N° | Exigencia | Hechos constatado (s) |
| --- | --- | --- |
| 1 | D.S. 38/2016 Establece Plan de Prevención de Contaminación atmosférica para la localidad de Huasco y su Zona circundante. Artículo 6°.- Se establecen los siguientes límites máximos de emisión de material particulado para cada establecimiento: Tabla 5 Límites máximos de emisión de MP para fuentes con combustión (t/a) Plazo para el cumplimiento; Límites máximos de emisión de MP para cada establecimiento. Planta de pellets de CAP Minería; Central termoeléctrica Guacolda de AES Gener. Desde el primer año calendario siguiente a la entrada en vigencia del presente plan; Emisión máxima anual de 900 t/a; Emisión máxima anual desde el cuarto año 730 t/a (1). Desde el cuarto año calendario siguiente a la entrada en vigencia del presente plan; Emisión máxima anual de 341 t/a. Nota: Para calcular en cada establecimiento la emisión de material particulado en toneladas anuales, se debe contabilizar el aporte de cada fuente con combustión. (1) Emisión aplicable desde el primer año calendario. Cabe destacar que, en el caso de las emisiones con combustión, los límites máximos de emisión para las fuentes emisoras, corresponden a la cantidad equivalente, resultante de la aplicación del valor límite de emisión en concentración para dichas fuentes. | Examen de información: Se realiza requerimiento de información según Resolución Exenta N° 1837 de fecha 16 de septiembre de 2020 , solicitando la entrega del Informe anual del cumplimiento de cada medida del plan, de acuerdo al artículo 24° del D.S. N°38/2017 de MMA, para los años 2018 y 2019, respectivamente. De acuerdo a los antecedentes entregados, el titular señala en el informe anual de medidas del D.S.38/2017 MMA correspondiente al año 2018 y 2019 lo siguiente: - Respecto a los límites de emisión de material Particulado (MP) reportado para los años 2018 y 2019 , se puede señalar : Emisiones reportadas año 2018 – 2019 de la Planta Pellets Chimenea 2A y 2B El titular informa que los criterios utilizados para el reporte de datos, son los siguientes: - La nomenclatura utilizada en los reportes entregados se basan de acuerdo a los criterios establecidos en la Resolución Exenta N°1743/2019 “Protocolo para validación, aseguramiento y control de calidad de Sistemas de Monitoreo Continuo de Emisiones CEMS” y Resolución Exenta N°404/2017 “Aprueba Actualización de guía sobre el sistema de información para Centrales Termoeléctricas”, con algunas modificaciones específicas para CAP Minería. - La operación del horno de la Planta de Pellets, presenta cuatro estados, calentamiento, producción, mantenimiento y enfriamiento. Durante los estados de calentamiento y enfriamiento, se combustiona Petróleo Diesel para regular la temperatura del horno, donde este se prepara para la operación en producción o para su detención, en estos estados, los gases de combustión son evacuados por una campana, sin pasar por los sistemas de abatimiento, ni por los equipos de medición de monitoreo continuo “CEMS”. Durante la operación en “producción”, se quema carbón bituminoso, donde los gases son evacuados por las chimeneas asociadas a cada sistema de abatimiento, donde las emisiones son cuantificadas por los respectivos CEMS. - Tomando en cuenta que durante las horas de calentamiento, mantenimiento y enfriamiento existe combustión, pero los gases no son cuantificados por un CEMS, los valores de emisión serán estimados de acuerdo a factores de emisión para el combustible en cuestión. Además el titular señala en el “informe Informe de resultados del monitoreo continuo de emisiones consolidado año 2018-2019” que se encuentra en proceso de elabaración “ Propuesta técnica para validación de datos de los CEMS para CAP minería, Huasco, Chile,” donde se establecen los estados operacionales de la planta que aplican al Proceso de Planta de Pellets, donde se plantea estimar emisiones con factores de emisión, de acuerdo al tipo de combustible a utilizar, señalando que será presentada a la Superintendencia del Medio Ambiente para su aprobación. El titular señala que los factores de emisión serán incorporados en la “Propuesta técnica para validación de datos de los CEMS para CAP minería, Huasco, Chile.” y aplicados en el reporte correspondiente al año 2019. El reporte horario considera los siguientes criterios para la validación de datos: - La obtención de promedios horarios válidos, considera lo mencionado en el punto 7.2 “criterio para unidades que presentan varios estados de operación en una hora de funcionamiento” de la Resolución Exenta N°404 del 08 de mayo del 2017, “Actualización de Guía sobre el Sistema de información para Centrales Termoeléctricas”, en el que indica “se considerará como criterio para calificar el valor como promedio horario, el que presente la peor condición desde el punto de vista de las emisiones” y en el punto 10.1 “Obtención de datos promedio horario válidos, de la Resolución Exenta N°1743 del 06 de diciembre del 2019, “Protocolo para Validación, Aseguramiento y Control de Calidad de Sistemas de Monitoreo Continuo de Emisiones “CEMS””. - Cuando no es posible conformar el promedio horario, se aplican los criterios de sustitución de datos, de acuerdo a lo establecido en la Resolución Exenta N° N°1209/2019“Aprueba Procedimiento de Sustitución y/o reemplazo de datos para Sistemas de Monitoreo Continuo de Emisiones (CEMS) y revoca Resolución Exenta Nº33 Exenta, de fecha 19 de enero de 2015, de la Superintendencia del Medio Ambiente. - Dado que la planta de pellets puede operar con petróleo o carbón, y este último presenta la peor condición medioambiental, del punto de vista de las emisiones, se considera carbón como combustible para la hora en que exista al menos un minuto registrado con este combustible. - Durante el año 2018 y 2019, el Horno de Planta Pellets presentó las siguientes condiciones operacionales: TablaN° 3 - Resumen de horas de operación del Horno de Planta de Pellets año 2018 Mes (*); Horas en Producción; Horas Mantenimiento; Horas calentamiento; Horas enfriamiento; Horas en detención; Total de horas. Abril; 485; 84,2%; 91; 15,8%; 0; 0,0%; 0; 0,0%; 0; 0,0%; 576. Mayo; 237; 31,9%; 71; 9,5%; 0; 0,0%; 15; 2,0%; 421; 56,6%; 744. Junio; 386; 53,6%; 37; 5,1%; 46; 6,4%; 0; 0,0%; 251; 34,9%; 720. Julio; 637; 85,6%; 107; 14,4%; 0; 0,0%; 0; 0,0%; 0; 0,0%; 744. Agosto; 707; 95,0%; 37; 5,0%; 0; 0,0%; 0; 0,0%; 0; 0,0%; 744. Septiembre; 612; 85,0%; 108; 15,0%; 0; 0,0%; 0; 0,0%; 0; 0,0%; 720. Octubre; 696; 93,5%; 34; 4,6%; 13; 1,7%; 0; 0,0%; 1; 0,1%; 744. Noviembre; 635; 88,2%; 85; 11,8%; 0; 0,0%; 0; 0,0%; 0; 0,0%; 720. Diciembre; 280; 37,6%; 28; 3,8%; 0; 0,0%; 14; 1,9%; 422; 56,7%; 744. Total; 4.675; 72,4%; 598; 9,3%; 59; 0,9%; 29; 0,4%; 1.095; 17,0%; 6.456. (*) Se reporta a partir del mes de abril, fecha que culmina la validación del CEMS de la chimenea 2B TablaN° 4 - Resumen de horas de operación del Horno de Planta de Pellets año 2019 Mes; Horas en Producción; Horas Mantenimiento; Horas calentamiento; Horas enfriamiento; Horas en detención; Total de horas. Enero; 0; 0,0%; 0; 0,0%; 0; 0,0%; 0; 0,0%; 744; 100,0%; 744. Febrero; 0; 0,0%; 0; 0,0%; 0; 0,0%; 0; 0,0%; 672; 100,0%; 672. Marzo; 19; 2,6%; 40; 5,4%; 139; 18,7%; 0; 0,0%; 546; 73,4%; 744. Abril; 597; 82,9%; 123; 17,1%; 0; 0,0%; 0; 0,0%; 0; 0,0%; 720. Mayo; 645; 86,7%; 99; 13,3%; 0; 0,0%; 0; 0,0%; 0; 0,0%; 744. Junio; 570; 79,2%; 150; 20,8%; 0; 0,0%; 0; 0,0%; 0; 0,0%; 720. Julio; 585; 78,6%; 106; 14,2%; 0; 0,0%; 15; 2,0%; 38; 5,1%; 744. Agosto; 0; 0,0%; 0; 0,0%; 0; 0,0%; 0; 0,0%; 744; 100,0%; 744. Septiembre; 0; 0,0%; 0; 0,0%; 0; 0,0%; 0; 0,0%; 7200; 100,0%; 720. Octubre; 133; 17,9%; 27; 3,6%; 74; 9,9%; 26; 3,5%; 4846; 65,1%; 744. Noviembre; 46; 6,4%; 4; 0,6%; 34; 4,7%; 42; 5,8%; 594; 82,5%; 720. Diciembre; 611; 82,1%; 40; 5,4%; 50; 6,7%; 0; 0,0%; 43; 5,8%; 744. Total; 3.206; 36,6%; 589; 6,7%; 297; 3,4%; 83; 0,9%; 4.585; 52,3%; 8.760. - Durante los años 2018 y 2019 se presentaron periodos de fuera de control del CEMS o en que no fue posible construir el promedio horario, por lo cual se aplicaron criterios de sustitución de dato. Al respecto, en las siguientes tablas se muestra un resumen de las horas sustituidas: TablaN° 5- Resumen de horas sustituidas del CEMS de la chimenea 2B año 2018 Mes; MP; O2; Caudal. DM; DS; DM; DS; DM; DS. Total; 4.472; 204; 4.399; 277; 4.566; 110. DM: Dato medido DS: Dato sustituido TablaN° 6- Resumen de horas sustituidas del CEMS de la chimenea 2B año 2019 Mes; MP; O2; Caudal. DM; DS; DM; DS; DM; DS. Total; 2.990; 216; 2.889; 317; 3.033; 173. DM: Dato medido DS: Dato sustituido TablaN° 7- Resumen de horas sustituidas del CEMS de la chimenea 2A año 2019 Mes; MP; O2(*); Caudal. DM; DS; DM; DS; DM; DS. Total; 2.962; 244; 2.109; 167; 3.017; 189. DM: Dato medido DS: Dato sustituido (*) Validación inicial CEMS 16/05/2019 Las emisiones reportadas de las Planta pellets respecto de la chimenea 2A y 2B, solo considerando el estado operacional en etapa de “producción” durante el año 2018 y 2019 corresponde a 4.676 y 3.206 horas, respectivamente. En la tabla N°8 se presenta la cantidad de horas en que la Planta Pellets se encuentra en estados de operación en mantenimiento, calentamiento y enfriamiento, durante los años 2018 y 2019. Tabla N°8 Horas en etapa de mantenimiento, calentamiento y enfriamiento – Planta Pellets años 2018 y 2019. Año; Horas mantenimiento; Horas calentamiento; Horas enfriamiento; Total; Total horas de Operación (*). 2018; 598; 59; 29; 686; 6456. 2019; 589; 297; 83; 969; 8760. (*) Incluye las horas de detención El resumen las emisiones reportadas de la planta pellets de la chimenea 2B y de la Chimenea 2A, donde solo considera la condición operacional en la etapa de producción, durante los años 2018 y 2019, se presenta en la tabla N°9. Tabla N°9- Resumen de las emisiones de Material particulado mensuales para cada chimenea 2A y 2B de Planta de Pellets, año 2018 y 2019 Mes; Año 2018; Año 2019. Chimenea 2B(*); Chimenea 2A; Chimenea 2B. Enero; -; 0,0; 0,001. Febrero; -; 0,0; 0,019. Marzo; -; 0,0; 0,559. Abril; 17,38; 0,8; 15,80. Mayo; 10,90; 1,3; 24,70. Junio; 11,95; 1,9; 27,65. Julio; 20,59; 0,9; 29,89. Agosto; 17,31; 0,0; 0,004. Septiembre; 26,61; 0,0; 0,000. Octubre; 30,84; 0,3; 6,60. Noviembre; 32,56; 0,1; 1,57. Diciembre; 9,94; 2,7; 30,24. Total (ton/año); 178,10; 8,1; 137,1. (*) CEMS validado a partir del mes de abril de 2018 Durante el año 2018 solo se reportan los datos de las emisiones de la chimenea del Horno de Pellets Salida Scrubber (2B), ya que en abril del año 2018, fue validado el CEMS de flujo y material particulado, por lo que a partir de dicha fecha, se considera que el CEMS entrega datos de calidad asugurada. El CEMS de la Chimenea 2A fue validado en diciembre del año 2018. El gráfico N°1, muestra las emisiones anuales de material particulado, cuantificadas en las chimeneas 2B para el año 2018 y la suma de las emisiones de las chimenea 2A y 2B para el año 2019, con respecto de la operación del horno en la etapa de producción, en relación al límite establecido para la Planta Pellets para los años 2019 al 2020. Emisiones años 2018 y 2019 Planta Pellets (*) Solo considera las emisiones emitidas por la chimenea 2B Gráfico N°1 Las horas en que el horno de la planta de pellets se encuentra en la etapa de mantenimiento, calentamiento y enfriamiento corresponden a un 10,63% y 11,06% respectivamente, del total de horas de funcionamiento durante los años 2018 y 2019. Considerando que las emisiones en etapa de mantenimiento, calentamiento y enfiramiento, no son medidas por un CEMS; y que el titular indicó que se presentará una propuesta de factores de emisión se realiza requerimiento de información según Resolución Exenta N°2368 de fecha 27 de noviembre de 2020, solicitando el ingreso de la “Propuesta técnica para cuantificar emisiones para CAP Mineria Huasco, Chile”. Dicha propuesta deberá contener, al menos lo siguiente: - Los estados operacionales de la Planta donde se identifique la(s) variable(s) y rango operacional que permita determinar dicho estado. - Los factores de emisión propuestos para los estados de mantenimiento, calentamiento y enfriamiento, con las correspondientes referencias bibliográficas y rutas de cálculo. En dicho sentido, se hace presente que el valor de 178,1 ton/año y 145,2 ton/año, para los años 2018 y 2019 respectivamente, considera únicamente las emisiones de la etapa de operación de la Plante de Pellets que corresponde a un 89,37% y 88,94% respectivamente, del total de horas de funcionamiento durante los años 2018 y 2019. Una vez que se cuenta con los factores de emisión para las otras etapas del proceso, esta información será incluida en la evaluación de las emisiones del horno de planta de pellets del año 2020. |
| 2 | Artículo 7° Se establece el siguiente límite máximo de emisión de material particulado en chimenea, tal como se indica a continuación: a) Las chimeneas 2A y 2B de la planta de pellets de CAP Minería, en forma independiente cada una, deberán cumplir con un límite máximo de emisión de material particulado de 30 mg/m3N, desde el cuarto año calendario siguiente a la entrada en vigencia del presente plan. b) La chimenea 3 de la planta de pellets de CAP Minería deberá cumplir con un límite máximo de emisión de material particulado de 30 mg/m3N una vez que se inicie la operación dela fase 2 del proyecto "Ampliación de mejoras operacionales de la planta de pellets", aprobado por la resolución de calificación ambiental RCA N° 215, del 16 de septiembre de 2010, de la Corema de la Región de Atacama. | Examen de información: En respuesta a la resolución exenta N° 1837 de fecha 16 de septiembre de 2020, el titular señala: - Para el cumplimiento del artículo 7 del DS 38/2017, MMA, el titular con fecha 24 de mayo de 2018 presentó al Servicio de Evaluación Ambientalla DIAdel Proyecto “Sistema de Control de Emisiones Planta de Pellets de Huasco” para la instalación de un precipitador electrostático en la chimenea 2B. Este proyecto fue aprobado mediante Resolución de Calificación Ambiental N°104/2018, la que se encuentra en etapa de “Iniciada Fase de Construcción”. - Por otra parte señala que el estado de la chimenea 3, declarada en RCA 215/2010, no ha variado desde la aprobación del PDA , por lo que se mantienen las consideraciones que, al respecto, señala el art. 23 letra a) del D.S.38/2016. - La chimenea genera emisiones cuya concentración de oxígeno varián entre un 17 y 18%. Este contenido de oxígeno, no se realciona al tipo de combustible utilizado en el proceso de endurecimiento térmico, en este caso (sóldo carbón) sino a las características propias del proceso que hacen del oxígeno no solo un comburente para la combustión del carbón en la generación de calor, si no tmbien como un reactivo en el proceso de oxidación de la magnetita para dar lugar a la hematita. La evaluación del límite de emisión para el parámetro material particulado en las chimeneas 2A y 2B de la planta de pellets de CAP Minería, aplica desde el cuarto año calendario siguiente a la entrada en vigencia del presente, lo cual corresponde verificar su cumplimiento a partir de la evaluación del año 2020. |
| 3 | Artículo. 23 letra a) a) La planta de pellets de CAP minería deberá gestionar dentro del plazo de 6 meses contados desde la entrada en vigencia del presente Plan, para las dos chimeneas denominadas 2 A y 2B, la aprobación y validación del sistema de monitoreo continuo de emisiones de material particulado ante la Superintendencia del Medio Ambiente. En caso que se inicie la operación de la chimenea 3, se deberá gestionar la aprobación y validación del sistema de monitoreo continuo de emisiones de material particulado ante la Superintendencia del Medio Ambiente, dentro de un plazo de 3 meses contados desde la entrada de operación de la chimenea. d) Los datos que se obtengan de los sistemas de monitoreo continuo de emisión, deberán estar en línea con los Sistemas de información de la Superintendencia del Medio Ambiente y del Ministerio del Medio Ambiente, con el fin de dar cumplimiento al artículo 15 del presente plan. e) establece que “del mismo modo, la planta de pellets de CAP Minería, la Central Termoeléctrica Guacolda de AES Gener y todos aquellos proyectos o actividades a los que se les aplique un límite de emisión en chimenea, deberán remitir un informe anual en formato digital, sobre los resultados del monitoreo continuo de emisiones a la Superintendencia del Medio Ambiente. El informe se entregará durante el mes de marzo del año siguiente al que se informa”, mientras que el art. 24 señala que “La planta de pellets de CAP Minería y la central termoeléctrica Guacolda de AES Gener, deberán presentar anualmente a la Superintendencia del Medio Ambiente un informe del cumplimiento de cada medida. Este informe se deberá presentar en el mes de marzo del año siguiente al que se informa”. f) La corrección de oxígeno de los valores de emisión que se midan en cualquier chimenea corresponde a un 6% de oxígeno si se utiliza algún combustible sólido y a un 3% de oxígeno si se utiliza algún combustible líquido o gaseoso. g) Para verificar el cumplimiento del límite de emisión de material particulado en las chimeneas, se comparará el valor del límite de emisión con el valor medido corregido por oxígeno como promedio horario, el cual deberá verificarse en al menos el 95% de valores horarios válidos, descontadas exclusivamente las horas de encendido y apagado. | Examen de información: En respuesta a la resolución exenta N° 1837 de fecha 16 de septiembre de 2020, el titular señala: - Estado Validación CEMS - La empresa CAP Minería S.A., ha implementado un Sistema de Monitoreo Continuo de Emisiones (CEMS) en la Chimenea correspondiente al Scrubber del Horno de Pellets (chimenea 2B) y precipitador del Horno pellets (chimenea 2 A), exigido tanto por el Decreto supremo N°38 del 30 de agosto del 2017, “PDA Huasco”, la RCA N°215 del 16 de septiembre del 2010 “Ampliación y Mejoras Operacionales en Planta de Pellets” y la RCA N°104 del 24 de octubre del 2018 “Sistema de Control de Emisiones Planta de Pellets de Huasco”. - El CEMS de las dos chimeneas existentes fue validado de acuerdo a las indicaciones del “Protocolo Técnico para Validación de Sistemas de Monitoreo Continuo de Emisiones “CEMS”, Requeridos por Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA) y Planes de Prevención /o Descontaminación (PPDA)” contenido en la Resolución Exenta N°627 del 12 de julio del 2016, para los parámetros NOX, SO2, CO, CO2, O2, Material Particulado y Flujo. - En la chimenea 2B, el CEMS de gases, flujo y material particulado se encuentra validado de acuerdo a la resolución N°1778 del 11 de diciembre del 2019. Con respecto a la Chimenea correspondiente al Precipitador del Horno de pellets (Chimenea 2B). Las fechas en que culminó el ensayo de validación para los parámetros gaseosos corresponden al 8 de abril del 2018, 9 de abril del 2018 para flujo y 10 de abril del 2018 para Material Particulado. - En la chimenea 2 A, el CEMS de gases, flujo y material particulado se encuentra validado de acuerdo a la resolución N°1779 del 11 de diciembre del 2019. Las fechas en que culminó el ensayo de validación para los parámetros SO2 y CO2, corresponden al 10 de diciembre del 2018 , para flujo 11 de diciembre del 2018,12 de diciembre del 2018 para Material Particulado y 15 de mayo del 2019 para los parámetros NOX y O2. En las tablas N°1 yN°2 se presenta un resumen del estado de validación del CEMS de las chimenea 2 B y 2A, respectivamente. Tabla N° 1 - Estado Validación CEMS Chimenea 2B Fuente que emite; Horno de Pellets – Salida Scrubber (2B). Parámetro; MP; SO2; NOx; CO2; O2; Flujo. Validación inicial método de cuantificación; N° Resolución; 1778/ 2019; 1778/ 2019; 1778/ 2019; 1778/ 2019; 1778/ 2019; 1778/ 2019. Escala o Rango de medición; 0 – 200 S.L.; 0 - 150ppm; 0 - 250ppm; 0 – 5%; 0 – 25%; 0 – 30 m/s. Periodo de Validación; 11-04-2018 al 11-04-2019; 08-04-2018 al 08-04-2019; 08-04-2018 al 08-04-2019; 08-04-2018 al 08-04-2019; 08-04-2018 al 08-04-2019; 08-04-2018 al 08-04-2019. Tabla N° 2- Estado Validación CEMS Chimenea 2A Fuente que emite; FGD PEE Horno de Pellets (2A). Parámetro; MP; SO2; NOx; CO2; O2; Flujo. Validación inicial método de cuantificación; N° Resolución; 1779/2019; 1779/2019; 1779/2019; 1779/2019; 1779/2019; 1779/2019. Escala o Rango de medición; 0 – 500 S.L.; 0 – 35 ppm; 0 - 200ppm; 0 – 5%; 0 – 25%; 0 – 40 m/s. Periodo de Validación; 13-12-2018 al 13-12-2019; 12-04-2018 al 12-12-2019; 16-05-2019 al 16-05-2020; 12-04-2018 al 12-12-2019; 16-05-2019 al 16-05-2020; 11-12-2018 al 11-12-2019. El monitoreo continuo de gases, flujo y material particulado en el Horno Pellets Salida Scrubber (2B) se efectúa con un CEMS validado de acuerdo a la Resolución Exenta N°1778 del 11 de diciembre del 2019, por lo que cuenta con datos de calidad asegurada para el parámetro material particulado durante el año 2018 hasta el 11 de abril del año 2019. Respecto de la fuente PEE Horno de Pellet (2A) cuenta con datos de calidad asegurada durante el año 2019, según Resolución Exenta N° 1779/2020. Con fecha 21/10/2020 el titular ingresa aviso de revalidación para la fuentes Horno Pellets Salida Scrubber (2B) y PEE Horno de Pellet (2A), informando que se realizará a partir del 13 de Noviembre del 2020. - Conexión en Linea CEMS Mediante Resolución Exenta N° 1013 de fecha 16 de junio de 2020, aprueba propuesta de conexión en línea de los datos de monitoreo de emisiones de los CEMS instalados en el FDG PEE horno pellets (2 A) y horno de pellets – salida scrubber (2B) . Con respecto al artículo 23 del Plan, letra d), el titular ha dado cumplimiento, entregando la información de los sistemas de monitoreo continuo con los sistemas informáticos de la SMA, no obstante la transmisión a los sistemas del MMA se encuentra en proceso de implementación. Con respecto al artículo 23 del Plan, letra e), el titular ha dado cumplimiento a lo establecido por el Plan para el período2018 - 2019, entregando el registro de las emisiones anuales para el parámetro MP de dichos años. - Informe anual En relación a las emisiones con combustión, el titular envía los informes correspondientes al año 2018 y 2019, los cuales se encuentran ingresados al Sistema de Seguimiento Atmosférico. Respecto de las emisiones sin combustión, el titular ingresa carta CMP-CA-0-036-NAG, de fecha 30 de marzo 2020, la cual da cuenta del Informe de Cumplimiento 2019, no existiendo un informe consolidado de 2018 dado que, el Plan de Control Integral de emisiones fue aprobado recién el día 29 de marzo de 2019, según resolución Exenta N°32 de fecha 05 de abril de 2019 por la Seremi de Medio Ambiente de la Región de Atacama, por lo que a apartir de esa fecha hay un gran número de acciones que se comienzan a implementar desde la aprobación de dicho Plan, por lo que se envía el informe correspondiente al año 2019. - Corrección por O2 De acuerdo a lo informado por el titular la corrección de oxígeno aplicada a los datos de emisión corresponde al 17% de acuerdo con lo presentado en el proceso de evaluación de impacto ambiental del proyecto “Sistema de Control de emisiones Planta de Pellets – Huasco”. - Límite de emisión De acuerdo a lo establecido en el art.7° del PDA Huasco, el límite de emisión para las chimeneas 2 A y 2B aplica a partir del cuarto año calendario siguiente a la entrada en vigencia del presente plan. |

# Conclusiones

De los resultados de las actividades de fiscalización asociadas al D.S. N° 38 del año 2016 del MMA, es posible establecer que la Planta de pellets de CAP Minería, se ajusta a las medidas aplicables respecto de las emisones atmosféricas, durante el año 2018 y 2019.

Dicho resultado no obsta a que en el futuro se realicen nuevos procedimientos de fiscalización ambiental, y no lo exime de ninguna clase de responsabilidad que pudiese contraer por cualquier hallazgo respecto del instrumento que lo regula, que se produzca con anterioridad o simultaneidad a la(s) fecha(s) en que se efectuó la actividad de fiscalización ambiental, y no hubiera sido directamente percibido y/o constatado en la misma por el fiscalizador.

# ANEXOS.

| N° Anexo | Nombre Anexo |
| --- | --- |
| 1 | Resolución Exenta N°1837 de fecha 16 de septiembre de 2020. |
| 2 | Respuesta Requerimiento de información. |
| 3 | Informes correspondientes al año 2018 y 2019, ingresados al Sistema de Seguimiento Atmosférico |