INFORME TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

COMPAÑÍA INDUSTRIAL EL VOLCÁN S.A.

DFZ-2020-2252-XIII-PPDA

|  | Nombre | Cargo | Firma |
| --- | --- | --- | --- |
| Aprobador | Juan Pablo Rodríguez F. | Jefe Sección de Calidad del Aire y Cambio Climático |  |
| Revisor | Claudia Quiroga M. | Profesional División de Fiscalización y Conformidad Ambiental |  |
| Elaborador | Víctor Hugo Delgado S. | Profesional División de Fiscalización y Conformidad Ambiental |  |

Contenido

1	RESUMEN	3

2	IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD FISCALIZABLE	4

2.1	Antecedentes Generales	4

3	INSTRUMENTOS DE CARACTER AMBIENTAL FISCALIZADOS	4

4	ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN	4

4.1	Motivo de la Actividad de Fiscalización	4

4.2	Revisión Documental	5

5	HECHOS CONSTATADOS	6

5.1	Límites de emisión de material particulado (MP)	6

5.2	Corrección por Oxígeno según el estado de combustible	8

5.3	Vigencia de muestreo de Material Particulado (MP) y Acreditación de emisiones considerando los métodos de medición oficiales.	10

6	CONCLUSIONES	13

7	ANEXOS	13

RESUMEN

El presente documento da cuenta de los resultados de la actividad de fiscalización ambiental realizada por la Superintendencia del Medio Ambiente, a la unidad fiscalizable “CIA INDUSTRIAL EL VOLCÁN S.A.”, localizada en Avenida Concha y Toro N° 0602, comuna de Puente Alto, Región Metropolitana, en el marco del Programa de Fiscalización Ambiental de Planes de Prevención y/o Descontaminación para el Año 2021, contenido en la Resolución Exenta N°2582 de fecha 31 de diciembre de 2020. La actividad fue desarrollada el día 18 de julio de 2021 (Ver anexo 1) y consideró la fiscalización de las fuentes estacionarias de nombre “Secador de Planchas L1” PR-1811, “Secador de Planchas L2”, PR-13521 y Horno Kettle N° 4 (Ducto combustión y Ducto Proceso), con número de registro PR-3706.

En dicho contexto, las materias relevantes objeto de la fiscalización y el análisis posterior de la documentación requerida en el acta de fiscalización, incluyeron:

- Acreditación de emisiones de material particulado, considerando los métodos de medición oficiales y los reconocidos como válidos por la Superintendencia del Medio Ambiente.

- Verificación el límite de emisión para el parámetro Material Particulado (MP) establecido en el Art. N° 36, D.S. N° 31/2016 del Ministerio del Medio Ambiente.

- Verificación de la frecuencia de muestreo para fuentes estacionarias que no sean calderas ni procesos con combustión establecido en el Art. N° 51, D.S. N° 31/2016 del Ministerio del Medio Ambiente.

A partir de la actividad realizada y del análisis de la información requerida en el acta de, no se identifican hallazgos en la fuentes estacionarias con número de registro PR-1811, PR-13521 y PR-3706, ya que cumplen con el límite de emisión de material particulado y vigencia de los informes de muestro isocinético al momento de la fiscalización, establecidos en los artículos 36 y 51, D.S. N°31/2016 MMA, respectivamente.

IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD FISCALIZABLE

# Antecedentes Generales

| Identificación de la Unidad Fiscalizable: CIA INDUSTRIAL EL VOLCÁN S.A. | Estado operacional de la Unidad Fiscalizable: Activa |
| --- | --- |
| Región: Metropolitana | Ubicación específica de la unidad fiscalizable: Avenida Concha y Toro N° 0602, Puente Alto. |
| Provincia: Santiago |  |
| Comuna: Puente Alto. |  |
| Titular de la unidad fiscalizable: CIA INDUSTRIAL EL VOLCÁN S.A. | RUT o RUN: 90.209.000-2 |
| Domicilio titular: Avenida Concha y Toro N° 0602, Puente Alto. | Correo electrónico: cvergaram@volcan.cl |

INSTRUMENTOS DE CARACTER AMBIENTAL FISCALIZADOS

| Identificación de Instrumentos de Carácter Ambiental fiscalizados. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Tipo de instrumento | N° | Fecha | Comisión/ Institución | Título | Comentarios |
| 1 | PPDA | 31 | 2016 | MMA | Establece Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica para la Región Metropolitana de Santiago (PPDA). | Parámetro Material Particulado. |

ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN

# Motivo de la Actividad de Fiscalización

| Motivo |  | Descripción |
| --- | --- | --- |
| X | Programada | Resolución N°2582 que fija los Programas y Subprogramas de Fiscalización Ambiental de Planes de Prevención y/o Descontaminación para el Año 2021. |

# Revisión Documental

| ID | Nombre del documento revisado | Origen/fuente | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Acta inspección ambiental, periodo GEC. | SMA | Inspección 18-07-2021. |
| 2 | Carta de respuesta a solicitud de acta de fiscalización | Documento solicitado en requerimiento información | Documento enviados a través de oficina de partes de la SMA con fecha 23-07-2021 |

HECHOS CONSTATADOS

# Límites de emisión de material particulado (MP)

Exigencias: Artículo 36, D.S. N°31/2016 MMA Las fuentes estacionarias deberán cumplir con los límites de emisión para MP establecidos en la siguiente tabla: Tabla VI 1: Límite máximo de emisión de MP para fuentes estacionarias. Tipo de fuente estacionaria; Potencia térmica; Límite máximo de emisión de MP (mg/m3N); Plazo de cumplimiento para fuentes existentes; Plazo de cumplimiento para fuentes nuevas. Calderas; Menos o igual a 300 KWt; 30; 12 meses desde la publicación del presente decreto; Desde que inicia su operación. Mayor a 300 KWt y menor o igual a 1 MWt; 30; 12 meses desde la publicación del presente decreto; Desde que inicia su operación. Mayor a 1 MWt y menor o igual a 20 MWt; 30; Desde publicación del presente decreto y hasta el 31 de diciembre de 2019; Desde que inicia su operación y hasta el 31 de diciembre de 2019.. 20; Desde el 31 de diciembre de 2019; Desde el 31 de diciembre de 2019.. Mayor a 20 MWt; 20; 12 meses desde la publicación del presente decreto; Desde que inicia su operación. Procesos; Todas; 20; 12 meses desde la publicación del presente decreto; Desde que inicia su operación. Hornos panaderos; Todas; 30; 12 meses desde la publicación del presente decreto; Desde que inicia su operación. Quedan exentos de cumplir el límite de emisión de MP: - Los hornos panaderos de potencia menor a 1 MWt, que usen un combustible gaseoso, en forma exclusiva y permanente. - Las calderas nuevas y existentes de potencias hasta 1 MWt, que usen un combustible líquido (con menos de 50 ppm de azufre) o gaseoso, en forma exclusiva y permanente. - Las calderas de potencia mayor o igual a 1 MWt, que usen un combustible gaseoso, en forma exclusiva y permanente. Las excepciones mencionadas se acreditarán conforme a lo señalado en el artículo 43 del presente Decreto. Artículo 43, D.S. N°31/2016 MMA Para efectos de este capítulo, se acreditará el uso exclusivo y permanente de un combustible, mediante la presentación ante la Superintendencia del Medio Ambiente, por única vez, de una declaración con el número de registro de la SEREMI de Salud RM, que identifica la fuente y el tipo de combustible utilizado, de acuerdo al D.S. N°10, de 2012, del Ministerio de Salud. Artículo 47, D.S. N°31/2016 MMA Se eximen de la utilización de los métodos indicados en el artículo anterior, las calderas de potencia menor a 300 KWt, las que, para acreditar sus emisiones, deberán presentar a la Superintendencia del Medio Ambiente, por única vez, el certificado de origen del fabricante que indique que la caldera cumple lo establecido en el presente Decreto.

Hechos constatados: A continuación, se presenta una tabla resumen con la información de los últimos informes de muestreo de Material Particulado realizado a las fuentes estacionarias de nombre “Secador de Planchas L1” PR-1811, “Secador de Planchas L2”, PR-13521 y Horno Kettle N° 4 (Ducto combustión y Ducto Proceso), con número de registro PR-3706. N° informe; Fuente estacionaria; Número de Registro; Código informe; Fecha muestreo; Fecha informe; ETFA. 1; Secador de Planchas L1; PR-1811; ISO-311-21; 21-04-2021; 30-04-2021; SERCOAMB Ltda. (Código ETFA: 019-02). 2; Secador de Planchas L2; PR-13521; IMFF 127-21; 04-05-2021; 18-05-2021; Algoritmos (Código ETFA: 015-01). 3; Horno Kettle N° 4 Ducto Combustión; PR-3706; A-RPM-01-12-REV10; 22-12-2020; 27-01-2021; AIRÓN S.A. (Código ETFA: 002-01). 4; Horno Kettle N° 4 Ducto Proceso; PR-3706; ISO-311-21; 19-03-2021; 25-03-2021; SERCOAMB Ltda. (Código ETFA: 019-02). De los informes de muestreo de material particulado revisados, se obtiene la siguiente información respecto del límite de emisión de Material Particulado: Nombre de la fuente; Número de registro de la fuente; Potencia Térmica (MWt) (*); Combustible principal; Código informe; Fecha muestreo; Conc. MP corregida por O2 (mg/m3N) (**). Secador de Planchas L1; PR-1811; 19,88; Gas Natural; ISO-311-21; 21-04-2021; 14,7 (1). Secador de Planchas L2; PR-13521; 19,88; Gas Natural; IMFF 127-21; 04-05-2021; 4,375 (2). Horno Kettle N° 4 Ducto Combustión; PR-3706; 3,58; Gas Natural; A-RPM-01-12-REV10; 22-12-2020; 11,57 (3). Horno Kettle N° 4 Ducto Proceso; PR-3706; No Aplica; Gas Natural; ISO-311-21; 19-03-2021; 11,1 (4). (*) Valor de potencia térmica informada por el titular del establecimiento. (1) Valor de concentración no corregido por oxígeno, ETFA SERCOAMB señala que: “A pesar de que esta fuente es un proceso con combustión, se determinó que al haber mezcla de los gases de proceso con los de combustión, la concentración de MP, no se debe corregir por oxígeno”. (2) Valor de concentración no corregido por oxígeno, ETFA ALGORITMOS no informa criterio para no realizar la corrección por oxígeno. (3) Valor de concentración corregido por oxígeno. (4) Valor de concentración no aplica corregir por oxígeno. A partir de los informes antes señalados es posible identificar lo siguiente: - La fuente estacionaria tipo Proceso con combustión de nombre Secador de Planchas L1 con N° de Registro SEREMI de Salud PR-1811 registró una concentración de Material particulado (No corregido por Oxigeno) inferior al límite máximo de emisión establecido en la Tabla VI 1: Límite máximo de emisión de MP para fuentes estacionarias del Art. N° 36, D.S. N° 31/2016 MMA. - La fuente estacionaria tipo Proceso con combustión de nombre Secador de Planchas L2 con N° de Registro SEREMI de Salud PR-13521 registró una concentración de Material particulado (No corregido por Oxigeno) inferior al límite máximo de emisión establecido en la Tabla VI 1: Límite máximo de emisión de MP para fuentes estacionarias del Art. N° 36, D.S. N° 31/2016 MMA. - La fuente estacionaria tipo Proceso con combustión de nombre Horno Kettle N° 4 Ducto Combustión con N° de Registro SEREMI de Salud PR-3706 registró una concentración de Material particulado (corregido por Oxigeno) inferior al límite máximo de emisión establecido en la Tabla VI 1: Límite máximo de emisión de MP para fuentes estacionarias del Art. N° 36, D.S. N° 31/2016 MMA. - La fuente estacionaria tipo Proceso sin combustión de nombre Horno Kettle N° 4 Ducto Proceso con N° de Registro SEREMI de Salud PR-3706 registró una concentración de Material particulado (No aplica corregir por Oxigeno) inferior al límite máximo de emisión establecido en la Tabla VI 1: Límite máximo de emisión de MP para fuentes estacionarias del Art. N° 36, D.S. N° 31/2016 MMA.

# Corrección por Oxígeno según el estado de combustible

Exigencias: Artículo 45, D.S. N°31/2016 MMA Todos los valores de emisión medidos deben ser corregidos por oxígeno según el estado de combustible que indican la Tabla VI-5 y la Tabla VI-6: Tabla VI-5: Corrección de oxígeno medido en chimenea por caldera Estado combustible; Corrección de oxígeno. Gas y líquido; 3%. Sólidos; 6%. Tabla VI-6: Corrección de oxígeno medido en chimenea para otros Procesos. Estado combustible; Corrección de oxígeno. Continuos; 8%. Discontinuos; 13%. Las correcciones en el cálculo y expresión de unidades de concentración de las emisiones se referirán a 25°C y 1 atm.

Hechos constatados: De acuerdo a los informes de muestreo de material particulado informados por el titular del establecimiento, se puede obtener la siguiente información: N° informe; Fuente estacionaria; Número de Registro; Código informe; Fecha muestreo; Fecha informe; ETFA. 1; Secador de Planchas L1; PR-1811; ISO-311-21; 21-04-2021; 30-04-2021; SERCOAMB Ltda. (Código ETFA: 019-02) (1). 2; Secador de Planchas L2; PR-13521; IMFF 127-21; 04-05-2021; 18-05-2021; Algoritmos (Código ETFA: 015-01) (2). 3; Horno Kettle N° 4 Ducto Combustión; PR-3706; A-RPM-01-12-REV10; 22-12-2020; 27-01-2021; AIRÓN S.A. (Código ETFA: 002-01) (3). 4; Horno Kettle N° 4 Ducto Proceso; PR-3706; ISO-311-21; 19-03-2021; 25-03-2021; SERCOAMB Ltda. (Código ETFA: 019-02) (4). - Valor de concentración no corregido por oxígeno, ETFA SERCOAMB señala que: “A pesar de que esta fuente es un proceso con combustión, se determinó que al haber mezcla de los gases de proceso con los de combustión, la concentración de MP, no se debe corregir por oxígeno”. - Valor de concentración no corregido por oxígeno, ETFA ALGORITMOS no informa criterio para no realizar la corrección por oxígeno - La fuente estacionaria de nombre Horno Kettle N° 4 con número de registro PR-3706, presenta una configuración que cuenta con un ducto de proceso y un ducto de combustión, por lo que se le realiza muestreo de Material Particulado en ambos ductos de evacuación de gases. Solo para el ducto de combustión se debe realizar la corrección por oxígeno. - No aplica corregir por Oxígeno.

# Vigencia de muestreo de Material Particulado (MP) y Acreditación de emisiones considerando los métodos de medición oficiales.

Exigencias: Artículo 46, D.S. N°31/2016 MMA Las fuentes estacionarias emisoras deberán acreditar sus emisiones considerando los métodos de medición oficiales y los reconocidos como válidos por la Superintendencia del Medio Ambiente. Estos análisis se deberán realizar en laboratorios de medición y análisis autorizados por la Superintendencia del Medio Ambiente para estos efectos. Artículo 51, D.S. N°31/2016 MMA Las fuentes estacionarias que no sean calderas ni procesos con combustión deberán realizar las mediciones con la frecuencia descrita en la siguiente tabla: Tabla VI-7: Frecuencia de muestreo Caudal; Frecuencia de Muestreo-Medición. MP; CO; SO2; NOx. Menor a 1.000 m3/hr; Cada 36 meses; Cada 36 meses; No mide; No mide. Mayor o igual a 1.000 m3/hr.; Cada 12 meses; Cada 12 meses; Una vez (*); Una vez (*). (*) La medición debe efectuarse durante los primeros 12 meses desde la entrada en vigencia del presente Decreto. Artículo 52, D.S. N°31/2016 MMA Las calderas y procesos con combustión de potencia térmica menor a 20 MWt, deberán acreditar sus emisiones de MP, NOx y SO2, cuando corresponda, con la frecuencia descrita en las siguientes tablas: Tabla VI-8: Frecuencia para acreditar emisiones de MP, NOx y SO2 para calderas. Potencia Térmica; Frecuencia de medición. Menor a 20 MWt t mayor o igual a 10 MWt; Cada 6 meses. Menor a 10 MWt; Cada 12 meses. Tabla VI-9: Frecuencia para acreditar emisiones de MP, NOx y SO2 para procesos con combustión. Potencia Térmica; Frecuencia de medición. Menor a 20 MWt t mayor o igual a 10 MWt; Cada 6 meses. Menor a 10 MWt; Cada 12 meses. Resolución Exenta N° 587 de fecha 30 de abril de 2019 “Dicta instrucción de carácter general sobre los métodos válidos para realizar los muestreos, mediciones y análisis de emisiones atmosféricas en el marco de las exigencias establecidas en los planes de prevención y/o descontaminación ambiental”, de la SMA. 1° (…) para demostrar cumplimiento de los límites de emisión de los contaminantes material particulado (…), son los siguientes: Método: CH-5 o EPA 5 Descripción: Determinación de las emisiones de partículas desde fuentes estacionarias CH. Actividades: Muestreo y Análisis. 4° Aplicase esta instrucción a los titulares de fuentes emisoras afectas a planes de prevención y/o descontaminación, sujetos a la fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente. Los titulares de fuentes emisoras a planes de prevención y/o descontaminación sujetos a la fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente, para dar cumplimiento a los límites de emisión establecidos en dichos instrumentos de carácter ambiental, deberán contratar a una entidad técnica de fiscalización ambiental que realice el muestreo, medición o análisis de que se trate, de conformidad a lo prescrito en el artículo 21 del decreto supremo N°38, de 2013, del Ministerio del Medio Ambiente, que Aprueba el Reglamento de Entidades Técnicas de Fiscalización Ambiental de la Superintendencia del Medio Ambiente.

Hechos constatados: A continuación, se presenta una tabla resumen con la información de las fuentes fijas inspeccionadas durante la actividad de fiscalización realizada por esta SMA, respecto de la vigencia del muestreo de Material Particulado para las fuentes de la unidad fiscalizable. Número de registro de la fuente; Tipo de fuente; Código informe; Potencia Térmica (MWt); Fecha muestreo de MP constatada al momento de la inspección; Fecha último Muestreo de MP; Frecuencia de muestreo según Potencia. Menor a 20 MWt y mayor o igual a 10 MWt; Menor a 10 MWt y mayor a 1 MWt; Menor o igual a 1 MWt. Cada 6 meses; Cada 12 meses; Cada 36 meses. PR-1811; Proceso con Combustión; ISO-311-21; 19,88; 21-04-2021; 21-04-2021; Aplica; -; -. PR-13521; Proceso con Combustión; IMFF 127-21; 19,88; 04-05-2021; 04-05-2021; Aplica; -; -. PR-3706; Proceso con Combustión; A-RPM-01-12-REV10; 3,58; 22-12-2020; 22-12-2020; -; Aplica; -. - Considerando que la fuente estacionaria con número de registro PR-1811 tiene una potencia térmica menor a 20 MWt y mayor o igual a 10 MWt, la frecuencia de muestreo correspondiente debe ser cada 6 meses, lo que de acuerdo con el informe analizado se verifica. - Considerando que la fuente estacionaria con número de registro PR-13521 tiene una potencia térmica menor a 20 MWt y mayor o igual a 10 MWt, la frecuencia de muestreo correspondiente debe ser cada 6 meses, lo que de acuerdo con el informe analizado se verifica. - Considerando que la fuente estacionaria con número de registro PR-3706 tiene una potencia térmica menor a 10 MWt y mayor a 1 MWt, la frecuencia de muestreo correspondiente debe ser cada 12 meses, lo que de acuerdo con el informe analizado se verifica Fuente Horno Kettle N° 4 Ducto Proceso: Número de registro de la fuente; Tipo de fuente; Código informe; Caudal de Gases [m3N/h]; Fecha muestreo de MP; Frecuencia muestreo según caudal de gases. Cada 12 meses; Cada 36 meses. PR-3706; Proceso sin combustión; ISO-311-21; 7084; 19-03-2021; Aplica; N/A. Considerando que la fuente estacionaria PR-3706, registra un caudal de gases mayor a 1.000 m3N/h, la frecuencia de muestreo correspondiente debe ser cada 12 meses, lo que se verifica. Los informes de muestreo de material particulado fueron realizados bajo el método de referencia CH-5 “Determinación de las emisiones de partículas desde fuentes estacionarias”, y por la Entidad de Fiscalización Ambiental (ETFA) SERCOAMB Ltda. (Código ETFA: 019-02), Algoritmos (Código ETFA: 015-01) y AIRÓN S.A. (Código ETFA: 002-01).

CONCLUSIONES

De los resultados de la actividad de fiscalización realizada por esta SMA y del análisis posterior de la documentación requerida en el acta de fiscalización asociada a los Instrumentos de Gestión Ambiental indicados en el punto, se concluye que las fuentes tipo proceso con combustión “Secador de Planchas L1” PR-1811, “Secador de Planchas L2”, PR-13521 y Horno Kettle N° 4 (Ducto combustión y Ducto Proceso), con número de registro PR-3706, cumplen con el límite de emisión de material particulado y vigencia de los informes de muestro isocinético al momento de la fiscalización, establecidos en los artículos 36 y 51, D.S. N°31/2016 MMA, respectivamente.

Dicho resultado no obsta a que en el futuro se realicen nuevos procedimientos de fiscalización ambiental, y no lo exime de ninguna clase de responsabilidad que pudiese contraer por cualquier hallazgo respecto del instrumento que lo regula, que se produzca con anterioridad o simultaneidad a la(s) fecha(s) en que se efectuó la actividad de fiscalización ambiental, y no hubiera sido directamente percibido y/o constatado en la misma por el fiscalizador.

ANEXOS

| N° Anexo | Nombre Anexo |
| --- | --- |
| 1 | Acta de Inspección Ambiental |
| 2 | Información solicitada en acta de fiscalización ingresada por oficina de partes de la SMA. |