## HOJA 1 - Informe
INFORME GASES TRS
CMPC CELULOSA S.A. PLANTA SANTA FE
1. Identificación del Establecimiento
Nombre del Establecimiento |  |  |  | CMPC Celulosa S.A. Planta Santa Fe
Razón Social |  |  |  | CMPC Celulosa S.A.
Dirección |  |  |  | Avenida Julio Hemmelmann N°670
Teléfono |  |  |  | (56) 43 - 2403800
Período informado |  |  |  | 22 de marzo al 31 de marzo 2014
2. Identificación de los equipos emisores de gases TRS del establecimiento
Equipo Emisor |  |  |  | Modelo |  |  | Año de Fabricación
Caldera Recuperadora SF1 |  |  |  | CBC Mitsubishi |  |  | 1990
Horno de Cal SF1 |  |  |  | AHLSTROM – Allis Chalmers |  |  | 1990
Caldera Recuperadora SF2 |  |  |  | ANDRITZ |  |  | 2006
Horno de Cal SF2 |  |  |  | ANDRITZ |  |  | 2006
Incinerador 1 |  |  |  | Lundberg |  |  | 2009
Caldera Biomasa 1 (respaldo) |  |  |  | Tampella Power Inc. |  |  | 1996
Incinerador 2 (respaldo) |  |  |  | ENVIROBURNERS OY |  |  | 2006
3. Condiciones Operación Equipos Emisores
Equipo Emisor |  |  |  | Horas de funcionamiento en el período informado |  | Porcentaje de funcionamiento en el período informado
Caldera Recuperadora SF1 |  |  |  | 240 |  | 100%
Horno de Cal SF1 |  |  |  | 240 |  | 100%
Caldera Recuperadora SF2 |  |  |  | 240 |  | 100%
Horno de Cal SF2 |  |  |  | 240 |  | 100%
Incinerador 1 |  |  |  | 240 |  | 100%
4. Análisis Cumplimiento Norma de Emisión (*)
Equipo Emisor |  |  |  | Percentil 98 ppmv (**) |  |  | Límite de emisión
Caldera Recuperadora SF1 |  |  |  | 0.45 |  |  | 5
Horno de Cal SF1 |  |  |  | 4.93 |  |  | 15
Caldera Recuperadora SF2 |  |  |  | 0.6 |  |  | 5
Horno de Cal SF2 |  |  |  | 2.56 |  |  | 15
Notas:
(*) Se adjunta registro electrónico de las mediciones continuas para el período informado.
(**): Percentil 98 valores promedios horarios. Considera sólo el período desde el 22 al 31 de marzo 2014.
4.1. Reporte de partidas o detenciones (elimina promedios horarios en cada detención o partida del proceso)
N° | Fecha | Periodo (horas) | Causa
- | - | - | -
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
5. Venteos producidos
Gases No Condensables Diluidos (DNCG)
N° | Fecha | Hora inicio | Hora término | Duración venteo (minutos) | Causa
- | - | - | - | - | No hubo venteos en el período informado
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
Porcentaje de funcionamiento sistema de combustión
Gases No Condensables Concentrados (CNCG)
N° | Fecha | Hora inicio | Hora término | Duración venteo (minutos) | Causa
- | - | - | - | - | No hubo venteos en el período informado
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
Porcentaje de funcionamiento sistema de combustión
6. Condiciones de Operación Equipos de Respaldo
Equipo |  |  |  | Temperatura promedio de combustión TRS |  | Tiempo Temperatura < 650 °C (minutos)
Caldera de Biomasa |  |  |  | 845.6 |  | 0
Incinerador 2 |  |  |  | 808.5 |  | 0

## HOJA 2 -Datos continuos CR1 CR2
MARZO | Caldera Recuperadora Línea 1 | Observación | Caldera Recuperadora Línea 2 | Observación
Fecha | Promedio horario (ppmv) |  | Promedio horario (ppmv)
2014-03-01 | 0.17809 | sin observaciones | 0.24921 | sin observaciones
2014-03-01 01:00 | 0.18364 | sin observaciones | 0.27074 | sin observaciones
2014-03-01 02:00 | 0.17787 | sin observaciones | 0.20234 | sin observaciones
2014-03-01 03:00 | 0.1824 | sin observaciones | 0.22603 | sin observaciones
2014-03-01 04:00 | 0.18032 | sin observaciones | 0.30613 | sin observaciones
2014-03-01 05:00 | 0.17879 | sin observaciones | 0.28109 | sin observaciones
2014-03-01 06:00 | 0.17638 | sin observaciones | 0.32919 | sin observaciones
2014-03-01 07:00 | 0.17818 | sin observaciones | 0.25477 | sin observaciones
2014-03-01 08:00 | 0.18901 | sin observaciones | 0.27445 | sin observaciones
2014-03-01 09:00 | 0.42506 | sin observaciones | 0.35029 | sin observaciones
2014-03-01 10:00 | 0.1885 | sin observaciones | 0.4306 | sin observaciones
2014-03-01 11:00 | 0.19544 | sin observaciones | 0.35865 | sin observaciones
2014-03-01 12:00 | 0.1713 | sin observaciones | 0.44801 | sin observaciones
2014-03-01 13:00 | 0.17926 | sin observaciones | 0.35613 | sin observaciones
2014-03-01 14:00 | 0.18634 | sin observaciones | 0.36645 | sin observaciones
2014-03-01 15:00 | 0.18226 | sin observaciones | 0.37901 | sin observaciones
2014-03-01 16:00 | 0.18191 | sin observaciones | 0.34978 | sin observaciones
2014-03-01 17:00 | 0.17148 | sin observaciones | 0.33927 | sin observaciones
2014-03-01 18:00 | 0.17222 | sin observaciones | 0.31139 | sin observaciones
2014-03-01 19:00 | 0.1822 | sin observaciones | 0.36174 | sin observaciones
2014-03-01 20:00 | 0.17253 | sin observaciones | 0.34912 | sin observaciones
2014-03-01 21:00 | 0.18295 | sin observaciones | 0.38383 | sin observaciones
2014-03-01 22:00 | 0.18164 | sin observaciones | 0.46086 | sin observaciones
2014-03-01 23:00 | 0.18654 | sin observaciones | 0.45532 | sin observaciones
2014-03-02 | 0.18019 | sin observaciones | 0.41132 | sin observaciones
2014-03-02 01:00 | 0.19333 | sin observaciones | 0.38603 | sin observaciones
2014-03-02 02:00 | 0.18933 | sin observaciones | 0.38986 | sin observaciones
2014-03-02 03:00 | 0.18937 | sin observaciones | 0.37311 | sin observaciones
2014-03-02 04:00 | 0.19168 | sin observaciones | 0.37721 | sin observaciones
2014-03-02 05:00 | 0.18653 | sin observaciones | 0.37463 | sin observaciones
2014-03-02 06:00 | 0.18362 | sin observaciones | 0.35452 | sin observaciones
2014-03-02 07:00 | 0.18873 | sin observaciones | 0.3607 | sin observaciones
2014-03-02 08:00 | 0.18987 | sin observaciones | 0.36958 | sin observaciones
2014-03-02 09:00 | 0.37844 | sin observaciones | 0.31741 | sin observaciones
2014-03-02 10:00 | 0.19034 | sin observaciones | 0.30276 | sin observaciones
2014-03-02 11:00 | 0.19766 | sin observaciones | 0.32109 | sin observaciones
2014-03-02 12:00 | 0.20428 | sin observaciones | 0.32678 | sin observaciones
2014-03-02 13:00 | 0.20892 | sin observaciones | 0.35768 | sin observaciones
2014-03-02 14:00 | 0.19862 | sin observaciones | 0.35569 | sin observaciones
2014-03-02 15:00 | 0.19783 | sin observaciones | 0.32164 | sin observaciones
2014-03-02 16:00 | 0.19264 | sin observaciones | 0.34245 | sin observaciones
2014-03-02 17:00 | 0.18873 | sin observaciones | 0.34568 | sin observaciones
2014-03-02 18:00 | 0.18557 | sin observaciones | 0.35303 | sin observaciones
2014-03-02 19:00 | 0.19222 | sin observaciones | 0.36594 | sin observaciones
2014-03-02 20:00 | 0.19486 | sin observaciones | 0.3448 | sin observaciones
2014-03-02 21:00 | 0.19739 | sin observaciones | 0.34652 | sin observaciones
2014-03-02 22:00 | 0.19487 | sin observaciones | 0.32787 | sin observaciones
2014-03-02 23:00 | 0.19204 | sin observaciones | 0.31745 | sin observaciones
2014-03-03 | 0.18608 | sin observaciones | 0.31448 | sin observaciones
2014-03-03 01:00 | 0.20102 | sin observaciones | 0.34028 | sin observaciones
2014-03-03 02:00 | 0.20158 | sin observaciones | 0.48337 | sin observaciones
2014-03-03 03:00 | 0.19788 | sin observaciones | 0.58628 | sin observaciones
2014-03-03 04:00 | 0.19772 | sin observaciones | 0.33586 | sin observaciones
2014-03-03 05:00 | 0.1884 | sin observaciones | 0.33897 | sin observaciones
2014-03-03 06:00 | 0.18423 | sin observaciones | 0.33271 | sin observaciones
2014-03-03 07:00 | 0.18213 | sin observaciones | 0.31889 | sin observaciones
2014-03-03 08:00 | 0.18501 | sin observaciones | 0.30544 | sin observaciones
2014-03-03 09:00 | 0.35521 | sin observaciones | 0.40462 | sin observaciones
2014-03-03 10:00 | 0.18255 | sin observaciones | 0.43168 | sin observaciones
2014-03-03 11:00 | 0.17151 | sin observaciones | 0.38493 | sin observaciones
2014-03-03 12:00 | 0.17248 | sin observaciones | 0.39638 | sin observaciones
2014-03-03 13:00 | 0.18939 | sin observaciones | 0.36566 | sin observaciones
2014-03-03 14:00 | 0.20402 | sin observaciones | 0.42273 | sin observaciones
2014-03-03 15:00 | 0.20786 | sin observaciones | 0.37831 | sin observaciones
2014-03-03 16:00 | 0.20794 | sin observaciones | 0.38627 | sin observaciones
2014-03-03 17:00 | 0.22718 | sin observaciones | 0.394 | sin observaciones
2014-03-03 18:00 | 0.22381 | sin observaciones | 0.40798 | sin observaciones
2014-03-03 19:00 | 0.21428 | sin observaciones | 0.38816 | sin observaciones
2014-03-03 20:00 | 0.23645 | sin observaciones | 0.39311 | sin observaciones
2014-03-03 21:00 | 0.2252 | sin observaciones | 0.41533 | sin observaciones
2014-03-03 22:00 | 0.24076 | sin observaciones | 0.39524 | sin observaciones
2014-03-03 23:00 | 0.25537 | sin observaciones | 0.39764 | sin observaciones
2014-03-04 | 0.2551 | sin observaciones | 0.37699 | sin observaciones
2014-03-04 01:00 | 0.25072 | sin observaciones | 0.37038 | sin observaciones
2014-03-04 02:00 | 0.24148 | sin observaciones | 0.37 | sin observaciones
2014-03-04 03:00 | 0.23269 | sin observaciones | 0.36688 | sin observaciones
2014-03-04 04:00 | 0.22975 | sin observaciones | 0.34209 | sin observaciones
2014-03-04 05:00 | 0.22358 | sin observaciones | 0.36095 | sin observaciones
2014-03-04 06:00 | 0.19672 | sin observaciones | 0.35658 | sin observaciones
2014-03-04 07:00 | 0.18387 | sin observaciones | 0.36071 | sin observaciones
2014-03-04 08:00 | 0.19624 | sin observaciones | 0.37935 | sin observaciones
2014-03-04 09:00 | 0.57735 | sin observaciones | 0.51542 | sin observaciones
2014-03-04 10:00 | 0.18825 | sin observaciones | 0.3412 | sin observaciones
2014-03-04 11:00 | 0.18545 | sin observaciones | 0.30272 | sin observaciones
2014-03-04 12:00 | 0.1815 | sin observaciones | 0.27784 | sin observaciones
2014-03-04 13:00 | 0.17398 | sin observaciones | 0.32435 | sin observaciones
2014-03-04 14:00 | 0.18176 | sin observaciones | 0.29967 | sin observaciones
2014-03-04 15:00 | 0.18724 | sin observaciones | 0.29415 | sin observaciones
2014-03-04 16:00 | 0.17374 | sin observaciones | 0.27302 | sin observaciones
2014-03-04 17:00 | 0.1742 | sin observaciones | 0.27878 | sin observaciones
2014-03-04 18:00 | 0.17648 | sin observaciones | 0.31646 | sin observaciones
2014-03-04 19:00 | 0.18389 | sin observaciones | 0.31772 | sin observaciones
2014-03-04 20:00 | 0.1752 | sin observaciones | 0.3232 | sin observaciones
2014-03-04 21:00 | 0.17719 | sin observaciones | 0.30156 | sin observaciones
2014-03-04 22:00 | 0.1801 | sin observaciones | 0.3199 | sin observaciones
2014-03-04 23:00 | 0.18662 | sin observaciones | 0.27697 | sin observaciones
2014-03-05 | 0.18143 | sin observaciones | 0.2822 | sin observaciones
2014-03-05 01:00 | 0.1898 | sin observaciones | 0.28498 | sin observaciones
2014-03-05 02:00 | 0.1903 | sin observaciones | 0.30316 | sin observaciones
2014-03-05 03:00 | 0.19516 | sin observaciones | 0.31178 | sin observaciones
2014-03-05 04:00 | 0.19463 | sin observaciones | 0.30063 | sin observaciones
2014-03-05 05:00 | 0.19213 | sin observaciones | 0.28206 | sin observaciones
2014-03-05 06:00 | 0.18697 | sin observaciones | 0.28224 | sin observaciones
2014-03-05 07:00 | 0.18852 | sin observaciones | 0.28501 | sin observaciones
2014-03-05 08:00 | 0.1879 | sin observaciones | 0.28598 | sin observaciones
2014-03-05 09:00 | 0.3529 | sin observaciones | 0.32275 | sin observaciones
2014-03-05 10:00 | 0.19879 | sin observaciones | 0.35842 | sin observaciones
2014-03-05 11:00 | 0.18702 | sin observaciones | 0.33847 | sin observaciones
2014-03-05 12:00 | 0.18773 | sin observaciones | 0.35505 | sin observaciones
2014-03-05 13:00 | 0.18975 | sin observaciones | 0.37435 | sin observaciones
2014-03-05 14:00 | 0.18795 | sin observaciones | 0.36499 | sin observaciones
2014-03-05 15:00 | 0.18826 | sin observaciones | 0.36082 | sin observaciones
2014-03-05 16:00 | 0.19626 | sin observaciones | 0.34976 | sin observaciones
2014-03-05 17:00 | 0.20231 | sin observaciones | 0.38625 | sin observaciones
2014-03-05 18:00 | 0.1955 | sin observaciones | 0.38095 | sin observaciones
2014-03-05 19:00 | 0.19978 | sin observaciones | 0.37623 | sin observaciones
2014-03-05 20:00 | 0.20233 | sin observaciones | 0.39683 | sin observaciones
2014-03-05 21:00 | 0.18843 | sin observaciones | 0.4044 | sin observaciones
2014-03-05 22:00 | 0.20093 | sin observaciones | 0.388 | sin observaciones
2014-03-05 23:00 | 0.19963 | sin observaciones | 0.38207 | sin observaciones
2014-03-06 | 0.19917 | sin observaciones | 0.39594 | sin observaciones
2014-03-06 01:00 | 0.20539 | sin observaciones | 0.36406 | sin observaciones
2014-03-06 02:00 | 0.20238 | sin observaciones | 0.38499 | sin observaciones
2014-03-06 03:00 | 0.19923 | sin observaciones | 0.40693 | sin observaciones
2014-03-06 04:00 | 0.19756 | sin observaciones | 0.38243 | sin observaciones
2014-03-06 05:00 | 0.19613 | sin observaciones | 0.37502 | sin observaciones
2014-03-06 06:00 | 0.20473 | sin observaciones | 0.38998 | sin observaciones
2014-03-06 07:00 | 0.20165 | sin observaciones | 0.3982 | sin observaciones
2014-03-06 08:00 | 0.20007 | sin observaciones | 0.38629 | sin observaciones
2014-03-06 09:00 | 0.48426 | sin observaciones | 0.31625 | sin observaciones
2014-03-06 10:00 | 0.235 | sin observaciones | 0.32886 | sin observaciones
2014-03-06 11:00 | 0.22684 | sin observaciones | 0.30617 | sin observaciones
2014-03-06 12:00 | 0.22018 | sin observaciones | 0.30819 | sin observaciones
2014-03-06 13:00 | 0.2117 | sin observaciones | 0.31271 | sin observaciones
2014-03-06 14:00 | 0.21042 | sin observaciones | 0.32475 | sin observaciones
2014-03-06 15:00 | 0.20574 | sin observaciones | 0.32653 | sin observaciones
2014-03-06 16:00 | 0.2063 | sin observaciones | 0.33513 | sin observaciones
2014-03-06 17:00 | 0.19732 | sin observaciones | 0.32118 | sin observaciones
2014-03-06 18:00 | 0.20017 | sin observaciones | 0.32526 | sin observaciones
2014-03-06 19:00 | 0.21958 | sin observaciones | 0.33801 | sin observaciones
2014-03-06 20:00 | 0.22512 | sin observaciones | 0.36058 | sin observaciones
2014-03-06 21:00 | 0.22489 | sin observaciones | 0.346 | sin observaciones
2014-03-06 22:00 | 0.22854 | sin observaciones | 0.35841 | sin observaciones
2014-03-06 23:00 | 0.21727 | sin observaciones | 0.36344 | sin observaciones
2014-03-07 | 0.2039 | sin observaciones | 0.35785 | sin observaciones
2014-03-07 01:00 | 0.20097 | sin observaciones | 0.3417 | sin observaciones
2014-03-07 02:00 | 0.19391 | sin observaciones | 0.33315 | sin observaciones
2014-03-07 03:00 | 0.19614 | sin observaciones | 0.34864 | sin observaciones
2014-03-07 04:00 | 0.19798 | sin observaciones | 0.32482 | sin observaciones
2014-03-07 05:00 | 0.19293 | sin observaciones | 0.3227 | sin observaciones
2014-03-07 06:00 | 0.19391 | sin observaciones | 0.32556 | sin observaciones
2014-03-07 07:00 | 0.19671 | sin observaciones | 0.33565 | sin observaciones
2014-03-07 08:00 | 0.19584 | sin observaciones | 0.34153 | sin observaciones
2014-03-07 09:00 | 0.55353 | sin observaciones | 0.32104 | sin observaciones
2014-03-07 10:00 | 0.19538 | sin observaciones | 0.34571 | sin observaciones
2014-03-07 11:00 | 0.17722 | sin observaciones | 0.34528 | sin observaciones
2014-03-07 12:00 | 0.18875 | sin observaciones | 0.33286 | sin observaciones
2014-03-07 13:00 | 0.18663 | sin observaciones | 0.34032 | sin observaciones
2014-03-07 14:00 | 0.19047 | sin observaciones | 0.33413 | sin observaciones
2014-03-07 15:00 | 0.19248 | sin observaciones | 0.35433 | sin observaciones
2014-03-07 16:00 | 0.19316 | sin observaciones | 0.34022 | sin observaciones
2014-03-07 17:00 | 0.19127 | sin observaciones | 0.33131 | sin observaciones
2014-03-07 18:00 | 0.19094 | sin observaciones | 0.35572 | sin observaciones
2014-03-07 19:00 | 0.19608 | sin observaciones | 0.33687 | sin observaciones
2014-03-07 20:00 | 0.19409 | sin observaciones | 0.30363 | sin observaciones
2014-03-07 21:00 | 0.19592 | sin observaciones | 0.31367 | sin observaciones
2014-03-07 22:00 | 0.19293 | sin observaciones | 0.28249 | sin observaciones
2014-03-07 23:00 | 0.18628 | sin observaciones | 0.32286 | sin observaciones
2014-03-08 | 0.18563 | sin observaciones | 0.30984 | sin observaciones
2014-03-08 01:00 | 0.19094 | sin observaciones | 0.32066 | sin observaciones
2014-03-08 02:00 | 0.19829 | sin observaciones | 0.31371 | sin observaciones
2014-03-08 03:00 | 0.19979 | sin observaciones | 0.33682 | sin observaciones
2014-03-08 04:00 | 0.19798 | sin observaciones | 0.33508 | sin observaciones
2014-03-08 05:00 | 0.20717 | sin observaciones | 0.35676 | sin observaciones
2014-03-08 06:00 | 0.20493 | sin observaciones | 0.33356 | sin observaciones
2014-03-08 07:00 | 0.20046 | sin observaciones | 0.30419 | sin observaciones
2014-03-08 08:00 | 0.2105 | sin observaciones | 0.30145 | sin observaciones
2014-03-08 09:00 | 0.52144 | sin observaciones | 0.30972 | sin observaciones
2014-03-08 10:00 | 0.20483 | sin observaciones | 0.31937 | sin observaciones
2014-03-08 11:00 | 0.20079 | sin observaciones | 0.35755 | sin observaciones
2014-03-08 12:00 | 0.206 | sin observaciones | 0.33145 | sin observaciones
2014-03-08 13:00 | 0.20437 | sin observaciones | 0.30147 | sin observaciones
2014-03-08 14:00 | 0.20009 | sin observaciones | 0.46988 | sin observaciones
2014-03-08 15:00 | 0.18596 | sin observaciones | 0.29044 | sin observaciones
2014-03-08 16:00 | 0.18763 | sin observaciones | 0.29992 | sin observaciones
2014-03-08 17:00 | 0.20163 | sin observaciones | 0.28188 | sin observaciones
2014-03-08 18:00 | 0.20318 | sin observaciones | 0.27017 | sin observaciones
2014-03-08 19:00 | 0.18262 | sin observaciones | 0.26853 | sin observaciones
2014-03-08 20:00 | 0.18783 | sin observaciones | 0.27814 | sin observaciones
2014-03-08 21:00 | 0.18204 | sin observaciones | 0.30829 | sin observaciones
2014-03-08 22:00 | 0.18926 | sin observaciones | 0.55715 | sin observaciones
2014-03-08 23:00 | 0.20402 | sin observaciones | 0.26939 | sin observaciones
2014-03-09 | 0.19964 | sin observaciones | 0.27852 | sin observaciones
2014-03-09 01:00 | 0.19525 | sin observaciones | 0.2514 | sin observaciones
2014-03-09 02:00 | 0.19087 | sin observaciones | 0.27632 | sin observaciones
2014-03-09 03:00 | 0.1863 | sin observaciones | 0.27574 | sin observaciones
2014-03-09 04:00 | 0.18597 | sin observaciones | 0.27777 | sin observaciones
2014-03-09 05:00 | 0.17956 | sin observaciones | 0.27398 | sin observaciones
2014-03-09 06:00 | 0.18604 | sin observaciones | 0.30429 | sin observaciones
2014-03-09 07:00 | 0.18919 | sin observaciones | 0.29565 | sin observaciones
2014-03-09 08:00 | 0.19987 | sin observaciones | 0.303 | sin observaciones
2014-03-09 09:00 | 0.37023 | sin observaciones | 0.27784 | sin observaciones
2014-03-09 10:00 | 0.23989 | sin observaciones | 0.27398 | sin observaciones
2014-03-09 11:00 | 0.23895 | sin observaciones | 0.30368 | sin observaciones
2014-03-09 12:00 | 0.23295 | sin observaciones | 0.29609 | sin observaciones
2014-03-09 13:00 | 0.23329 | sin observaciones | 0.28991 | sin observaciones
2014-03-09 14:00 | 0.22421 | sin observaciones | 0.27516 | sin observaciones
2014-03-09 15:00 | 0.22253 | sin observaciones | 0.26781 | sin observaciones
2014-03-09 16:00 | 0.22473 | sin observaciones | 0.24629 | sin observaciones
2014-03-09 17:00 | 0.23077 | sin observaciones | 0.26496 | sin observaciones
2014-03-09 18:00 | 0.23814 | sin observaciones | 0.25319 | sin observaciones
2014-03-09 19:00 | 0.23995 | sin observaciones | 0.27061 | sin observaciones
2014-03-09 20:00 | 0.23332 | sin observaciones | 0.25889 | sin observaciones
2014-03-09 21:00 | 0.22502 | sin observaciones | 0.27499 | sin observaciones
2014-03-09 22:00 | 0.22777 | sin observaciones | 0.24454 | sin observaciones
2014-03-09 23:00 | 0.22721 | sin observaciones | 0.26593 | sin observaciones
2014-03-10 | 0.22289 | sin observaciones | 0.28932 | sin observaciones
2014-03-10 01:00 | 0.21089 | sin observaciones | 0.26334 | sin observaciones
2014-03-10 02:00 | 0.20929 | sin observaciones | 0.27043 | sin observaciones
2014-03-10 03:00 | 0.20968 | sin observaciones | 0.29633 | sin observaciones
2014-03-10 04:00 | 0.21482 | sin observaciones | 0.28481 | sin observaciones
2014-03-10 05:00 | 0.22146 | sin observaciones | 0.31151 | sin observaciones
2014-03-10 06:00 | 0.23043 | sin observaciones | 0.30424 | sin observaciones
2014-03-10 07:00 | 0.22134 | sin observaciones | 0.31391 | sin observaciones
2014-03-10 08:00 | 0.22162 | sin observaciones | 0.31735 | sin observaciones
2014-03-10 09:00 | 0.46608 | sin observaciones | 0.36986 | sin observaciones
2014-03-10 10:00 | 0.21927 | sin observaciones | 0.40594 | sin observaciones
2014-03-10 11:00 | 0.21093 | sin observaciones | 0.37812 | sin observaciones
2014-03-10 12:00 | 0.21124 | sin observaciones | 0.37893 | sin observaciones
2014-03-10 13:00 | 0.20697 | sin observaciones | 0.39493 | sin observaciones
2014-03-10 14:00 | 0.20347 | sin observaciones | 0.69025 | sin observaciones
2014-03-10 15:00 | 0.20138 | sin observaciones | 0.34143 | sin observaciones
2014-03-10 16:00 | 0.2048 | sin observaciones | 0.40209 | sin observaciones
2014-03-10 17:00 | 0.20298 | sin observaciones | 0.38663 | sin observaciones
2014-03-10 18:00 | 0.21191 | sin observaciones | 0.36584 | sin observaciones
2014-03-10 19:00 | 0.20863 | sin observaciones | 0.37114 | sin observaciones
2014-03-10 20:00 | 0.19686 | sin observaciones | 0.37414 | sin observaciones
2014-03-10 21:00 | 0.18481 | sin observaciones | 0.38495 | sin observaciones
2014-03-10 22:00 | 0.20676 | sin observaciones | 0.3688 | sin observaciones
2014-03-10 23:00 | 0.2184 | sin observaciones | 0.39895 | sin observaciones
2014-03-11 | 0.20731 | sin observaciones | 0.38362 | sin observaciones
2014-03-11 01:00 | 0.19455 | sin observaciones | 0.36687 | sin observaciones
2014-03-11 02:00 | 0.18405 | sin observaciones | 0.35064 | sin observaciones
2014-03-11 03:00 | 0.20914 | sin observaciones | 0.34444 | sin observaciones
2014-03-11 04:00 | 0.18992 | sin observaciones | 0.35054 | sin observaciones
2014-03-11 05:00 | 0.19054 | sin observaciones | 0.35598 | sin observaciones
2014-03-11 06:00 | 0.19235 | sin observaciones | 0.35491 | sin observaciones
2014-03-11 07:00 | 0.19814 | sin observaciones | 0.33421 | sin observaciones
2014-03-11 08:00 | 0.19096 | sin observaciones | 0.37437 | sin observaciones
2014-03-11 09:00 | 0.48672 | sin observaciones | 0.32155 | sin observaciones
2014-03-11 10:00 | 0.20354 | sin observaciones | 0.33338 | sin observaciones
2014-03-11 11:00 | 0.18433 | sin observaciones | 0.31497 | sin observaciones
2014-03-11 12:00 | 0.18905 | sin observaciones | 0.33628 | sin observaciones
2014-03-11 13:00 | 0.18257 | sin observaciones | 0.2966 | sin observaciones
2014-03-11 14:00 | 0.18341 | sin observaciones | 0.41564 | sin observaciones
2014-03-11 15:00 | 0.17921 | sin observaciones | 0.50549 | sin observaciones
2014-03-11 16:00 | 0.18541 | sin observaciones | 0.33878 | sin observaciones
2014-03-11 17:00 | 0.17645 | sin observaciones | 0.30949 | sin observaciones
2014-03-11 18:00 | 0.18828 | sin observaciones | 0.31781 | sin observaciones
2014-03-11 19:00 | 0.19898 | sin observaciones | 0.28982 | sin observaciones
2014-03-11 20:00 | 0.18612 | sin observaciones | 0.30777 | sin observaciones
2014-03-11 21:00 | 0.18649 | sin observaciones | 0.32241 | sin observaciones
2014-03-11 22:00 | 0.19005 | sin observaciones | 0.29632 | sin observaciones
2014-03-11 23:00 | 0.19415 | sin observaciones | 0.42252 | sin observaciones
2014-03-12 | 0.19077 | sin observaciones | 0.32756 | sin observaciones
2014-03-12 01:00 | 0.20275 | sin observaciones | 0.35959 | sin observaciones
2014-03-12 02:00 | 0.20495 | sin observaciones | 0.34175 | sin observaciones
2014-03-12 03:00 | 0.19882 | sin observaciones | 0.34278 | sin observaciones
2014-03-12 04:00 | 0.21589 | sin observaciones | 0.31176 | sin observaciones
2014-03-12 05:00 | 0.20382 | sin observaciones | 0.44783 | sin observaciones
2014-03-12 06:00 | 0.18053 | sin observaciones | 0.78626 | sin observaciones
2014-03-12 07:00 | 0.18007 | sin observaciones | 0.5958 | sin observaciones
2014-03-12 08:00 | 0.21158 | sin observaciones | 0.36291 | sin observaciones
2014-03-12 09:00 | 0.53594 | sin observaciones | 0.42432 | sin observaciones
2014-03-12 10:00 | 0.20279 | sin observaciones | 0.31766 | sin observaciones
2014-03-12 11:00 | 0.20266 | sin observaciones | 0.31334 | sin observaciones
2014-03-12 12:00 | 0.18941 | sin observaciones | 0.30493 | sin observaciones
2014-03-12 13:00 | 0.18619 | sin observaciones | 0.28697 | sin observaciones
2014-03-12 14:00 | 0.1865 | sin observaciones | 0.30731 | sin observaciones
2014-03-12 15:00 | 0.19394 | sin observaciones | 0.3219 | sin observaciones
2014-03-12 16:00 | 0.19175 | sin observaciones | 0.30541 | sin observaciones
2014-03-12 17:00 | 0.17933 | sin observaciones | 0.30626 | sin observaciones
2014-03-12 18:00 | 0.17325 | sin observaciones | 0.30606 | sin observaciones
2014-03-12 19:00 | 0.1723 | sin observaciones | 0.30481 | sin observaciones
2014-03-12 20:00 | 0.16827 | sin observaciones | 0.308 | sin observaciones
2014-03-12 21:00 | 0.17713 | sin observaciones | 0.28777 | sin observaciones
2014-03-12 22:00 | 0.16935 | sin observaciones | 0.31236 | sin observaciones
2014-03-12 23:00 | 0.17018 | sin observaciones | 0.27868 | sin observaciones
2014-03-13 | 0.17007 | sin observaciones | 0.30527 | sin observaciones
2014-03-13 01:00 | 0.18242 | sin observaciones | 0.27737 | sin observaciones
2014-03-13 02:00 | 0.20068 | sin observaciones | 0.41407 | sin observaciones
2014-03-13 03:00 | 0.19417 | sin observaciones | 0.60094 | sin observaciones
2014-03-13 04:00 | 0.18437 | sin observaciones | 0.43876 | sin observaciones
2014-03-13 05:00 | 0.19283 | sin observaciones | 0.31001 | sin observaciones
2014-03-13 06:00 | 0.20724 | sin observaciones | 0.38729 | sin observaciones
2014-03-13 07:00 | 0.16765 | sin observaciones | 0.81064 | sin observaciones
2014-03-13 08:00 | 0.1935 | sin observaciones | 0.32764 | sin observaciones
2014-03-13 09:00 | 0.38836 | sin observaciones | 0.39515 | sin observaciones
2014-03-13 10:00 | 0.21397 | sin observaciones | 0.80027 | sin observaciones
2014-03-13 11:00 | 0.20783 | sin observaciones | 0.60352 | sin observaciones
2014-03-13 12:00 | 0.1955 | sin observaciones | 0.34022 | sin observaciones
2014-03-13 13:00 | 0.20235 | sin observaciones | 0.34739 | sin observaciones
2014-03-13 14:00 | 0.18429 | sin observaciones | 0.34566 | sin observaciones
2014-03-13 15:00 | 0.19018 | sin observaciones | 0.36069 | sin observaciones
2014-03-13 16:00 | 0.19008 | sin observaciones | 0.36547 | sin observaciones
2014-03-13 17:00 | 0.2012 | sin observaciones | 0.38733 | sin observaciones
2014-03-13 18:00 | 0.20321 | sin observaciones | 0.36397 | sin observaciones
2014-03-13 19:00 | 0.20454 | sin observaciones | 0.35135 | sin observaciones
2014-03-13 20:00 | 0.20974 | sin observaciones | 0.68918 | sin observaciones
2014-03-13 21:00 | 0.2016 | sin observaciones | 1.1377 | sin observaciones
2014-03-13 22:00 | 0.1787 | sin observaciones | 0.83005 | sin observaciones
2014-03-13 23:00 | 0.17186 | sin observaciones | 0.35628 | sin observaciones
2014-03-14 | 0.18021 | sin observaciones | 0.36209 | sin observaciones
2014-03-14 01:00 | 0.182 | sin observaciones | 0.32829 | sin observaciones
2014-03-14 02:00 | 0.1723 | sin observaciones | 0.32758 | sin observaciones
2014-03-14 03:00 | 0.177 | sin observaciones | 0.37453 | sin observaciones
2014-03-14 04:00 | 0.16746 | sin observaciones | 0.33802 | sin observaciones
2014-03-14 05:00 | 0.17316 | sin observaciones | 0.34771 | sin observaciones
2014-03-14 06:00 | 0.17595 | sin observaciones | 0.34944 | sin observaciones
2014-03-14 07:00 | 0.20155 | sin observaciones | 0.34606 | sin observaciones
2014-03-14 08:00 | 0.19523 | sin observaciones | 0.33668 | sin observaciones
2014-03-14 09:00 | 0.34939 | sin observaciones | 0.45187 | sin observaciones
2014-03-14 10:00 | 0.20725 | sin observaciones | 0.47776 | sin observaciones
2014-03-14 11:00 | 0.21108 | sin observaciones | 0.49694 | sin observaciones
2014-03-14 12:00 | 0.20129 | sin observaciones | 0.52001 | sin observaciones
2014-03-14 13:00 | 0.20939 | sin observaciones | 0.50719 | sin observaciones
2014-03-14 14:00 | 0.19527 | sin observaciones | 0.48848 | sin observaciones
2014-03-14 15:00 | 0.21211 | sin observaciones | 0.49057 | sin observaciones
2014-03-14 16:00 | 0.21031 | sin observaciones | 0.50383 | sin observaciones
2014-03-14 17:00 | 0.20984 | sin observaciones | 0.50239 | sin observaciones
2014-03-14 18:00 | 0.20657 | sin observaciones | 0.48582 | sin observaciones
2014-03-14 19:00 | 0.21089 | sin observaciones | 0.47825 | sin observaciones
2014-03-14 20:00 | 0.20367 | sin observaciones | 0.49011 | sin observaciones
2014-03-14 21:00 | 0.20671 | sin observaciones | 0.50026 | sin observaciones
2014-03-14 22:00 | 0.20283 | sin observaciones | 0.4682 | sin observaciones
2014-03-14 23:00 | 0.20855 | sin observaciones | 0.4921 | sin observaciones
2014-03-15 | 0.20696 | sin observaciones | 0.48695 | sin observaciones
2014-03-15 01:00 | 0.21156 | sin observaciones | 0.47977 | sin observaciones
2014-03-15 02:00 | 0.20714 | sin observaciones | 0.50704 | sin observaciones
2014-03-15 03:00 | 0.2072 | sin observaciones | 0.49725 | sin observaciones
2014-03-15 04:00 | 0.20826 | sin observaciones | 0.48843 | sin observaciones
2014-03-15 05:00 | 0.20804 | sin observaciones | 0.48441 | sin observaciones
2014-03-15 06:00 | 0.20848 | sin observaciones | 0.48423 | sin observaciones
2014-03-15 07:00 | 0.19961 | sin observaciones | 0.47758 | sin observaciones
2014-03-15 08:00 | 0.18853 | sin observaciones | 0.50821 | sin observaciones
2014-03-15 09:00 | 0.58247 | sin observaciones | 0.30257 | sin observaciones
2014-03-15 10:00 | 0.20242 | sin observaciones | 0.30751 | sin observaciones
2014-03-15 11:00 | 0.19279 | sin observaciones | 0.29796 | sin observaciones
2014-03-15 12:00 | 0.19622 | sin observaciones | 0.30958 | sin observaciones
2014-03-15 13:00 | 0.19893 | sin observaciones | 0.29979 | sin observaciones
2014-03-15 14:00 | 0.18928 | sin observaciones | 0.27021 | sin observaciones
2014-03-15 15:00 | 0.19359 | sin observaciones | 0.2952 | sin observaciones
2014-03-15 16:00 | 0.18806 | sin observaciones | 0.29679 | sin observaciones
2014-03-15 17:00 | 0.1888 | sin observaciones | 0.32301 | sin observaciones
2014-03-15 18:00 | 0.18894 | sin observaciones | 0.31302 | sin observaciones
2014-03-15 19:00 | 0.18735 | sin observaciones | 0.29679 | sin observaciones
2014-03-15 20:00 | 0.17882 | sin observaciones | 0.27605 | sin observaciones
2014-03-15 21:00 | 0.18053 | sin observaciones | 0.30426 | sin observaciones
2014-03-15 22:00 | 0.18294 | sin observaciones | 0.29734 | sin observaciones
2014-03-15 23:00 | 0.18275 | sin observaciones | 0.27592 | sin observaciones
2014-03-16 | 0.1881 | sin observaciones | 0.27914 | sin observaciones
2014-03-16 01:00 | 0.17721 | sin observaciones | 0.2883 | sin observaciones
2014-03-16 02:00 | 0.17187 | sin observaciones | 0.27334 | sin observaciones
2014-03-16 03:00 | 0.18427 | sin observaciones | 0.31431 | sin observaciones
2014-03-16 04:00 | 0.18524 | sin observaciones | 0.29093 | sin observaciones
2014-03-16 05:00 | 0.18038 | sin observaciones | 0.29687 | sin observaciones
2014-03-16 06:00 | 0.17768 | sin observaciones | 0.30815 | sin observaciones
2014-03-16 07:00 | 0.18895 | sin observaciones | 0.29145 | sin observaciones
2014-03-16 08:00 | 0.1856 | sin observaciones | 0.29037 | sin observaciones
2014-03-16 09:00 | 0.42036 | sin observaciones | 0.27804 | sin observaciones
2014-03-16 10:00 | 0.18218 | sin observaciones | 0.2775 | sin observaciones
2014-03-16 11:00 | 0.1766 | sin observaciones | 0.29676 | sin observaciones
2014-03-16 12:00 | 0.17144 | sin observaciones | 0.30017 | sin observaciones
2014-03-16 13:00 | 0.17149 | sin observaciones | 0.29231 | sin observaciones
2014-03-16 14:00 | 0.16847 | sin observaciones | 0.29841 | sin observaciones
2014-03-16 15:00 | 0.16467 | sin observaciones | 0.29659 | sin observaciones
2014-03-16 16:00 | 0.17851 | sin observaciones | 0.31961 | sin observaciones
2014-03-16 17:00 | 0.18327 | sin observaciones | 0.29696 | sin observaciones
2014-03-16 18:00 | 0.18251 | sin observaciones | 0.3001 | sin observaciones
2014-03-16 19:00 | 0.18396 | sin observaciones | 0.28256 | sin observaciones
2014-03-16 20:00 | 0.18111 | sin observaciones | 0.28822 | sin observaciones
2014-03-16 21:00 | 0.17714 | sin observaciones | 0.30225 | sin observaciones
2014-03-16 22:00 | 0.18385 | sin observaciones | 0.28641 | sin observaciones
2014-03-16 23:00 | 0.18012 | sin observaciones | 0.2836 | sin observaciones
2014-03-17 | 0.18415 | sin observaciones | 0.29907 | sin observaciones
2014-03-17 01:00 | 0.18393 | sin observaciones | 0.27745 | sin observaciones
2014-03-17 02:00 | 0.18285 | sin observaciones | 0.29488 | sin observaciones
2014-03-17 03:00 | 0.17988 | sin observaciones | 0.3115 | sin observaciones
2014-03-17 04:00 | 0.18259 | sin observaciones | 0.30293 | sin observaciones
2014-03-17 05:00 | 0.18073 | sin observaciones | 0.2973 | sin observaciones
2014-03-17 06:00 | 0.17652 | sin observaciones | 0.26547 | sin observaciones
2014-03-17 07:00 | 0.17751 | sin observaciones | 0.24646 | sin observaciones
2014-03-17 08:00 | 0.17848 | sin observaciones | 0.27539 | sin observaciones
2014-03-17 09:00 | 0.37855 | sin observaciones | 0.24915 | sin observaciones
2014-03-17 10:00 | 0.20408 | sin observaciones | 0.2676 | sin observaciones
2014-03-17 11:00 | 0.20186 | sin observaciones | 0.29643 | sin observaciones
2014-03-17 12:00 | 0.1976 | sin observaciones | 0.29985 | sin observaciones
2014-03-17 13:00 | 0.19797 | sin observaciones | 0.28613 | sin observaciones
2014-03-17 14:00 | 0.20062 | sin observaciones | 0.26845 | sin observaciones
2014-03-17 15:00 | 0.19683 | sin observaciones | 0.28847 | sin observaciones
2014-03-17 16:00 | 0.20099 | sin observaciones | 0.31245 | sin observaciones
2014-03-17 17:00 | 0.20309 | sin observaciones | 0.31732 | sin observaciones
2014-03-17 18:00 | 0.20071 | sin observaciones | 0.31102 | sin observaciones
2014-03-17 19:00 | 0.201 | sin observaciones | 0.32165 | sin observaciones
2014-03-17 20:00 | 0.19935 | sin observaciones | 0.33429 | sin observaciones
2014-03-17 21:00 | 0.19762 | sin observaciones | 0.31185 | sin observaciones
2014-03-17 22:00 | 0.19334 | sin observaciones | 0.27864 | sin observaciones
2014-03-17 23:00 | 0.19786 | sin observaciones | 0.27954 | sin observaciones
2014-03-18 | 0.20289 | sin observaciones | 0.26883 | sin observaciones
2014-03-18 01:00 | 0.19882 | sin observaciones | 0.29444 | sin observaciones
2014-03-18 02:00 | 0.19326 | sin observaciones | 0.30384 | sin observaciones
2014-03-18 03:00 | 0.20682 | sin observaciones | 0.2877 | sin observaciones
2014-03-18 04:00 | 0.20716 | sin observaciones | 0.28673 | sin observaciones
2014-03-18 05:00 | 0.19684 | sin observaciones | 0.28152 | sin observaciones
2014-03-18 06:00 | 0.18904 | sin observaciones | 0.26222 | sin observaciones
2014-03-18 07:00 | 0.17912 | sin observaciones | 0.25859 | sin observaciones
2014-03-18 08:00 | 0.19751 | sin observaciones | 0.26854 | sin observaciones
2014-03-18 09:00 | 0.40799 | sin observaciones | 0.33236 | sin observaciones
2014-03-18 10:00 | 0.19678 | sin observaciones | 0.36522 | sin observaciones
2014-03-18 11:00 | 0.21103 | sin observaciones | 0.33453 | sin observaciones
2014-03-18 12:00 | 0.21238 | sin observaciones | 0.35101 | sin observaciones
2014-03-18 13:00 | 0.2009 | sin observaciones | 0.34374 | sin observaciones
2014-03-18 14:00 | 0.19905 | sin observaciones | 0.33744 | sin observaciones
2014-03-18 15:00 | 0.20119 | sin observaciones | 0.33802 | sin observaciones
2014-03-18 16:00 | 0.20231 | sin observaciones | 0.35197 | sin observaciones
2014-03-18 17:00 | 0.19427 | sin observaciones | 0.71337 | sin observaciones
2014-03-18 18:00 | 0.19913 | sin observaciones | 0.38825 | sin observaciones
2014-03-18 19:00 | 0.20665 | sin observaciones | 0.31857 | sin observaciones
2014-03-18 20:00 | 0.20985 | sin observaciones | 0.4315 | sin observaciones
2014-03-18 21:00 | 0.24144 | sin observaciones | 0.31966 | sin observaciones
2014-03-18 22:00 | 0.28998 | sin observaciones | 0.31423 | sin observaciones
2014-03-18 23:00 | 0.22767 | sin observaciones | 0.3084 | sin observaciones
2014-03-19 | 0.201 | sin observaciones | 0.31688 | sin observaciones
2014-03-19 01:00 | 0.1929 | sin observaciones | 0.31994 | sin observaciones
2014-03-19 02:00 | 0.20088 | sin observaciones | 0.30734 | sin observaciones
2014-03-19 03:00 | 0.20331 | sin observaciones | 0.30611 | sin observaciones
2014-03-19 04:00 | 0.19875 | sin observaciones | 0.31111 | sin observaciones
2014-03-19 05:00 | 0.1944 | sin observaciones | 0.30375 | sin observaciones
2014-03-19 06:00 | 0.19594 | sin observaciones | 0.31724 | sin observaciones
2014-03-19 07:00 | 0.20009 | sin observaciones | 0.32354 | sin observaciones
2014-03-19 08:00 | 0.19636 | sin observaciones | 0.35094 | sin observaciones
2014-03-19 09:00 | 0.4083 | sin observaciones | 0.22665 | sin observaciones
2014-03-19 10:00 | 0.21246 | sin observaciones | 0.25501 | sin observaciones
2014-03-19 11:00 | 0.21402 | sin observaciones | 0.23915 | sin observaciones
2014-03-19 12:00 | 0.21426 | sin observaciones | 0.24801 | sin observaciones
2014-03-19 13:00 | 0.21492 | sin observaciones | 0.25311 | sin observaciones
2014-03-19 14:00 | 0.19933 | sin observaciones | 0.26021 | sin observaciones
2014-03-19 15:00 | 0.22241 | sin observaciones | 0.24062 | sin observaciones
2014-03-19 16:00 | 0.23571 | sin observaciones | 0.24865 | sin observaciones
2014-03-19 17:00 | 0.21948 | sin observaciones | 0.23654 | sin observaciones
2014-03-19 18:00 | 0.2094 | sin observaciones | 0.22125 | sin observaciones
2014-03-19 19:00 | 0.20778 | sin observaciones | 0.20765 | sin observaciones
2014-03-19 20:00 | 0.21563 | sin observaciones | 0.18556 | sin observaciones
2014-03-19 21:00 | 0.21273 | sin observaciones | 0.19809 | sin observaciones
2014-03-19 22:00 | 0.21002 | sin observaciones | 0.23676 | sin observaciones
2014-03-19 23:00 | 0.21491 | sin observaciones | 0.23358 | sin observaciones
2014-03-20 | 0.21777 | sin observaciones | 0.2483 | sin observaciones
2014-03-20 01:00 | 0.20917 | sin observaciones | 0.2328 | sin observaciones
2014-03-20 02:00 | 0.20255 | sin observaciones | 0.23832 | sin observaciones
2014-03-20 03:00 | 0.21632 | sin observaciones | 0.22102 | sin observaciones
2014-03-20 04:00 | 0.21244 | sin observaciones | 0.2419 | sin observaciones
2014-03-20 05:00 | 0.21357 | sin observaciones | 0.21137 | sin observaciones
2014-03-20 06:00 | 0.20847 | sin observaciones | 0.24956 | sin observaciones
2014-03-20 07:00 | 0.20685 | sin observaciones | 0.21272 | sin observaciones
2014-03-20 08:00 | 0.20947 | sin observaciones | 0.22553 | sin observaciones
2014-03-20 09:00 | 0.48002 | sin observaciones | 0.22729 | sin observaciones
2014-03-20 10:00 | 0.21076 | sin observaciones | 0.22975 | sin observaciones
2014-03-20 11:00 | 0.2007 | sin observaciones | 0.22697 | sin observaciones
2014-03-20 12:00 | 0.1995 | sin observaciones | 0.20453 | sin observaciones
2014-03-20 13:00 | 0.20533 | sin observaciones | 0.19187 | sin observaciones
2014-03-20 14:00 | 0.20795 | sin observaciones | 0.20226 | sin observaciones
2014-03-20 15:00 | 0.20487 | sin observaciones | 0.22206 | sin observaciones
2014-03-20 16:00 | 0.20404 | sin observaciones | 0.24714 | sin observaciones
2014-03-20 17:00 | 0.20963 | sin observaciones | 0.23882 | sin observaciones
2014-03-20 18:00 | 0.21824 | sin observaciones | 0.23742 | sin observaciones
2014-03-20 19:00 | 0.21268 | sin observaciones | 0.22157 | sin observaciones
2014-03-20 20:00 | 0.20781 | sin observaciones | 0.23009 | sin observaciones
2014-03-20 21:00 | 0.20588 | sin observaciones | 0.23918 | sin observaciones
2014-03-20 22:00 | 0.20052 | sin observaciones | 0.24185 | sin observaciones
2014-03-20 23:00 | 0.21181 | sin observaciones | 0.23076 | sin observaciones
2014-03-21 | 0.20094 | sin observaciones | 0.24865 | sin observaciones
2014-03-21 01:00 | 0.18025 | sin observaciones | 0.24548 | sin observaciones
2014-03-21 02:00 | 0.20548 | sin observaciones | 0.23972 | sin observaciones
2014-03-21 03:00 | 0.20106 | sin observaciones | 0.22912 | sin observaciones
2014-03-21 04:00 | 0.20489 | sin observaciones | 0.22611 | sin observaciones
2014-03-21 05:00 | 0.21761 | sin observaciones | 0.24523 | sin observaciones
2014-03-21 06:00 | 0.22024 | sin observaciones | 0.24524 | sin observaciones
2014-03-21 07:00 | 0.2089 | sin observaciones | 0.2506 | sin observaciones
2014-03-21 08:00 | 0.19913 | sin observaciones | 0.25022 | sin observaciones
2014-03-21 09:00 | 0.36414 | sin observaciones | 0.2841 | sin observaciones
2014-03-21 10:00 | 0.22792 | sin observaciones | 0.30261 | sin observaciones
2014-03-21 11:00 | 0.2265 | sin observaciones | 0.3159 | sin observaciones
2014-03-21 12:00 | 0.22297 | sin observaciones | 0.31693 | sin observaciones
2014-03-21 13:00 | 0.20226 | sin observaciones | 0.31187 | sin observaciones
2014-03-21 14:00 | 0.19727 | sin observaciones | 0.29411 | sin observaciones
2014-03-21 15:00 | 0.20583 | sin observaciones | 0.30721 | sin observaciones
2014-03-21 16:00 | 0.2089 | sin observaciones | 0.31019 | sin observaciones
2014-03-21 17:00 | 0.19696 | sin observaciones | 0.3265 | sin observaciones
2014-03-21 18:00 | 0.20938 | sin observaciones | 0.37033 | sin observaciones
2014-03-21 19:00 | 0.20496 | sin observaciones | 0.36509 | sin observaciones
2014-03-21 20:00 | 0.20122 | sin observaciones | 0.37865 | sin observaciones
2014-03-21 21:00 | 0.20517 | sin observaciones | 0.39117 | sin observaciones
2014-03-21 22:00 | 0.21185 | sin observaciones | 0.39751 | sin observaciones
2014-03-21 23:00 | 0.19946 | sin observaciones | 0.39367 | sin observaciones
2014-03-22 | 0.20008 | sin observaciones | 0.36766 | sin observaciones
2014-03-22 01:00 | 0.19716 | sin observaciones | 0.38363 | sin observaciones
2014-03-22 02:00 | 0.20515 | sin observaciones | 0.39692 | sin observaciones
2014-03-22 03:00 | 0.21038 | sin observaciones | 0.40047 | sin observaciones
2014-03-22 04:00 | 0.20826 | sin observaciones | 0.37989 | sin observaciones
2014-03-22 05:00 | 0.20584 | sin observaciones | 0.37779 | sin observaciones
2014-03-22 06:00 | 0.22064 | sin observaciones | 0.36964 | sin observaciones
2014-03-22 07:00 | 0.22783 | sin observaciones | 0.33875 | sin observaciones
2014-03-22 08:00 | 0.21505 | sin observaciones | 0.36106 | sin observaciones
2014-03-22 09:00 | 0.40762 | sin observaciones | 0.38023 | sin observaciones
2014-03-22 10:00 | 0.20225 | sin observaciones | 0.40102 | sin observaciones
2014-03-22 11:00 | 0.19222 | sin observaciones | 0.38034 | sin observaciones
2014-03-22 12:00 | 0.19111 | sin observaciones | 0.36399 | sin observaciones
2014-03-22 13:00 | 0.18604 | sin observaciones | 0.36747 | sin observaciones
2014-03-22 14:00 | 0.18624 | sin observaciones | 0.34036 | sin observaciones
2014-03-22 15:00 | 0.19496 | sin observaciones | 0.33889 | sin observaciones
2014-03-22 16:00 | 0.19584 | sin observaciones | 0.32035 | sin observaciones
2014-03-22 17:00 | 0.20943 | sin observaciones | 0.65621 | sin observaciones
2014-03-22 18:00 | 0.2055 | sin observaciones | 0.28411 | sin observaciones
2014-03-22 19:00 | 0.19931 | sin observaciones | 0.2899 | sin observaciones
2014-03-22 20:00 | 0.19515 | sin observaciones | 0.2773 | sin observaciones
2014-03-22 21:00 | 0.19279 | sin observaciones | 0.27898 | sin observaciones
2014-03-22 22:00 | 0.19266 | sin observaciones | 0.26778 | sin observaciones
2014-03-22 23:00 | 0.19669 | sin observaciones | 0.27273 | sin observaciones
2014-03-23 | 0.19872 | sin observaciones | 0.26004 | sin observaciones
2014-03-23 01:00 | 0.20354 | sin observaciones | 0.2557 | sin observaciones
2014-03-23 02:00 | 0.19812 | sin observaciones | 0.26409 | sin observaciones
2014-03-23 03:00 | 0.19301 | sin observaciones | 0.2593 | sin observaciones
2014-03-23 04:00 | 0.19072 | sin observaciones | 0.26256 | sin observaciones
2014-03-23 05:00 | 0.17614 | sin observaciones | 0.27506 | sin observaciones
2014-03-23 06:00 | 0.18417 | sin observaciones | 0.25921 | sin observaciones
2014-03-23 07:00 | 0.1886 | sin observaciones | 0.28096 | sin observaciones
2014-03-23 08:00 | 0.19036 | sin observaciones | 0.3016 | sin observaciones
2014-03-23 09:00 | 0.45939 | sin observaciones | 0.42572 | sin observaciones
2014-03-23 10:00 | 0.18994 | sin observaciones | 0.44944 | sin observaciones
2014-03-23 11:00 | 0.18208 | sin observaciones | 0.43208 | sin observaciones
2014-03-23 12:00 | 0.18972 | sin observaciones | 0.44021 | sin observaciones
2014-03-23 13:00 | 0.19267 | sin observaciones | 0.44289 | sin observaciones
2014-03-23 14:00 | 0.1989 | sin observaciones | 0.46904 | sin observaciones
2014-03-23 15:00 | 0.20567 | sin observaciones | 0.46045 | sin observaciones
2014-03-23 16:00 | 0.20329 | sin observaciones | 0.45946 | sin observaciones
2014-03-23 17:00 | 0.20289 | sin observaciones | 0.45672 | sin observaciones
2014-03-23 18:00 | 0.21358 | sin observaciones | 0.46942 | sin observaciones
2014-03-23 19:00 | 0.21445 | sin observaciones | 0.47233 | sin observaciones
2014-03-23 20:00 | 0.21298 | sin observaciones | 0.48904 | sin observaciones
2014-03-23 21:00 | 0.20479 | sin observaciones | 0.45392 | sin observaciones
2014-03-23 22:00 | 0.20409 | sin observaciones | 0.44884 | sin observaciones
2014-03-23 23:00 | 0.19889 | sin observaciones | 0.4515 | sin observaciones
2014-03-24 | 0.18727 | sin observaciones | 0.46658 | sin observaciones
2014-03-24 01:00 | 0.19067 | sin observaciones | 0.46939 | sin observaciones
2014-03-24 02:00 | 0.18303 | sin observaciones | 0.44283 | sin observaciones
2014-03-24 03:00 | 0.19121 | sin observaciones | 0.449 | sin observaciones
2014-03-24 04:00 | 0.17131 | sin observaciones | 0.4625 | sin observaciones
2014-03-24 05:00 | 0.17421 | sin observaciones | 0.47564 | sin observaciones
2014-03-24 06:00 | 0.18864 | sin observaciones | 0.45827 | sin observaciones
2014-03-24 07:00 | 0.18288 | sin observaciones | 0.44943 | sin observaciones
2014-03-24 08:00 | 0.19314 | sin observaciones | 0.41825 | sin observaciones
2014-03-24 09:00 | 0.44973 | sin observaciones | 0.41658 | sin observaciones
2014-03-24 10:00 | 0.17804 | sin observaciones | 0.44751 | sin observaciones
2014-03-24 11:00 | 0.1874 | sin observaciones | 0.46484 | sin observaciones
2014-03-24 12:00 | 0.17853 | sin observaciones | 0.47238 | sin observaciones
2014-03-24 13:00 | 0.19387 | sin observaciones | 0.46623 | sin observaciones
2014-03-24 14:00 | 0.18348 | sin observaciones | 0.45719 | sin observaciones
2014-03-24 15:00 | 0.19022 | sin observaciones | 0.5148 | sin observaciones
2014-03-24 16:00 | 0.1882 | sin observaciones | 0.57944 | sin observaciones
2014-03-24 17:00 | 0.18658 | sin observaciones | 0.55969 | sin observaciones
2014-03-24 18:00 | 0.18882 | sin observaciones | 0.54308 | sin observaciones
2014-03-24 19:00 | 0.19238 | sin observaciones | 0.5456 | sin observaciones
2014-03-24 20:00 | 0.19329 | sin observaciones | 0.59528 | sin observaciones
2014-03-24 21:00 | 0.19884 | sin observaciones | 0.54502 | sin observaciones
2014-03-24 22:00 | 0.2021 | sin observaciones | 0.5713 | sin observaciones
2014-03-24 23:00 | 0.21643 | sin observaciones | 0.47618 | sin observaciones
2014-03-25 | 0.21822 | sin observaciones | 0.26882 | sin observaciones
2014-03-25 01:00 | 0.21592 | sin observaciones | 0.2441 | sin observaciones
2014-03-25 02:00 | 0.20884 | sin observaciones | 0.26837 | sin observaciones
2014-03-25 03:00 | 0.20106 | sin observaciones | 0.30154 | sin observaciones
2014-03-25 04:00 | 0.20717 | sin observaciones | 0.32015 | sin observaciones
2014-03-25 05:00 | 0.21536 | sin observaciones | 0.49589 | sin observaciones
2014-03-25 06:00 | 0.21053 | sin observaciones | 0.62778 | sin observaciones
2014-03-25 07:00 | 0.22339 | sin observaciones | 0.51254 | sin observaciones
2014-03-25 08:00 | 0.20943 | sin observaciones | 0.80835 | sin observaciones
2014-03-25 09:00 | 0.37211 | sin observaciones | 1.7652 | sin observaciones
2014-03-25 10:00 | 0.20772 | sin observaciones | 0.49978 | sin observaciones
2014-03-25 11:00 | 0.20816 | sin observaciones | 0.41603 | sin observaciones
2014-03-25 12:00 | 0.20438 | sin observaciones | 0.55665 | sin observaciones
2014-03-25 13:00 | 0.20736 | sin observaciones | 0.5486 | sin observaciones
2014-03-25 14:00 | 0.22009 | sin observaciones | 0.54356 | sin observaciones
2014-03-25 15:00 | 0.22053 | sin observaciones | 0.56235 | sin observaciones
2014-03-25 16:00 | 0.22026 | sin observaciones | 0.57336 | sin observaciones
2014-03-25 17:00 | 0.22552 | sin observaciones | 0.54569 | sin observaciones
2014-03-25 18:00 | 0.20909 | sin observaciones | 0.52924 | sin observaciones
2014-03-25 19:00 | 0.20816 | sin observaciones | 0.51569 | sin observaciones
2014-03-25 20:00 | 0.21398 | sin observaciones | 0.49629 | sin observaciones
2014-03-25 21:00 | 0.21634 | sin observaciones | 0.48773 | sin observaciones
2014-03-25 22:00 | 0.20725 | sin observaciones | 0.47036 | sin observaciones
2014-03-25 23:00 | 0.20938 | sin observaciones | 0.47039 | sin observaciones
2014-03-26 | 0.21051 | sin observaciones | 0.45886 | sin observaciones
2014-03-26 01:00 | 0.21198 | sin observaciones | 0.43659 | sin observaciones
2014-03-26 02:00 | 0.21974 | sin observaciones | 0.43798 | sin observaciones
2014-03-26 03:00 | 0.21915 | sin observaciones | 0.42282 | sin observaciones
2014-03-26 04:00 | 0.21684 | sin observaciones | 0.42038 | sin observaciones
2014-03-26 05:00 | 0.21909 | sin observaciones | 0.42465 | sin observaciones
2014-03-26 06:00 | 0.22044 | sin observaciones | 0.41852 | sin observaciones
2014-03-26 07:00 | 0.24221 | sin observaciones | 0.3993 | sin observaciones
2014-03-26 08:00 | 0.23695 | sin observaciones | 0.40258 | sin observaciones
2014-03-26 09:00 | 0.52815 | sin observaciones | 0.40959 | sin observaciones
2014-03-26 10:00 | 0.20587 | sin observaciones | 0.42695 | sin observaciones
2014-03-26 11:00 | 0.21953 | sin observaciones | 0.41902 | sin observaciones
2014-03-26 12:00 | 0.22956 | sin observaciones | 0.41721 | sin observaciones
2014-03-26 13:00 | 0.23481 | sin observaciones | 0.42451 | sin observaciones
2014-03-26 14:00 | 0.22425 | sin observaciones | 0.42977 | sin observaciones
2014-03-26 15:00 | 0.23245 | sin observaciones | 0.39508 | sin observaciones
2014-03-26 16:00 | 0.2218 | sin observaciones | 0.41718 | sin observaciones
2014-03-26 17:00 | 0.21725 | sin observaciones | 0.40412 | sin observaciones
2014-03-26 18:00 | 0.21598 | sin observaciones | 0.42485 | sin observaciones
2014-03-26 19:00 | 0.21202 | sin observaciones | 0.46205 | sin observaciones
2014-03-26 20:00 | 0.20577 | sin observaciones | 0.48283 | sin observaciones
2014-03-26 21:00 | 0.21984 | sin observaciones | 0.48451 | sin observaciones
2014-03-26 22:00 | 0.2024 | sin observaciones | 0.48062 | sin observaciones
2014-03-26 23:00 | 0.2098 | sin observaciones | 0.44667 | sin observaciones
2014-03-27 | 0.20906 | sin observaciones | 0.44308 | sin observaciones
2014-03-27 01:00 | 0.20583 | sin observaciones | 0.41471 | sin observaciones
2014-03-27 02:00 | 0.1996 | sin observaciones | 0.41407 | sin observaciones
2014-03-27 03:00 | 0.19457 | sin observaciones | 0.39413 | sin observaciones
2014-03-27 04:00 | 0.20368 | sin observaciones | 0.4016 | sin observaciones
2014-03-27 05:00 | 0.19733 | sin observaciones | 0.38216 | sin observaciones
2014-03-27 06:00 | 0.19188 | sin observaciones | 0.35461 | sin observaciones
2014-03-27 07:00 | 0.18255 | sin observaciones | 0.33364 | sin observaciones
2014-03-27 08:00 | 0.18256 | sin observaciones | 0.32694 | sin observaciones
2014-03-27 09:00 | 0.37877 | sin observaciones | 0.42438 | sin observaciones
2014-03-27 10:00 | 0.2058 | sin observaciones | 0.42311 | sin observaciones
2014-03-27 11:00 | 0.21398 | sin observaciones | 0.46566 | sin observaciones
2014-03-27 12:00 | 0.20699 | sin observaciones | 0.44507 | sin observaciones
2014-03-27 13:00 | 0.1859 | sin observaciones | 0.50755 | sin observaciones
2014-03-27 14:00 | 0.20657 | sin observaciones | 0.50886 | sin observaciones
2014-03-27 15:00 | 0.21903 | sin observaciones | 0.51027 | sin observaciones
2014-03-27 16:00 | 0.21618 | sin observaciones | 0.51996 | sin observaciones
2014-03-27 17:00 | 0.19158 | sin observaciones | 0.50937 | sin observaciones
2014-03-27 18:00 | 0.21594 | sin observaciones | 0.47556 | sin observaciones
2014-03-27 19:00 | 0.21613 | sin observaciones | 0.51854 | sin observaciones
2014-03-27 20:00 | 0.21393 | sin observaciones | 0.48309 | sin observaciones
2014-03-27 21:00 | 0.2037 | sin observaciones | 0.49535 | sin observaciones
2014-03-27 22:00 | 0.20209 | sin observaciones | 0.48107 | sin observaciones
2014-03-27 23:00 | 0.20935 | sin observaciones | 0.47223 | sin observaciones
2014-03-28 | 0.2166 | sin observaciones | 0.64534 | sin observaciones
2014-03-28 01:00 | 0.21034 | sin observaciones | 0.51531 | sin observaciones
2014-03-28 02:00 | 0.2308 | sin observaciones | 0.5019 | sin observaciones
2014-03-28 03:00 | 0.21553 | sin observaciones | 0.52162 | sin observaciones
2014-03-28 04:00 | 0.20301 | sin observaciones | 0.50917 | sin observaciones
2014-03-28 05:00 | 0.2009 | sin observaciones | 0.5283 | sin observaciones
2014-03-28 06:00 | 0.19791 | sin observaciones | 0.50687 | sin observaciones
2014-03-28 07:00 | 0.20855 | sin observaciones | 0.48154 | sin observaciones
2014-03-28 08:00 | 0.21272 | sin observaciones | 0.50489 | sin observaciones
2014-03-28 09:00 | 0.4561 | sin observaciones | 0.43553 | sin observaciones
2014-03-28 10:00 | 0.20188 | sin observaciones | 0.44065 | sin observaciones
2014-03-28 11:00 | 0.19176 | sin observaciones | 0.43697 | sin observaciones
2014-03-28 12:00 | 0.20945 | sin observaciones | 0.43338 | sin observaciones
2014-03-28 13:00 | 0.20242 | sin observaciones | 0.47436 | sin observaciones
2014-03-28 14:00 | 0.2029 | sin observaciones | 0.46234 | sin observaciones
2014-03-28 15:00 | 0.22882 | sin observaciones | 0.46833 | sin observaciones
2014-03-28 16:00 | 0.2077 | sin observaciones | 0.44864 | sin observaciones
2014-03-28 17:00 | 0.22233 | sin observaciones | 0.47805 | sin observaciones
2014-03-28 18:00 | 0.21742 | sin observaciones | 0.45315 | sin observaciones
2014-03-28 19:00 | 0.19846 | sin observaciones | 0.46251 | sin observaciones
2014-03-28 20:00 | 0.20055 | sin observaciones | 0.49204 | sin observaciones
2014-03-28 21:00 | 0.19885 | sin observaciones | 0.5034 | sin observaciones
2014-03-28 22:00 | 0.20274 | sin observaciones | 0.49316 | sin observaciones
2014-03-28 23:00 | 0.21428 | sin observaciones | 0.48981 | sin observaciones
2014-03-29 | 0.20993 | sin observaciones | 0.4498 | sin observaciones
2014-03-29 01:00 | 0.20173 | sin observaciones | 0.45688 | sin observaciones
2014-03-29 02:00 | 0.20199 | sin observaciones | 0.46408 | sin observaciones
2014-03-29 03:00 | 0.19955 | sin observaciones | 0.41865 | sin observaciones
2014-03-29 04:00 | 0.21356 | sin observaciones | 0.45473 | sin observaciones
2014-03-29 05:00 | 0.20741 | sin observaciones | 0.44402 | sin observaciones
2014-03-29 06:00 | 0.21388 | sin observaciones | 0.45259 | sin observaciones
2014-03-29 07:00 | 0.21042 | sin observaciones | 0.48157 | sin observaciones
2014-03-29 08:00 | 0.20143 | sin observaciones | 0.47052 | sin observaciones
2014-03-29 09:00 | 0.42921 | sin observaciones | 0.3887 | sin observaciones
2014-03-29 10:00 | 0.23213 | sin observaciones | 0.41432 | sin observaciones
2014-03-29 11:00 | 0.23247 | sin observaciones | 0.38507 | sin observaciones
2014-03-29 12:00 | 0.23237 | sin observaciones | 0.37618 | sin observaciones
2014-03-29 13:00 | 0.23755 | sin observaciones | 0.37398 | sin observaciones
2014-03-29 14:00 | 0.23125 | sin observaciones | 0.37795 | sin observaciones
2014-03-29 15:00 | 0.20659 | sin observaciones | 0.36903 | sin observaciones
2014-03-29 16:00 | 0.23432 | sin observaciones | 0.39606 | sin observaciones
2014-03-29 17:00 | 0.21692 | sin observaciones | 0.39739 | sin observaciones
2014-03-29 18:00 | 0.2329 | sin observaciones | 0.3776 | sin observaciones
2014-03-29 19:00 | 0.2144 | sin observaciones | 0.38074 | sin observaciones
2014-03-29 20:00 | 0.21772 | sin observaciones | 0.38579 | sin observaciones
2014-03-29 21:00 | 0.21614 | sin observaciones | 0.39008 | sin observaciones
2014-03-29 22:00 | 0.20895 | sin observaciones | 0.40078 | sin observaciones
2014-03-29 23:00 | 0.20318 | sin observaciones | 0.40937 | sin observaciones
2014-03-30 | 0.21103 | sin observaciones | 0.38403 | sin observaciones
2014-03-30 01:00 | 0.22326 | sin observaciones | 0.358 | sin observaciones
2014-03-30 02:00 | 0.19818 | sin observaciones | 0.37404 | sin observaciones
2014-03-30 03:00 | 0.16373 | sin observaciones | 0.38489 | sin observaciones
2014-03-30 04:00 | 0.16602 | sin observaciones | 0.36965 | sin observaciones
2014-03-30 05:00 | 0.1824 | sin observaciones | 0.36869 | sin observaciones
2014-03-30 06:00 | 0.18404 | sin observaciones | 0.39714 | sin observaciones
2014-03-30 07:00 | 0.18134 | sin observaciones | 0.37489 | sin observaciones
2014-03-30 08:00 | 0.18392 | sin observaciones | 0.37743 | sin observaciones
2014-03-30 09:00 | 0.45632 | sin observaciones | 0.4478 | sin observaciones
2014-03-30 10:00 | 0.19243 | sin observaciones | 0.46994 | sin observaciones
2014-03-30 11:00 | 0.38037 | sin observaciones | 0.45083 | sin observaciones
2014-03-30 12:00 | 0.20552 | sin observaciones | 0.4367 | sin observaciones
2014-03-30 13:00 | 0.20786 | sin observaciones | 0.48239 | sin observaciones
2014-03-30 14:00 | 0.1913 | sin observaciones | 0.45229 | sin observaciones
2014-03-30 15:00 | 0.19888 | sin observaciones | 0.47203 | sin observaciones
2014-03-30 16:00 | 0.2003 | sin observaciones | 0.45484 | sin observaciones
2014-03-30 17:00 | 0.20733 | sin observaciones | 0.48581 | sin observaciones
2014-03-30 18:00 | 0.20023 | sin observaciones | 0.54199 | sin observaciones
2014-03-30 19:00 | 0.20005 | sin observaciones | 0.52712 | sin observaciones
2014-03-30 20:00 | 0.17654 | sin observaciones | 0.50245 | sin observaciones
2014-03-30 21:00 | 0.18567 | sin observaciones | 0.49207 | sin observaciones
2014-03-30 22:00 | 0.18378 | sin observaciones | 0.52169 | sin observaciones
2014-03-30 23:00 | 0.22059 | sin observaciones | 0.51304 | sin observaciones
2014-03-31 | 0.35106 | sin observaciones | 0.52982 | sin observaciones
2014-03-31 01:00 | 0.30495 | sin observaciones | 0.51987 | sin observaciones
2014-03-31 02:00 | 0.20486 | sin observaciones | 0.51877 | sin observaciones
2014-03-31 03:00 | 0.18908 | sin observaciones | 0.51378 | sin observaciones
2014-03-31 04:00 | 0.20584 | sin observaciones | 0.51527 | sin observaciones
2014-03-31 05:00 | 0.20417 | sin observaciones | 0.50805 | sin observaciones
2014-03-31 06:00 | 0.21704 | sin observaciones | 0.51432 | sin observaciones
2014-03-31 07:00 | 0.22558 | sin observaciones | 0.52138 | sin observaciones
2014-03-31 08:00 | 0.23051 | sin observaciones | 0.52704 | sin observaciones
2014-03-31 09:00 | 0.54931 | sin observaciones | 0.46255 | sin observaciones
2014-03-31 10:00 | 0.25539 | sin observaciones | 0.48697 | sin observaciones
2014-03-31 11:00 | 0.2616 | sin observaciones | 0.49167 | sin observaciones
2014-03-31 12:00 | 0.24684 | sin observaciones | 0.49113 | sin observaciones
2014-03-31 13:00 | 0.25521 | sin observaciones | 0.47959 | sin observaciones
2014-03-31 14:00 | 0.25918 | sin observaciones | 0.45747 | sin observaciones
2014-03-31 15:00 | 0.24909 | sin observaciones | 0.45395 | sin observaciones
2014-03-31 16:00 | 0.22327 | sin observaciones | 0.46009 | sin observaciones
2014-03-31 17:00 | 0.22053 | sin observaciones | 0.44088 | sin observaciones
2014-03-31 18:00 | 0.23434 | sin observaciones | 0.42443 | sin observaciones
2014-03-31 19:00 | 0.23315 | sin observaciones | 0.42759 | sin observaciones
2014-03-31 20:00 | 0.2097 | sin observaciones | 0.44534 | sin observaciones
2014-03-31 21:00 | 0.21701 | sin observaciones | 0.46009 | sin observaciones
2014-03-31 22:00 | 0.21443 | sin observaciones | 0.44086 | sin observaciones
2014-03-31 23:00 | 0.19746 | sin observaciones | 0.42796 | sin observaciones
Formulas:
MARZO = [MARZO, row above]+1/24

## HOJA 3- Datos continuos HC1 HC1
MARZO | Horno de Cal Línea 1 | Observación | Horno de Cal Línea 2 | Observación
Fecha | Promedio horario (ppmv) |  | Promedio horario (ppmv)
2014-03-01 | 5.1515 | sin observaciones | 1.9926 | sin observaciones
2014-03-01 01:00 | 5.535 | sin observaciones | 1.8901 | sin observaciones
2014-03-01 02:00 | 5.0734 | sin observaciones | 1.8428 | sin observaciones
2014-03-01 03:00 | 3.977 | sin observaciones | 1.8726 | sin observaciones
2014-03-01 04:00 | 4.9063 | sin observaciones | 1.961 | sin observaciones
2014-03-01 05:00 | 4.2482 | sin observaciones | 1.8799 | sin observaciones
2014-03-01 06:00 | 4.2222 | sin observaciones | 1.8471 | sin observaciones
2014-03-01 07:00 | 4.5333 | sin observaciones | 1.7997 | sin observaciones
2014-03-01 08:00 | 3.452 | sin observaciones | 1.7566 | sin observaciones
2014-03-01 09:00 | 3.5158 | sin observaciones | 1.8988 | sin observaciones
2014-03-01 10:00 | 4.2491 | sin observaciones | 1.9188 | sin observaciones
2014-03-01 11:00 | 3.2661 | sin observaciones | 1.9304 | sin observaciones
2014-03-01 12:00 | 3.9502 | sin observaciones | 1.9305 | sin observaciones
2014-03-01 13:00 | 4.8443 | sin observaciones | 1.931 | sin observaciones
2014-03-01 14:00 | 3.7307 | sin observaciones | 1.8745 | sin observaciones
2014-03-01 15:00 | 4.2724 | sin observaciones | 1.8042 | sin observaciones
2014-03-01 16:00 | 3.6491 | sin observaciones | 1.9287 | sin observaciones
2014-03-01 17:00 | 4.1503 | sin observaciones | 1.9406 | sin observaciones
2014-03-01 18:00 | 4.2508 | sin observaciones | 2.0113 | sin observaciones
2014-03-01 19:00 | 3.9436 | sin observaciones | 1.9482 | sin observaciones
2014-03-01 20:00 | 5.054 | sin observaciones | 1.8793 | sin observaciones
2014-03-01 21:00 | 4.8825 | sin observaciones | 1.8766 | sin observaciones
2014-03-01 22:00 | 4.9682 | sin observaciones | 1.9371 | sin observaciones
2014-03-01 23:00 | 5.1099 | sin observaciones | 1.9107 | sin observaciones
2014-03-02 | 4.6513 | sin observaciones | 2.0262 | sin observaciones
2014-03-02 01:00 | 4.2216 | sin observaciones | 2.2539 | sin observaciones
2014-03-02 02:00 | 4.536 | sin observaciones | 2.1309 | sin observaciones
2014-03-02 03:00 | 4.7242 | sin observaciones | 2.0861 | sin observaciones
2014-03-02 04:00 | 4.3623 | sin observaciones | 1.9652 | sin observaciones
2014-03-02 05:00 | 4.1064 | sin observaciones | 1.9551 | sin observaciones
2014-03-02 06:00 | 3.5872 | sin observaciones | 2.0188 | sin observaciones
2014-03-02 07:00 | 3.3834 | sin observaciones | 1.795 | sin observaciones
2014-03-02 08:00 | 3.4166 | sin observaciones | 1.6729 | sin observaciones
2014-03-02 09:00 | 3.2873 | sin observaciones | 1.7999 | sin observaciones
2014-03-02 10:00 | 3.1704 | sin observaciones | 1.8372 | sin observaciones
2014-03-02 11:00 | 3.9314 | sin observaciones | 1.7649 | sin observaciones
2014-03-02 12:00 | 3.7366 | sin observaciones | 1.7968 | sin observaciones
2014-03-02 13:00 | 3.4222 | sin observaciones | 1.9864 | sin observaciones
2014-03-02 14:00 | 4.8461 | sin observaciones | 2.4321 | sin observaciones
2014-03-02 15:00 | 4.1136 | sin observaciones | 2.8872 | sin observaciones
2014-03-02 16:00 | 4.1958 | sin observaciones | 2.7979 | sin observaciones
2014-03-02 17:00 | 3.4826 | sin observaciones | 2.8392 | sin observaciones
2014-03-02 18:00 | 3.4278 | sin observaciones | 2.5696 | sin observaciones
2014-03-02 19:00 | 4.1321 | sin observaciones | 2.3976 | sin observaciones
2014-03-02 20:00 | 3.7652 | sin observaciones | 2.5666 | sin observaciones
2014-03-02 21:00 | 3.6182 | sin observaciones | 2.4636 | sin observaciones
2014-03-02 22:00 | 4.4037 | sin observaciones | 2.5436 | sin observaciones
2014-03-02 23:00 | 3.7502 | sin observaciones | 2.2156 | sin observaciones
2014-03-03 | 3.7782 | sin observaciones | 2.018 | sin observaciones
2014-03-03 01:00 | 4.0049 | sin observaciones | 1.9419 | sin observaciones
2014-03-03 02:00 | 3.4486 | sin observaciones | 1.8884 | sin observaciones
2014-03-03 03:00 | 3.0143 | sin observaciones | 1.8663 | sin observaciones
2014-03-03 04:00 | 3.3534 | sin observaciones | 1.9101 | sin observaciones
2014-03-03 05:00 | 2.9903 | sin observaciones | 1.98 | sin observaciones
2014-03-03 06:00 | 2.793 | sin observaciones | 1.9846 | sin observaciones
2014-03-03 07:00 | 3.4923 | sin observaciones | 2.029 | sin observaciones
2014-03-03 08:00 | 2.9163 | sin observaciones | 1.9243 | sin observaciones
2014-03-03 09:00 | 2.9723 | sin observaciones | 2.0888 | sin observaciones
2014-03-03 10:00 | 3.0849 | sin observaciones | 2.0216 | sin observaciones
2014-03-03 11:00 | 3.3624 | sin observaciones | 2.0579 | sin observaciones
2014-03-03 12:00 | - | Fuera de servicio alimentación de lodos al horno y quemador del horno para reparar fuga de vapor de media presión en líneas de vapor al quemador | 2.0263 | sin observaciones
2014-03-03 13:00 | - |  | 2.044 | sin observaciones
2014-03-03 14:00 | - |  | 2.1142 | sin observaciones
2014-03-03 15:00 | - |  | 2.1846 | sin observaciones
2014-03-03 16:00 | - |  | 1.022 | sin observaciones
2014-03-03 17:00 | - |  | 0.54684 | sin observaciones
2014-03-03 18:00 | - |  | 0.52229 | sin observaciones
2014-03-03 19:00 | - |  | 0.71875 | sin observaciones
2014-03-03 20:00 | - |  | 1.4028 | sin observaciones
2014-03-03 21:00 | - |  | 1.6952 | sin observaciones
2014-03-03 22:00 | - |  | 1.7132 | sin observaciones
2014-03-03 23:00 | 1.4771 | sin observaciones | 2.031 | sin observaciones
2014-03-04 | 1.838 | sin observaciones | 1.8866 | sin observaciones
2014-03-04 01:00 | 2.5208 | sin observaciones | 1.8623 | sin observaciones
2014-03-04 02:00 | 5.0632 | sin observaciones | 1.824 | sin observaciones
2014-03-04 03:00 | 6.2971 | sin observaciones | 2.0246 | sin observaciones
2014-03-04 04:00 | 4.0748 | sin observaciones | 1.9754 | sin observaciones
2014-03-04 05:00 | 3.7091 | sin observaciones | 2.0248 | sin observaciones
2014-03-04 06:00 | 4.0444 | sin observaciones | 1.9416 | sin observaciones
2014-03-04 07:00 | 3.6387 | sin observaciones | 1.8519 | sin observaciones
2014-03-04 08:00 | 3.6305 | sin observaciones | 1.7785 | sin observaciones
2014-03-04 09:00 | 1.9763 | sin observaciones | 1.9693 | sin observaciones
2014-03-04 10:00 | - | Sistema CEMS en calibración manual | 1.9238 | sin observaciones
2014-03-04 11:00 | 5.2026 | sin observaciones | 1.9514 | sin observaciones
2014-03-04 12:00 | 6.4055 | sin observaciones | 1.8869 | sin observaciones
2014-03-04 13:00 | 8.8548 | sin observaciones | 1.8539 | sin observaciones
2014-03-04 14:00 | 5.9955 | sin observaciones | 1.8692 | sin observaciones
2014-03-04 15:00 | 3.9472 | sin observaciones | 1.9503 | sin observaciones
2014-03-04 16:00 | 6.613 | sin observaciones | 2.0935 | sin observaciones
2014-03-04 17:00 | 4.8028 | sin observaciones | 2.1425 | sin observaciones
2014-03-04 18:00 | 5.1633 | sin observaciones | 2.2791 | sin observaciones
2014-03-04 19:00 | 3.9164 | sin observaciones | 2.0266 | sin observaciones
2014-03-04 20:00 | 3.479 | sin observaciones | 2.0451 | sin observaciones
2014-03-04 21:00 | 4.8718 | sin observaciones | 1.9955 | sin observaciones
2014-03-04 22:00 | 4.4707 | sin observaciones | 1.9719 | sin observaciones
2014-03-04 23:00 | 4.7446 | sin observaciones | 2.0072 | sin observaciones
2014-03-05 | 4.6709 | sin observaciones | 2.0709 | sin observaciones
2014-03-05 01:00 | 5.0158 | sin observaciones | 2.1805 | sin observaciones
2014-03-05 02:00 | 4.9315 | sin observaciones | 2.2606 | sin observaciones
2014-03-05 03:00 | 3.1403 | sin observaciones | 2.1936 | sin observaciones
2014-03-05 04:00 | 4.1137 | sin observaciones | 2.2318 | sin observaciones
2014-03-05 05:00 | 3.3827 | sin observaciones | 2.2082 | sin observaciones
2014-03-05 06:00 | 2.778 | sin observaciones | 2.1519 | sin observaciones
2014-03-05 07:00 | 2.6097 | sin observaciones | 2.0628 | sin observaciones
2014-03-05 08:00 | 2.863 | sin observaciones | 1.9425 | sin observaciones
2014-03-05 09:00 | 2.989 | sin observaciones | 2.0547 | sin observaciones
2014-03-05 10:00 | 2.7916 | sin observaciones | 2.1042 | sin observaciones
2014-03-05 11:00 | 3.3046 | sin observaciones | 2.1042 | sin observaciones
2014-03-05 12:00 | 2.7861 | sin observaciones | 2.1034 | sin observaciones
2014-03-05 13:00 | 3.1511 | sin observaciones | 2.1028 | sin observaciones
2014-03-05 14:00 | 3.6317 | sin observaciones | 2.103 | sin observaciones
2014-03-05 15:00 | 3.3743 | sin observaciones | 2.1031 | sin observaciones
2014-03-05 16:00 | 2.952 | sin observaciones | 2.1033 | sin observaciones
2014-03-05 17:00 | 3.1892 | sin observaciones | 2.1039 | sin observaciones
2014-03-05 18:00 | 3.1446 | sin observaciones | 2.1046 | sin observaciones
2014-03-05 19:00 | 2.9788 | sin observaciones | 2.1045 | sin observaciones
2014-03-05 20:00 | 3.4152 | sin observaciones | 2.1044 | sin observaciones
2014-03-05 21:00 | 3.3425 | sin observaciones | 2.1045 | sin observaciones
2014-03-05 22:00 | 3.3786 | sin observaciones | 2.1044 | sin observaciones
2014-03-05 23:00 | 3.4594 | sin observaciones | 2.1044 | sin observaciones
2014-03-06 | 3.776 | sin observaciones | 2.1044 | sin observaciones
2014-03-06 01:00 | 3.5505 | sin observaciones | 2.1044 | sin observaciones
2014-03-06 02:00 | 3.9628 | sin observaciones | 2.1043 | sin observaciones
2014-03-06 03:00 | 3.1086 | sin observaciones | 2.1043 | sin observaciones
2014-03-06 04:00 | 2.4586 | sin observaciones | 2.1043 | sin observaciones
2014-03-06 05:00 | 2.4432 | sin observaciones | 2.1042 | sin observaciones
2014-03-06 06:00 | 3.0625 | sin observaciones | 2.104 | sin observaciones
2014-03-06 07:00 | 2.7026 | sin observaciones | 2.1041 | sin observaciones
2014-03-06 08:00 | 2.5465 | sin observaciones | 2.1042 | sin observaciones
2014-03-06 09:00 | 2.6159 | sin observaciones | 2.1044 | sin observaciones
2014-03-06 10:00 | 3.0727 | sin observaciones | 2.1042 | sin observaciones
2014-03-06 11:00 | 2.9318 | sin observaciones | 2.1041 | sin observaciones
2014-03-06 12:00 | 3.3011 | sin observaciones | 2.1044 | sin observaciones
2014-03-06 13:00 | 3.6927 | sin observaciones | 2.1053 | sin observaciones
2014-03-06 14:00 | 2.2533 | sin observaciones | 2.1055 | sin observaciones
2014-03-06 15:00 | 1.9159 | sin observaciones | 2.0079 | sin observaciones
2014-03-06 16:00 | 2.9034 | sin observaciones | 2.1241 | sin observaciones
2014-03-06 17:00 | 2.4355 | sin observaciones | 2.4627 | sin observaciones
2014-03-06 18:00 | 2.3649 | sin observaciones | 2.474 | sin observaciones
2014-03-06 19:00 | 3.1336 | sin observaciones | 2.5295 | sin observaciones
2014-03-06 20:00 | 2.906 | sin observaciones | 2.4842 | sin observaciones
2014-03-06 21:00 | 2.9487 | sin observaciones | 2.5559 | sin observaciones
2014-03-06 22:00 | 3.762 | sin observaciones | 2.621 | sin observaciones
2014-03-06 23:00 | 3.2212 | sin observaciones | 2.5905 | sin observaciones
2014-03-07 | 3.3321 | sin observaciones | 2.7415 | sin observaciones
2014-03-07 01:00 | 3.6849 | sin observaciones | 2.7452 | sin observaciones
2014-03-07 02:00 | 3.7955 | sin observaciones | 2.7679 | sin observaciones
2014-03-07 03:00 | 3.8705 | sin observaciones | 2.8059 | sin observaciones
2014-03-07 04:00 | 4.7114 | sin observaciones | 2.7088 | sin observaciones
2014-03-07 05:00 | 4.229 | sin observaciones | 2.6854 | sin observaciones
2014-03-07 06:00 | 3.0195 | sin observaciones | 2.6346 | sin observaciones
2014-03-07 07:00 | 3.4007 | sin observaciones | 2.8514 | sin observaciones
2014-03-07 08:00 | 2.718 | sin observaciones | 2.8136 | sin observaciones
2014-03-07 09:00 | 2.4878 | sin observaciones | 2.9055 | sin observaciones
2014-03-07 10:00 | 2.7431 | sin observaciones | 3.003 | sin observaciones
2014-03-07 11:00 | 2.8169 | sin observaciones | 2.9135 | sin observaciones
2014-03-07 12:00 | 2.6455 | sin observaciones | 2.7352 | sin observaciones
2014-03-07 13:00 | 2.7191 | sin observaciones | 2.2676 | sin observaciones
2014-03-07 14:00 | 3.0594 | sin observaciones | 2.6181 | sin observaciones
2014-03-07 15:00 | 3.1685 | sin observaciones | 2.7014 | sin observaciones
2014-03-07 16:00 | 2.9121 | sin observaciones | 2.6924 | sin observaciones
2014-03-07 17:00 | 2.8598 | sin observaciones | 2.7205 | sin observaciones
2014-03-07 18:00 | 2.2664 | sin observaciones | 2.6503 | sin observaciones
2014-03-07 19:00 | 2.2149 | sin observaciones | 2.6154 | sin observaciones
2014-03-07 20:00 | 2.2704 | sin observaciones | 2.6744 | sin observaciones
2014-03-07 21:00 | 1.9269 | sin observaciones | 2.6497 | sin observaciones
2014-03-07 22:00 | 1.8038 | sin observaciones | 2.6376 | sin observaciones
2014-03-07 23:00 | 2.1304 | sin observaciones | 2.6088 | sin observaciones
2014-03-08 | 1.9723 | sin observaciones | 2.6424 | sin observaciones
2014-03-08 01:00 | 1.8619 | sin observaciones | 2.7008 | sin observaciones
2014-03-08 02:00 | 2.3307 | sin observaciones | 2.6958 | sin observaciones
2014-03-08 03:00 | 2.4205 | sin observaciones | 2.7251 | sin observaciones
2014-03-08 04:00 | 2.2586 | sin observaciones | 2.7098 | sin observaciones
2014-03-08 05:00 | 2.8127 | sin observaciones | 2.6986 | sin observaciones
2014-03-08 06:00 | 2.8675 | sin observaciones | 2.7796 | sin observaciones
2014-03-08 07:00 | 2.6732 | sin observaciones | 2.7949 | sin observaciones
2014-03-08 08:00 | 3.479 | sin observaciones | 2.662 | sin observaciones
2014-03-08 09:00 | 3.539 | sin observaciones | 2.7687 | sin observaciones
2014-03-08 10:00 | 2.682 | sin observaciones | 2.6888 | sin observaciones
2014-03-08 11:00 | 3.426 | sin observaciones | 2.5568 | sin observaciones
2014-03-08 12:00 | 3.0174 | sin observaciones | 2.5944 | sin observaciones
2014-03-08 13:00 | 2.7997 | sin observaciones | 2.6489 | sin observaciones
2014-03-08 14:00 | 3.4357 | sin observaciones | 2.8421 | sin observaciones
2014-03-08 15:00 | 2.9407 | sin observaciones | 2.8859 | sin observaciones
2014-03-08 16:00 | 2.9288 | sin observaciones | 3.0145 | sin observaciones
2014-03-08 17:00 | 3.2603 | sin observaciones | 2.9869 | sin observaciones
2014-03-08 18:00 | 3.1948 | sin observaciones | 2.8243 | sin observaciones
2014-03-08 19:00 | 3.0107 | sin observaciones | 2.8465 | sin observaciones
2014-03-08 20:00 | 2.9651 | sin observaciones | 2.7585 | sin observaciones
2014-03-08 21:00 | 2.6071 | sin observaciones | 2.845 | sin observaciones
2014-03-08 22:00 | 2.9857 | sin observaciones | 2.7785 | sin observaciones
2014-03-08 23:00 | 3.1755 | sin observaciones | 2.7376 | sin observaciones
2014-03-09 | 3.1885 | sin observaciones | 2.6752 | sin observaciones
2014-03-09 01:00 | 3.0285 | sin observaciones | 2.6538 | sin observaciones
2014-03-09 02:00 | 3.4847 | sin observaciones | 2.7179 | sin observaciones
2014-03-09 03:00 | 3.1019 | sin observaciones | 2.6551 | sin observaciones
2014-03-09 04:00 | 2.336 | sin observaciones | 2.6508 | sin observaciones
2014-03-09 05:00 | 2.5651 | sin observaciones | 2.5931 | sin observaciones
2014-03-09 06:00 | 2.5356 | sin observaciones | 2.6761 | sin observaciones
2014-03-09 07:00 | 2.434 | sin observaciones | 2.7575 | sin observaciones
2014-03-09 08:00 | 2.648 | sin observaciones | 2.8632 | sin observaciones
2014-03-09 09:00 | 3.5692 | sin observaciones | 3.0714 | sin observaciones
2014-03-09 10:00 | 3.4257 | sin observaciones | 3.151 | sin observaciones
2014-03-09 11:00 | 3.7048 | sin observaciones | 3.7907 | sin observaciones
2014-03-09 12:00 | 5.1664 | sin observaciones | 3.9613 | sin observaciones
2014-03-09 13:00 | 5.4639 | sin observaciones | 3.7152 | sin observaciones
2014-03-09 14:00 | 5.4301 | sin observaciones | 2.9957 | sin observaciones
2014-03-09 15:00 | 6.0146 | sin observaciones | 3.0539 | sin observaciones
2014-03-09 16:00 | 4.7335 | sin observaciones | 2.9285 | sin observaciones
2014-03-09 17:00 | 4.3625 | sin observaciones | 2.9048 | sin observaciones
2014-03-09 18:00 | 6.2166 | sin observaciones | 2.8083 | sin observaciones
2014-03-09 19:00 | 3.9879 | sin observaciones | 2.75 | sin observaciones
2014-03-09 20:00 | 2.7532 | sin observaciones | 2.6672 | sin observaciones
2014-03-09 21:00 | 2.6505 | sin observaciones | 2.6088 | sin observaciones
2014-03-09 22:00 | 3.977 | sin observaciones | 2.6562 | sin observaciones
2014-03-09 23:00 | 4.5185 | sin observaciones | 2.7443 | sin observaciones
2014-03-10 | 6.2069 | sin observaciones | 2.7499 | sin observaciones
2014-03-10 01:00 | 4.1869 | sin observaciones | 2.8895 | sin observaciones
2014-03-10 02:00 | 4.3125 | sin observaciones | 2.8093 | sin observaciones
2014-03-10 03:00 | 6.4977 | sin observaciones | 2.8648 | sin observaciones
2014-03-10 04:00 | 3.8404 | sin observaciones | 2.8094 | sin observaciones
2014-03-10 05:00 | 3.0239 | sin observaciones | 2.7981 | sin observaciones
2014-03-10 06:00 | 4.9777 | sin observaciones | 2.7029 | sin observaciones
2014-03-10 07:00 | 4.529 | sin observaciones | 2.8724 | sin observaciones
2014-03-10 08:00 | 3.8431 | sin observaciones | 2.6931 | sin observaciones
2014-03-10 09:00 | 4.8141 | sin observaciones | 2.6704 | sin observaciones
2014-03-10 10:00 | 4.8613 | sin observaciones | 2.689 | sin observaciones
2014-03-10 11:00 | 3.978 | sin observaciones | 2.7178 | sin observaciones
2014-03-10 12:00 | 5.0265 | sin observaciones | 2.7016 | sin observaciones
2014-03-10 13:00 | 4.9446 | sin observaciones | 2.6388 | sin observaciones
2014-03-10 14:00 | 4.1886 | sin observaciones | 2.6261 | sin observaciones
2014-03-10 15:00 | 5.3547 | sin observaciones | 2.7994 | sin observaciones
2014-03-10 16:00 | 5.0665 | sin observaciones | 2.8596 | sin observaciones
2014-03-10 17:00 | 4.0994 | sin observaciones | 2.8122 | sin observaciones
2014-03-10 18:00 | 4.2221 | sin observaciones | 2.6914 | sin observaciones
2014-03-10 19:00 | 4.3843 | sin observaciones | 2.6943 | sin observaciones
2014-03-10 20:00 | 3.618 | sin observaciones | 2.7845 | sin observaciones
2014-03-10 21:00 | 3.4321 | sin observaciones | 2.7388 | sin observaciones
2014-03-10 22:00 | 4.101 | sin observaciones | 2.8179 | sin observaciones
2014-03-10 23:00 | 3.4469 | sin observaciones | 2.8086 | sin observaciones
2014-03-11 | 3.7048 | sin observaciones | 2.9004 | sin observaciones
2014-03-11 01:00 | 4.6448 | sin observaciones | 2.974 | sin observaciones
2014-03-11 02:00 | 3.9557 | sin observaciones | 2.7566 | sin observaciones
2014-03-11 03:00 | 4.4172 | sin observaciones | 2.8187 | sin observaciones
2014-03-11 04:00 | 4.9827 | sin observaciones | 2.8112 | sin observaciones
2014-03-11 05:00 | 3.9261 | sin observaciones | 2.7717 | sin observaciones
2014-03-11 06:00 | 4.0152 | sin observaciones | 2.7558 | sin observaciones
2014-03-11 07:00 | 4.3508 | sin observaciones | 2.7862 | sin observaciones
2014-03-11 08:00 | 4.3068 | sin observaciones | 2.8524 | sin observaciones
2014-03-11 09:00 | 3.5735 | sin observaciones | 2.9653 | sin observaciones
2014-03-11 10:00 | 4.5511 | sin observaciones | 2.864 | sin observaciones
2014-03-11 11:00 | 4.1983 | sin observaciones | 2.8631 | sin observaciones
2014-03-11 12:00 | 4.2049 | sin observaciones | 2.9299 | sin observaciones
2014-03-11 13:00 | 4.5232 | sin observaciones | 2.8785 | sin observaciones
2014-03-11 14:00 | 3.9802 | sin observaciones | 2.8574 | sin observaciones
2014-03-11 15:00 | 3.9895 | sin observaciones | 2.948 | sin observaciones
2014-03-11 16:00 | 4.4274 | sin observaciones | 2.9588 | sin observaciones
2014-03-11 17:00 | 4.0183 | sin observaciones | 2.9964 | sin observaciones
2014-03-11 18:00 | 3.7587 | sin observaciones | 2.8615 | sin observaciones
2014-03-11 19:00 | 4.4489 | sin observaciones | 2.9101 | sin observaciones
2014-03-11 20:00 | 3.2487 | sin observaciones | 2.9151 | sin observaciones
2014-03-11 21:00 | 3.0804 | sin observaciones | 2.887 | sin observaciones
2014-03-11 22:00 | 3.4715 | sin observaciones | 2.7837 | sin observaciones
2014-03-11 23:00 | 3.0632 | sin observaciones | 2.872 | sin observaciones
2014-03-12 | 3.0641 | sin observaciones | 2.973 | sin observaciones
2014-03-12 01:00 | 3.5269 | sin observaciones | 3.0003 | sin observaciones
2014-03-12 02:00 | 3.032 | sin observaciones | 3.0751 | sin observaciones
2014-03-12 03:00 | 3.0141 | sin observaciones | 3.1339 | sin observaciones
2014-03-12 04:00 | 3.9625 | sin observaciones | 3.074 | sin observaciones
2014-03-12 05:00 | 3.0044 | sin observaciones | 3.3932 | sin observaciones
2014-03-12 06:00 | 2.7705 | sin observaciones | 3.2898 | sin observaciones
2014-03-12 07:00 | 3.9193 | sin observaciones | 3.0376 | sin observaciones
2014-03-12 08:00 | 2.6501 | sin observaciones | 2.982 | sin observaciones
2014-03-12 09:00 | 2.9201 | sin observaciones | 3.1012 | sin observaciones
2014-03-12 10:00 | 3.8257 | sin observaciones | 3.0328 | sin observaciones
2014-03-12 11:00 | 3.4378 | sin observaciones | 2.9942 | sin observaciones
2014-03-12 12:00 | 3.2272 | sin observaciones | 3.0862 | sin observaciones
2014-03-12 13:00 | 4.2624 | sin observaciones | 3.1572 | sin observaciones
2014-03-12 14:00 | 4.9139 | sin observaciones | 3.1878 | sin observaciones
2014-03-12 15:00 | 4.0667 | sin observaciones | 3.0585 | sin observaciones
2014-03-12 16:00 | 6.1209 | sin observaciones | 2.9726 | sin observaciones
2014-03-12 17:00 | 5.1239 | sin observaciones | 3.0983 | sin observaciones
2014-03-12 18:00 | 4.4565 | sin observaciones | 3.3231 | sin observaciones
2014-03-12 19:00 | 5.1558 | sin observaciones | 3.3046 | sin observaciones
2014-03-12 20:00 | 4.113 | sin observaciones | 2.9447 | sin observaciones
2014-03-12 21:00 | 3.5825 | sin observaciones | 2.981 | sin observaciones
2014-03-12 22:00 | 4.0823 | sin observaciones | 3.0223 | sin observaciones
2014-03-12 23:00 | 3.8592 | sin observaciones | 2.9634 | sin observaciones
2014-03-13 | 3.2778 | sin observaciones | 3.0556 | sin observaciones
2014-03-13 01:00 | 4.249 | sin observaciones | 3.0138 | sin observaciones
2014-03-13 02:00 | 4.0382 | sin observaciones | 2.9765 | sin observaciones
2014-03-13 03:00 | 4.0193 | sin observaciones | 2.9831 | sin observaciones
2014-03-13 04:00 | 4.7534 | sin observaciones | 2.9541 | sin observaciones
2014-03-13 05:00 | 4.1524 | sin observaciones | 2.9189 | sin observaciones
2014-03-13 06:00 | 3.8018 | sin observaciones | 2.9952 | sin observaciones
2014-03-13 07:00 | 4.4128 | sin observaciones | 3.0229 | sin observaciones
2014-03-13 08:00 | 4.0245 | sin observaciones | 2.9199 | sin observaciones
2014-03-13 09:00 | 3.7257 | sin observaciones | 2.9939 | sin observaciones
2014-03-13 10:00 | 3.337 | sin observaciones | 3.0461 | sin observaciones
2014-03-13 11:00 | 4.1229 | sin observaciones | 2.9755 | sin observaciones
2014-03-13 12:00 | 3.7926 | sin observaciones | 2.8948 | sin observaciones
2014-03-13 13:00 | 4.3871 | sin observaciones | 2.9952 | sin observaciones
2014-03-13 14:00 | 4.4438 | sin observaciones | 2.9826 | sin observaciones
2014-03-13 15:00 | 3.8464 | sin observaciones | 3.0688 | sin observaciones
2014-03-13 16:00 | 3.5223 | sin observaciones | 3.2486 | sin observaciones
2014-03-13 17:00 | 3.5649 | sin observaciones | 3.1031 | sin observaciones
2014-03-13 18:00 | 3.1318 | sin observaciones | 3.0865 | sin observaciones
2014-03-13 19:00 | 3.1401 | sin observaciones | 2.8929 | sin observaciones
2014-03-13 20:00 | 3.1449 | sin observaciones | 2.8944 | sin observaciones
2014-03-13 21:00 | 2.7767 | sin observaciones | 2.9195 | sin observaciones
2014-03-13 22:00 | 2.9107 | sin observaciones | 2.8922 | sin observaciones
2014-03-13 23:00 | 3.4776 | sin observaciones | 2.8665 | sin observaciones
2014-03-14 | 3.1698 | sin observaciones | 2.9898 | sin observaciones
2014-03-14 01:00 | 3.3229 | sin observaciones | 2.956 | sin observaciones
2014-03-14 02:00 | 3.8518 | sin observaciones | 2.8288 | sin observaciones
2014-03-14 03:00 | 4.0956 | sin observaciones | 2.9835 | sin observaciones
2014-03-14 04:00 | 4.5507 | sin observaciones | 3.1389 | sin observaciones
2014-03-14 05:00 | 4.2673 | sin observaciones | 3.0418 | sin observaciones
2014-03-14 06:00 | 4.1153 | sin observaciones | 2.9385 | sin observaciones
2014-03-14 07:00 | 4.6578 | sin observaciones | 2.8797 | sin observaciones
2014-03-14 08:00 | 3.424 | sin observaciones | 2.968 | sin observaciones
2014-03-14 09:00 | 3.4341 | sin observaciones | 2.592 | sin observaciones
2014-03-14 10:00 | 3.7551 | sin observaciones | 3.1519 | sin observaciones
2014-03-14 11:00 | 4.5291 | sin observaciones | 3.2519 | sin observaciones
2014-03-14 12:00 | 3.5842 | sin observaciones | 3.3361 | sin observaciones
2014-03-14 13:00 | 3.303 | sin observaciones | 3.2244 | sin observaciones
2014-03-14 14:00 | 4.155 | sin observaciones | 3.2806 | sin observaciones
2014-03-14 15:00 | 3.6867 | sin observaciones | 3.1234 | sin observaciones
2014-03-14 16:00 | 3.5516 | sin observaciones | 3.3552 | sin observaciones
2014-03-14 17:00 | 4.257 | sin observaciones | 2.7736 | sin observaciones
2014-03-14 18:00 | 3.8337 | sin observaciones | 2.0682 | sin observaciones
2014-03-14 19:00 | 3.5597 | sin observaciones | 2.046 | sin observaciones
2014-03-14 20:00 | 4.2023 | sin observaciones | 2.1569 | sin observaciones
2014-03-14 21:00 | 3.893 | sin observaciones | 2.113 | sin observaciones
2014-03-14 22:00 | 3.6383 | sin observaciones | 2.0742 | sin observaciones
2014-03-14 23:00 | 3.7831 | sin observaciones | 2.0645 | sin observaciones
2014-03-15 | 3.2266 | sin observaciones | 2.1977 | sin observaciones
2014-03-15 01:00 | 3.2632 | sin observaciones | 2.2233 | sin observaciones
2014-03-15 02:00 | 3.8968 | sin observaciones | 2.2964 | sin observaciones
2014-03-15 03:00 | 4.0045 | sin observaciones | 2.123 | sin observaciones
2014-03-15 04:00 | 4.0822 | sin observaciones | 2.0574 | sin observaciones
2014-03-15 05:00 | 4.0712 | sin observaciones | 2.0119 | sin observaciones
2014-03-15 06:00 | 3.386 | sin observaciones | 2.1507 | sin observaciones
2014-03-15 07:00 | 3.3125 | sin observaciones | 2.058 | sin observaciones
2014-03-15 08:00 | 3.9725 | sin observaciones | 2.0611 | sin observaciones
2014-03-15 09:00 | 3.6893 | sin observaciones | 2.0212 | sin observaciones
2014-03-15 10:00 | 3.6996 | sin observaciones | 1.9722 | sin observaciones
2014-03-15 11:00 | 4.5537 | sin observaciones | 1.9571 | sin observaciones
2014-03-15 12:00 | 4.0789 | sin observaciones | 1.9397 | sin observaciones
2014-03-15 13:00 | 3.9746 | sin observaciones | 1.9433 | sin observaciones
2014-03-15 14:00 | 5.1858 | sin observaciones | 2.0294 | sin observaciones
2014-03-15 15:00 | 4.5841 | sin observaciones | 2.187 | sin observaciones
2014-03-15 16:00 | 4.4677 | sin observaciones | 2.1233 | sin observaciones
2014-03-15 17:00 | 4.7319 | sin observaciones | 2.1274 | sin observaciones
2014-03-15 18:00 | 4.1004 | sin observaciones | 2.0585 | sin observaciones
2014-03-15 19:00 | 4.0895 | sin observaciones | 2.0107 | sin observaciones
2014-03-15 20:00 | 5.4178 | sin observaciones | 2.1084 | sin observaciones
2014-03-15 21:00 | 4.7532 | sin observaciones | 2.0227 | sin observaciones
2014-03-15 22:00 | 4.6099 | sin observaciones | 2.0895 | sin observaciones
2014-03-15 23:00 | 6.0505 | sin observaciones | 2.0669 | sin observaciones
2014-03-16 | 3.4245 | sin observaciones | 2.086 | sin observaciones
2014-03-16 01:00 | 4.2557 | sin observaciones | 2.0415 | sin observaciones
2014-03-16 02:00 | 4.3786 | sin observaciones | 2.0727 | sin observaciones
2014-03-16 03:00 | 4.1304 | sin observaciones | 2.0464 | sin observaciones
2014-03-16 04:00 | 3.3381 | sin observaciones | 2.0166 | sin observaciones
2014-03-16 05:00 | 3.4876 | sin observaciones | 2.0062 | sin observaciones
2014-03-16 06:00 | 3.6411 | sin observaciones | 2.0261 | sin observaciones
2014-03-16 07:00 | 3.2361 | sin observaciones | 1.9801 | sin observaciones
2014-03-16 08:00 | 3.6053 | sin observaciones | 1.8815 | sin observaciones
2014-03-16 09:00 | 3.7126 | sin observaciones | 1.8619 | sin observaciones
2014-03-16 10:00 | 3.4299 | sin observaciones | 1.874 | sin observaciones
2014-03-16 11:00 | 3.6342 | sin observaciones | 1.8163 | sin observaciones
2014-03-16 12:00 | 3.6169 | sin observaciones | 1.811 | sin observaciones
2014-03-16 13:00 | 3.3806 | sin observaciones | 1.7807 | sin observaciones
2014-03-16 14:00 | 3.5001 | sin observaciones | 1.9349 | sin observaciones
2014-03-16 15:00 | 3.9719 | sin observaciones | 1.9696 | sin observaciones
2014-03-16 16:00 | 3.968 | sin observaciones | 1.8752 | sin observaciones
2014-03-16 17:00 | 3.935 | sin observaciones | 1.9306 | sin observaciones
2014-03-16 18:00 | 3.6001 | sin observaciones | 1.8715 | sin observaciones
2014-03-16 19:00 | 3.4089 | sin observaciones | 1.863 | sin observaciones
2014-03-16 20:00 | 3.3061 | sin observaciones | 1.811 | sin observaciones
2014-03-16 21:00 | 3.8542 | sin observaciones | 1.8118 | sin observaciones
2014-03-16 22:00 | 3.4954 | sin observaciones | 1.8519 | sin observaciones
2014-03-16 23:00 | 3.2108 | sin observaciones | 1.8859 | sin observaciones
2014-03-17 | 3.8012 | sin observaciones | 1.8387 | sin observaciones
2014-03-17 01:00 | 3.4137 | sin observaciones | 1.8056 | sin observaciones
2014-03-17 02:00 | 3.4172 | sin observaciones | 1.8196 | sin observaciones
2014-03-17 03:00 | 4.3459 | sin observaciones | 1.8493 | sin observaciones
2014-03-17 04:00 | 4.3896 | sin observaciones | 1.8918 | sin observaciones
2014-03-17 05:00 | 3.969 | sin observaciones | 1.864 | sin observaciones
2014-03-17 06:00 | 4.3716 | sin observaciones | 1.9291 | sin observaciones
2014-03-17 07:00 | 3.5972 | sin observaciones | 1.9145 | sin observaciones
2014-03-17 08:00 | 3.3486 | sin observaciones | 1.99 | sin observaciones
2014-03-17 09:00 | 4.1038 | sin observaciones | 2.0374 | sin observaciones
2014-03-17 10:00 | 4.0752 | sin observaciones | 1.9653 | sin observaciones
2014-03-17 11:00 | 3.7094 | sin observaciones | 1.9726 | sin observaciones
2014-03-17 12:00 | 4.9098 | sin observaciones | 2.0363 | sin observaciones
2014-03-17 13:00 | 4.4888 | sin observaciones | 2.1804 | sin observaciones
2014-03-17 14:00 | 4.043 | sin observaciones | 1.9275 | sin observaciones
2014-03-17 15:00 | 4.6661 | sin observaciones | 1.9483 | sin observaciones
2014-03-17 16:00 | 3.9756 | sin observaciones | 3.4329 | sin observaciones
2014-03-17 17:00 | 3.373 | sin observaciones | 2.2607 | sin observaciones
2014-03-17 18:00 | 3.1914 | sin observaciones | 2.0985 | sin observaciones
2014-03-17 19:00 | 3.4142 | sin observaciones | 2.1369 | sin observaciones
2014-03-17 20:00 | 3.0314 | sin observaciones | 2.1793 | sin observaciones
2014-03-17 21:00 | 2.6761 | sin observaciones | 2.1789 | sin observaciones
2014-03-17 22:00 | 3.1089 | sin observaciones | 2.3723 | sin observaciones
2014-03-17 23:00 | 3.0685 | sin observaciones | 2.3168 | sin observaciones
2014-03-18 | 2.9728 | sin observaciones | 2.2714 | sin observaciones
2014-03-18 01:00 | 3.3863 | sin observaciones | 2.1135 | sin observaciones
2014-03-18 02:00 | 3.0552 | sin observaciones | 2.0657 | sin observaciones
2014-03-18 03:00 | 3.1379 | sin observaciones | 2.0868 | sin observaciones
2014-03-18 04:00 | 3.5389 | sin observaciones | 2.0878 | sin observaciones
2014-03-18 05:00 | 3.241 | sin observaciones | 2.1341 | sin observaciones
2014-03-18 06:00 | 3.2825 | sin observaciones | 2.2345 | sin observaciones
2014-03-18 07:00 | 3.4587 | sin observaciones | 2.1573 | sin observaciones
2014-03-18 08:00 | 2.8019 | sin observaciones | 2.1572 | sin observaciones
2014-03-18 09:00 | 2.8926 | sin observaciones | 2.0327 | sin observaciones
2014-03-18 10:00 | 3.1496 | sin observaciones | 1.9966 | sin observaciones
2014-03-18 11:00 | 4.4735 | sin observaciones | 1.9889 | sin observaciones
2014-03-18 12:00 | 3.3213 | sin observaciones | 1.9658 | sin observaciones
2014-03-18 13:00 | 3.973 | sin observaciones | 1.9501 | sin observaciones
2014-03-18 14:00 | 4.0589 | sin observaciones | 1.8769 | sin observaciones
2014-03-18 15:00 | 3.8536 | sin observaciones | 1.9659 | sin observaciones
2014-03-18 16:00 | 4.4599 | sin observaciones | 1.9452 | sin observaciones
2014-03-18 17:00 | 5.2923 | sin observaciones | 2.1082 | sin observaciones
2014-03-18 18:00 | 3.7656 | sin observaciones | 2.0089 | sin observaciones
2014-03-18 19:00 | 4.1758 | sin observaciones | 1.9498 | sin observaciones
2014-03-18 20:00 | 3.9269 | sin observaciones | 1.9144 | sin observaciones
2014-03-18 21:00 | 3.5443 | sin observaciones | 1.964 | sin observaciones
2014-03-18 22:00 | 4.8629 | sin observaciones | 2.0044 | sin observaciones
2014-03-18 23:00 | 4.407 | sin observaciones | 1.9626 | sin observaciones
2014-03-19 | 4.0671 | sin observaciones | 1.9575 | sin observaciones
2014-03-19 01:00 | 5.1159 | sin observaciones | 1.9582 | sin observaciones
2014-03-19 02:00 | 4.7908 | sin observaciones | 2.0031 | sin observaciones
2014-03-19 03:00 | 4.045 | sin observaciones | 1.9582 | sin observaciones
2014-03-19 04:00 | 3.8786 | sin observaciones | 1.9701 | sin observaciones
2014-03-19 05:00 | 3.9981 | sin observaciones | 1.9981 | sin observaciones
2014-03-19 06:00 | 3.5276 | sin observaciones | 2.1073 | sin observaciones
2014-03-19 07:00 | 3.5258 | sin observaciones | 1.9614 | sin observaciones
2014-03-19 08:00 | - | Horno de cal fuera de servicio. Falla motor de aire primario 71-26-003. | 1.9464 | sin observaciones
2014-03-19 09:00 | - |  | 2.0876 | sin observaciones
2014-03-19 10:00 | - |  | 2.1186 | sin observaciones
2014-03-19 11:00 | - |  | 2.2631 | sin observaciones
2014-03-19 12:00 | - |  | 2.1416 | sin observaciones
2014-03-19 13:00 | - |  | 2.1953 | sin observaciones
2014-03-19 14:00 | - |  | 2.3098 | sin observaciones
2014-03-19 15:00 | - |  | 2.1583 | sin observaciones
2014-03-19 16:00 | 1.062 | sin observaciones | 2.1481 | sin observaciones
2014-03-19 17:00 | 1.7921 | sin observaciones | 2.2307 | sin observaciones
2014-03-19 18:00 | 2.483 | sin observaciones | 2.139 | sin observaciones
2014-03-19 19:00 | 3.062 | sin observaciones | 2.2383 | sin observaciones
2014-03-19 20:00 | 3.0432 | sin observaciones | 2.0968 | sin observaciones
2014-03-19 21:00 | 3.7454 | sin observaciones | 2.1407 | sin observaciones
2014-03-19 22:00 | 3.5679 | sin observaciones | 2.0901 | sin observaciones
2014-03-19 23:00 | 2.8123 | sin observaciones | 2.1187 | sin observaciones
2014-03-20 | 2.8487 | sin observaciones | 2.0788 | sin observaciones
2014-03-20 01:00 | 2.3955 | sin observaciones | 2.0341 | sin observaciones
2014-03-20 02:00 | 2.1455 | sin observaciones | 2.0837 | sin observaciones
2014-03-20 03:00 | 2.6783 | sin observaciones | 2.0591 | sin observaciones
2014-03-20 04:00 | 3.0422 | sin observaciones | 2.0731 | sin observaciones
2014-03-20 05:00 | 2.8571 | sin observaciones | 2.1166 | sin observaciones
2014-03-20 06:00 | 3.0781 | sin observaciones | 2.0764 | sin observaciones
2014-03-20 07:00 | 2.9908 | sin observaciones | 2.1318 | sin observaciones
2014-03-20 08:00 | 3.0767 | sin observaciones | 2.0148 | sin observaciones
2014-03-20 09:00 | 3.6107 | sin observaciones | 2.0456 | sin observaciones
2014-03-20 10:00 | 4.1156 | sin observaciones | 2.0106 | sin observaciones
2014-03-20 11:00 | 4.0047 | sin observaciones | 2.0132 | sin observaciones
2014-03-20 12:00 | 4.166 | sin observaciones | 2.0142 | sin observaciones
2014-03-20 13:00 | 4.1153 | sin observaciones | 1.9926 | sin observaciones
2014-03-20 14:00 | 3.9563 | sin observaciones | 2.0242 | sin observaciones
2014-03-20 15:00 | 4.2168 | sin observaciones | 2.1087 | sin observaciones
2014-03-20 16:00 | 3.5559 | sin observaciones | 2.2192 | sin observaciones
2014-03-20 17:00 | 3.1729 | sin observaciones | 2.2088 | sin observaciones
2014-03-20 18:00 | 4.5043 | sin observaciones | 2.1599 | sin observaciones
2014-03-20 19:00 | 4.0513 | sin observaciones | 2.1039 | sin observaciones
2014-03-20 20:00 | 3.5754 | sin observaciones | 1.8764 | sin observaciones
2014-03-20 21:00 | 4.2405 | sin observaciones | 1.7542 | sin observaciones
2014-03-20 22:00 | 3.7703 | sin observaciones | 1.7342 | sin observaciones
2014-03-20 23:00 | 3.0316 | sin observaciones | 1.9239 | sin observaciones
2014-03-21 | 3.4104 | sin observaciones | 2.011 | sin observaciones
2014-03-21 01:00 | 3.3988 | sin observaciones | 2.0338 | sin observaciones
2014-03-21 02:00 | 3.2345 | sin observaciones | 2.1728 | sin observaciones
2014-03-21 03:00 | 3.5533 | sin observaciones | 2.0033 | sin observaciones
2014-03-21 04:00 | 5.0006 | sin observaciones | 1.9884 | sin observaciones
2014-03-21 05:00 | 4.728 | sin observaciones | 2.0376 | sin observaciones
2014-03-21 06:00 | 4.3504 | sin observaciones | 2.0283 | sin observaciones
2014-03-21 07:00 | 4.3695 | sin observaciones | 2.013 | sin observaciones
2014-03-21 08:00 | 3.8546 | sin observaciones | 2.0848 | sin observaciones
2014-03-21 09:00 | 4.2908 | sin observaciones | 2.0564 | sin observaciones
2014-03-21 10:00 | 4.2464 | sin observaciones | 2.0128 | sin observaciones
2014-03-21 11:00 | 4.0734 | sin observaciones | 2.0209 | sin observaciones
2014-03-21 12:00 | 4.5581 | sin observaciones | 2.0105 | sin observaciones
2014-03-21 13:00 | 4.5233 | sin observaciones | 2.1748 | sin observaciones
2014-03-21 14:00 | 4.0297 | sin observaciones | 2.1961 | sin observaciones
2014-03-21 15:00 | 4.213 | sin observaciones | 2.2614 | sin observaciones
2014-03-21 16:00 | 4.2395 | sin observaciones | 2.2066 | sin observaciones
2014-03-21 17:00 | 4.4764 | sin observaciones | 3.61 | sin observaciones
2014-03-21 18:00 | 4.802 | sin observaciones | 3.1203 | sin observaciones
2014-03-21 19:00 | 5.0868 | sin observaciones | 2.2669 | sin observaciones
2014-03-21 20:00 | 4.0254 | sin observaciones | 2.0839 | sin observaciones
2014-03-21 21:00 | 3.9512 | sin observaciones | 2.2355 | sin observaciones
2014-03-21 22:00 | 4.4968 | sin observaciones | 2.3071 | sin observaciones
2014-03-21 23:00 | 3.9915 | sin observaciones | 2.0982 | sin observaciones
2014-03-22 | 3.686 | sin observaciones | 2.0833 | sin observaciones
2014-03-22 01:00 | 3.1428 | sin observaciones | 2.1989 | sin observaciones
2014-03-22 02:00 | 4.2229 | sin observaciones | 2.2485 | sin observaciones
2014-03-22 03:00 | 3.6214 | sin observaciones | 2.4932 | sin observaciones
2014-03-22 04:00 | 3.5086 | sin observaciones | 2.5373 | sin observaciones
2014-03-22 05:00 | 3.0271 | sin observaciones | 2.3909 | sin observaciones
2014-03-22 06:00 | 2.7475 | sin observaciones | 2.8665 | sin observaciones
2014-03-22 07:00 | 3.1184 | sin observaciones | 2.1238 | sin observaciones
2014-03-22 08:00 | 2.5476 | sin observaciones | 1.9545 | sin observaciones
2014-03-22 09:00 | 2.4073 | sin observaciones | 2.1494 | sin observaciones
2014-03-22 10:00 | 2.7379 | sin observaciones | 2.1655 | sin observaciones
2014-03-22 11:00 | 2.1705 | sin observaciones | 1.8888 | sin observaciones
2014-03-22 12:00 | 1.9251 | sin observaciones | 1.9572 | sin observaciones
2014-03-22 13:00 | 2.8382 | sin observaciones | 1.9758 | sin observaciones
2014-03-22 14:00 | 2.7801 | sin observaciones | 1.8732 | sin observaciones
2014-03-22 15:00 | 2.7269 | sin observaciones | 1.9445 | sin observaciones
2014-03-22 16:00 | 3.1825 | sin observaciones | 2.351 | sin observaciones
2014-03-22 17:00 | 2.8667 | sin observaciones | 2.2694 | sin observaciones
2014-03-22 18:00 | 2.6291 | sin observaciones | 2.69 | sin observaciones
2014-03-22 19:00 | 2.861 | sin observaciones | 3.0192 | sin observaciones
2014-03-22 20:00 | 2.4639 | sin observaciones | 2.89 | sin observaciones
2014-03-22 21:00 | 2.2716 | sin observaciones | 2.4948 | sin observaciones
2014-03-22 22:00 | 2.8747 | sin observaciones | 2.382 | sin observaciones
2014-03-22 23:00 | 2.4983 | sin observaciones | 1.9769 | sin observaciones
2014-03-23 | 2.4222 | sin observaciones | 2.057 | sin observaciones
2014-03-23 01:00 | 3.5997 | sin observaciones | 2.1102 | sin observaciones
2014-03-23 02:00 | 2.9162 | sin observaciones | 1.9413 | sin observaciones
2014-03-23 03:00 | 2.8024 | sin observaciones | 1.8244 | sin observaciones
2014-03-23 04:00 | 3.2936 | sin observaciones | 1.8975 | sin observaciones
2014-03-23 05:00 | 3.1732 | sin observaciones | 1.9112 | sin observaciones
2014-03-23 06:00 | 3.6419 | sin observaciones | 1.9864 | sin observaciones
2014-03-23 07:00 | 3.6092 | sin observaciones | 2.0257 | sin observaciones
2014-03-23 08:00 | 3.0955 | sin observaciones | 2.0754 | sin observaciones
2014-03-23 09:00 | 3.1821 | sin observaciones | 2.0894 | sin observaciones
2014-03-23 10:00 | 3.7235 | sin observaciones | 2.035 | sin observaciones
2014-03-23 11:00 | 3.3575 | sin observaciones | 1.9949 | sin observaciones
2014-03-23 12:00 | 3.0248 | sin observaciones | 2.0828 | sin observaciones
2014-03-23 13:00 | 3.4957 | sin observaciones | 2.1982 | sin observaciones
2014-03-23 14:00 | 3.1715 | sin observaciones | 2.2709 | sin observaciones
2014-03-23 15:00 | 2.9098 | sin observaciones | 2.2419 | sin observaciones
2014-03-23 16:00 | 3.5061 | sin observaciones | 2.2305 | sin observaciones
2014-03-23 17:00 | 3.2773 | sin observaciones | 2.5647 | sin observaciones
2014-03-23 18:00 | 3.1491 | sin observaciones | 2.352 | sin observaciones
2014-03-23 19:00 | 3.6947 | sin observaciones | 2.1914 | sin observaciones
2014-03-23 20:00 | 3.4891 | sin observaciones | 2.0878 | sin observaciones
2014-03-23 21:00 | 3.1713 | sin observaciones | 2.0798 | sin observaciones
2014-03-23 22:00 | 3.5444 | sin observaciones | 1.9548 | sin observaciones
2014-03-23 23:00 | 3.1041 | sin observaciones | 1.9575 | sin observaciones
2014-03-24 | 2.9211 | sin observaciones | 2.0722 | sin observaciones
2014-03-24 01:00 | 3.2837 | sin observaciones | 2.1365 | sin observaciones
2014-03-24 02:00 | 3.3304 | sin observaciones | 2.0253 | sin observaciones
2014-03-24 03:00 | 3.0976 | sin observaciones | 2.104 | sin observaciones
2014-03-24 04:00 | 3.1052 | sin observaciones | 2.111 | sin observaciones
2014-03-24 05:00 | 3.1317 | sin observaciones | 2.154 | sin observaciones
2014-03-24 06:00 | 3.1931 | sin observaciones | 2.1525 | sin observaciones
2014-03-24 07:00 | 3.0624 | sin observaciones | 2.2364 | sin observaciones
2014-03-24 08:00 | 3.0643 | sin observaciones | 2.0728 | sin observaciones
2014-03-24 09:00 | 2.755 | sin observaciones | 2.156 | sin observaciones
2014-03-24 10:00 | 2.8783 | sin observaciones | 2.1159 | sin observaciones
2014-03-24 11:00 | 2.8533 | sin observaciones | 2.0729 | sin observaciones
2014-03-24 12:00 | 2.8765 | sin observaciones | 2.1502 | sin observaciones
2014-03-24 13:00 | 3.0872 | sin observaciones | 2.1584 | sin observaciones
2014-03-24 14:00 | 2.6783 | sin observaciones | 2.2782 | sin observaciones
2014-03-24 15:00 | 2.4441 | sin observaciones | 2.2015 | sin observaciones
2014-03-24 16:00 | 2.5709 | sin observaciones | 2.4127 | sin observaciones
2014-03-24 17:00 | 2.5143 | sin observaciones | 2.8833 | sin observaciones
2014-03-24 18:00 | 2.6371 | sin observaciones | 2.3028 | sin observaciones
2014-03-24 19:00 | 2.8147 | sin observaciones | 2.2168 | sin observaciones
2014-03-24 20:00 | 2.6229 | sin observaciones | 1.7978 | sin observaciones
2014-03-24 21:00 | 2.2962 | sin observaciones | 1.6672 | sin observaciones
2014-03-24 22:00 | 2.354 | sin observaciones | 1.6835 | sin observaciones
2014-03-24 23:00 | 2.5034 | sin observaciones | 1.7264 | sin observaciones
2014-03-25 | 2.1608 | sin observaciones | 1.7206 | sin observaciones
2014-03-25 01:00 | 1.515 | sin observaciones | 1.7062 | sin observaciones
2014-03-25 02:00 | 1.3434 | sin observaciones | 1.5377 | sin observaciones
2014-03-25 03:00 | 1.3629 | sin observaciones | 1.4 | sin observaciones
2014-03-25 04:00 | 1.3594 | sin observaciones | 1.3929 | sin observaciones
2014-03-25 05:00 | 1.5371 | sin observaciones | 1.3899 | sin observaciones
2014-03-25 06:00 | 1.3808 | sin observaciones | 1.4639 | sin observaciones
2014-03-25 07:00 | 1.303 | sin observaciones | 1.7641 | sin observaciones
2014-03-25 08:00 | 1.5009 | sin observaciones | 1.7874 | sin observaciones
2014-03-25 09:00 | 1.4606 | sin observaciones | 2.0122 | sin observaciones
2014-03-25 10:00 | 1.5049 | sin observaciones | 2.2345 | sin observaciones
2014-03-25 11:00 | 1.729 | sin observaciones | 2.2406 | sin observaciones
2014-03-25 12:00 | 1.565 | sin observaciones | 2.1716 | sin observaciones
2014-03-25 13:00 | 1.5468 | sin observaciones | 1.6303 | sin observaciones
2014-03-25 14:00 | 1.74 | sin observaciones | 1.7827 | sin observaciones
2014-03-25 15:00 | 1.748 | sin observaciones | 2.0422 | sin observaciones
2014-03-25 16:00 | 2.6795 | sin observaciones | 1.9224 | sin observaciones
2014-03-25 17:00 | 2.2281 | sin observaciones | 1.8416 | sin observaciones
2014-03-25 18:00 | 2.0201 | sin observaciones | 1.7652 | sin observaciones
2014-03-25 19:00 | 1.9723 | sin observaciones | 1.7562 | sin observaciones
2014-03-25 20:00 | 2.1676 | sin observaciones | 1.8021 | sin observaciones
2014-03-25 21:00 | 2.0169 | sin observaciones | 1.8341 | sin observaciones
2014-03-25 22:00 | 1.9052 | sin observaciones | 1.8427 | sin observaciones
2014-03-25 23:00 | 1.8639 | sin observaciones | 1.9021 | sin observaciones
2014-03-26 | 3.3894 | sin observaciones | 1.8467 | sin observaciones
2014-03-26 01:00 | 1.8613 | sin observaciones | 1.9311 | sin observaciones
2014-03-26 02:00 | 2.1036 | sin observaciones | 1.905 | sin observaciones
2014-03-26 03:00 | 2.6611 | sin observaciones | 2.1888 | sin observaciones
2014-03-26 04:00 | 2.7494 | sin observaciones | 2.1703 | sin observaciones
2014-03-26 05:00 | 3.0696 | sin observaciones | 2.0979 | sin observaciones
2014-03-26 06:00 | 3.8037 | sin observaciones | 2.3742 | sin observaciones
2014-03-26 07:00 | 4.0753 | sin observaciones | 1.7699 | sin observaciones
2014-03-26 08:00 | 6.7057 | sin observaciones | 1.5774 | sin observaciones
2014-03-26 09:00 | 5.2654 | sin observaciones | 1.5865 | sin observaciones
2014-03-26 10:00 | 5.437 | sin observaciones | 1.5758 | sin observaciones
2014-03-26 11:00 | 4.9338 | sin observaciones | 1.5287 | sin observaciones
2014-03-26 12:00 | 5.0719 | sin observaciones | 1.4815 | sin observaciones
2014-03-26 13:00 | 4.669 | sin observaciones | 1.4512 | sin observaciones
2014-03-26 14:00 | 4.5772 | sin observaciones | 1.4341 | sin observaciones
2014-03-26 15:00 | 3.2309 | sin observaciones | 1.5452 | sin observaciones
2014-03-26 16:00 | 3.4045 | sin observaciones | 1.6034 | sin observaciones
2014-03-26 17:00 | 3.6469 | sin observaciones | 1.5174 | sin observaciones
2014-03-26 18:00 | 3.5605 | sin observaciones | 1.6886 | sin observaciones
2014-03-26 19:00 | 3.6142 | sin observaciones | 1.6888 | sin observaciones
2014-03-26 20:00 | 3.9896 | sin observaciones | 1.6116 | sin observaciones
2014-03-26 21:00 | 3.3329 | sin observaciones | 1.5781 | sin observaciones
2014-03-26 22:00 | 3.3816 | sin observaciones | 1.5421 | sin observaciones
2014-03-26 23:00 | 3.6692 | sin observaciones | 1.4767 | sin observaciones
2014-03-27 | 3.2862 | sin observaciones | 1.3938 | sin observaciones
2014-03-27 01:00 | 3.4305 | sin observaciones | 1.2811 | sin observaciones
2014-03-27 02:00 | 4.007 | sin observaciones | 1.3886 | sin observaciones
2014-03-27 03:00 | 2.9357 | sin observaciones | 1.4364 | sin observaciones
2014-03-27 04:00 | 2.5863 | sin observaciones | 1.5194 | sin observaciones
2014-03-27 05:00 | 3.0292 | sin observaciones | 1.7043 | sin observaciones
2014-03-27 06:00 | 2.5997 | sin observaciones | 1.7435 | sin observaciones
2014-03-27 07:00 | 2.5809 | sin observaciones | 1.7319 | sin observaciones
2014-03-27 08:00 | 2.5586 | sin observaciones | 1.668 | sin observaciones
2014-03-27 09:00 | 2.5891 | sin observaciones | 1.7439 | sin observaciones
2014-03-27 10:00 | 2.5596 | sin observaciones | 2.0113 | sin observaciones
2014-03-27 11:00 | 3.3327 | sin observaciones | 1.7098 | sin observaciones
2014-03-27 12:00 | 3.1799 | sin observaciones | 1.8485 | sin observaciones
2014-03-27 13:00 | 3.236 | sin observaciones | 1.8496 | sin observaciones
2014-03-27 14:00 | 4.0512 | sin observaciones | 1.8221 | sin observaciones
2014-03-27 15:00 | 3.8005 | sin observaciones | 1.9164 | sin observaciones
2014-03-27 16:00 | 3.3501 | sin observaciones | 2.0531 | sin observaciones
2014-03-27 17:00 | 4.1877 | sin observaciones | 2.099 | sin observaciones
2014-03-27 18:00 | 3.2153 | sin observaciones | 2.1042 | sin observaciones
2014-03-27 19:00 | 2.3922 | sin observaciones | 2.2279 | sin observaciones
2014-03-27 20:00 | 3.297 | sin observaciones | 2.1581 | sin observaciones
2014-03-27 21:00 | 2.9773 | sin observaciones | 2.2733 | sin observaciones
2014-03-27 22:00 | 3.1191 | sin observaciones | 2.1572 | sin observaciones
2014-03-27 23:00 | 4.0772 | sin observaciones | 2.0015 | sin observaciones
2014-03-28 | 3.3202 | sin observaciones | 1.9459 | sin observaciones
2014-03-28 01:00 | 3.2348 | sin observaciones | 1.7953 | sin observaciones
2014-03-28 02:00 | 3.674 | sin observaciones | 1.8083 | sin observaciones
2014-03-28 03:00 | 3.207 | sin observaciones | 1.8946 | sin observaciones
2014-03-28 04:00 | 3.3634 | sin observaciones | 2.1333 | sin observaciones
2014-03-28 05:00 | 4.1751 | sin observaciones | 2.1952 | sin observaciones
2014-03-28 06:00 | 3.8309 | sin observaciones | 2.243 | sin observaciones
2014-03-28 07:00 | 3.7277 | sin observaciones | 2.18 | sin observaciones
2014-03-28 08:00 | 4.5891 | sin observaciones | 2.1083 | sin observaciones
2014-03-28 09:00 | 3.5859 | sin observaciones | 1.9914 | sin observaciones
2014-03-28 10:00 | 3.4027 | sin observaciones | 2.5157 | sin observaciones
2014-03-28 11:00 | 4.4919 | sin observaciones | 1.9682 | sin observaciones
2014-03-28 12:00 | 4.368 | sin observaciones | 2.0124 | sin observaciones
2014-03-28 13:00 | 4.19 | sin observaciones | 1.9392 | sin observaciones
2014-03-28 14:00 | 5.324 | sin observaciones | 2.1439 | sin observaciones
2014-03-28 15:00 | 4.1853 | sin observaciones | 2.0262 | sin observaciones
2014-03-28 16:00 | 4.4102 | sin observaciones | 2.0957 | sin observaciones
2014-03-28 17:00 | 4.0147 | sin observaciones | 2.0107 | sin observaciones
2014-03-28 18:00 | 3.5443 | sin observaciones | 2.0481 | sin observaciones
2014-03-28 19:00 | 3.8957 | sin observaciones | 2.0362 | sin observaciones
2014-03-28 20:00 | 4.6412 | sin observaciones | 2.0162 | sin observaciones
2014-03-28 21:00 | 3.6786 | sin observaciones | 2.1062 | sin observaciones
2014-03-28 22:00 | 3.6029 | sin observaciones | 2.119 | sin observaciones
2014-03-28 23:00 | 4.0598 | sin observaciones | 2.0025 | sin observaciones
2014-03-29 | 3.3339 | sin observaciones | 2.0096 | sin observaciones
2014-03-29 01:00 | 3.1987 | sin observaciones | 1.9382 | sin observaciones
2014-03-29 02:00 | 4.0472 | sin observaciones | 1.9918 | sin observaciones
2014-03-29 03:00 | 3.765 | sin observaciones | 1.8317 | sin observaciones
2014-03-29 04:00 | 3.7819 | sin observaciones | 1.8937 | sin observaciones
2014-03-29 05:00 | 4.4181 | sin observaciones | 1.9476 | sin observaciones
2014-03-29 06:00 | 3.592 | sin observaciones | 2.0325 | sin observaciones
2014-03-29 07:00 | 3.1484 | sin observaciones | 2.1344 | sin observaciones
2014-03-29 08:00 | 2.806 | sin observaciones | 2.0198 | sin observaciones
2014-03-29 09:00 | 3.2295 | sin observaciones | 2.1592 | sin observaciones
2014-03-29 10:00 | 3.0686 | sin observaciones | 2.1116 | sin observaciones
2014-03-29 11:00 | 3.9605 | sin observaciones | 2.0866 | sin observaciones
2014-03-29 12:00 | 3.557 | sin observaciones | 1.9687 | sin observaciones
2014-03-29 13:00 | 3.4661 | sin observaciones | 2.0175 | sin observaciones
2014-03-29 14:00 | 4.264 | sin observaciones | 2.0648 | sin observaciones
2014-03-29 15:00 | 3.6789 | sin observaciones | 2.0409 | sin observaciones
2014-03-29 16:00 | 3.2228 | sin observaciones | 2.073 | sin observaciones
2014-03-29 17:00 | 4.0518 | sin observaciones | 2.0257 | sin observaciones
2014-03-29 18:00 | 3.4453 | sin observaciones | 1.9902 | sin observaciones
2014-03-29 19:00 | 3.1728 | sin observaciones | 2.0164 | sin observaciones
2014-03-29 20:00 | 3.7181 | sin observaciones | 2.0361 | sin observaciones
2014-03-29 21:00 | 3.4324 | sin observaciones | 2.1042 | sin observaciones
2014-03-29 22:00 | 3.1098 | sin observaciones | 2.078 | sin observaciones
2014-03-29 23:00 | 4.0652 | sin observaciones | 2.1231 | sin observaciones
2014-03-30 | 3.418 | sin observaciones | 2.1342 | sin observaciones
2014-03-30 01:00 | 3.124 | sin observaciones | 2.3436 | sin observaciones
2014-03-30 02:00 | 3.9662 | sin observaciones | 2.1523 | sin observaciones
2014-03-30 03:00 | 3.9104 | sin observaciones | 2.3696 | sin observaciones
2014-03-30 04:00 | 3.2599 | sin observaciones | 2.0462 | sin observaciones
2014-03-30 05:00 | 3.8527 | sin observaciones | 2.0114 | sin observaciones
2014-03-30 06:00 | 3.489 | sin observaciones | 2.2521 | sin observaciones
2014-03-30 07:00 | 2.9933 | sin observaciones | 2.256 | sin observaciones
2014-03-30 08:00 | 3.3419 | sin observaciones | 2.1072 | sin observaciones
2014-03-30 09:00 | 3.2056 | sin observaciones | 1.9978 | sin observaciones
2014-03-30 10:00 | 3.0969 | sin observaciones | 1.9754 | sin observaciones
2014-03-30 11:00 | 3.4963 | sin observaciones | 1.8013 | sin observaciones
2014-03-30 12:00 | 3.6406 | sin observaciones | 1.8353 | sin observaciones
2014-03-30 13:00 | 3.5302 | sin observaciones | 1.8232 | sin observaciones
2014-03-30 14:00 | 3.757 | sin observaciones | 2.0298 | sin observaciones
2014-03-30 15:00 | 4.0036 | sin observaciones | 1.9648 | sin observaciones
2014-03-30 16:00 | 3.4378 | sin observaciones | 2.1947 | sin observaciones
2014-03-30 17:00 | 3.5275 | sin observaciones | 2.0712 | sin observaciones
2014-03-30 18:00 | 3.2402 | sin observaciones | 2.0286 | sin observaciones
2014-03-30 19:00 | 2.9425 | sin observaciones | 2.0431 | sin observaciones
2014-03-30 20:00 | 3.4499 | sin observaciones | 2.1641 | sin observaciones
2014-03-30 21:00 | 3.3009 | sin observaciones | 2.2202 | sin observaciones
2014-03-30 22:00 | 3.0357 | sin observaciones | 2.0796 | sin observaciones
2014-03-30 23:00 | 3.5455 | sin observaciones | 2.1629 | sin observaciones
2014-03-31 | 3.2186 | sin observaciones | 2.034 | sin observaciones
2014-03-31 01:00 | 3.0003 | sin observaciones | 2.1031 | sin observaciones
2014-03-31 02:00 | 3.4473 | sin observaciones | 1.9528 | sin observaciones
2014-03-31 03:00 | 3.4978 | sin observaciones | 1.9505 | sin observaciones
2014-03-31 04:00 | 3.0025 | sin observaciones | 2.0061 | sin observaciones
2014-03-31 05:00 | 3.0718 | sin observaciones | 1.9664 | sin observaciones
2014-03-31 06:00 | 3.5523 | sin observaciones | 2.1723 | sin observaciones
2014-03-31 07:00 | 3.0238 | sin observaciones | 1.9913 | sin observaciones
2014-03-31 08:00 | 2.6425 | sin observaciones | 2.031 | sin observaciones
2014-03-31 09:00 | 3.2248 | sin observaciones | 2.0597 | sin observaciones
2014-03-31 10:00 | 2.8706 | sin observaciones | 2.0534 | sin observaciones
2014-03-31 11:00 | 2.9692 | sin observaciones | 2.0339 | sin observaciones
2014-03-31 12:00 | 3.2978 | sin observaciones | 1.9883 | sin observaciones
2014-03-31 13:00 | 3.2334 | sin observaciones | 2.0776 | sin observaciones
2014-03-31 14:00 | 2.9604 | sin observaciones | 2.0692 | sin observaciones
2014-03-31 15:00 | 3.096 | sin observaciones | 2.1587 | sin observaciones
2014-03-31 16:00 | 2.8088 | sin observaciones | 2.1825 | sin observaciones
2014-03-31 17:00 | 2.608 | sin observaciones | 2.1208 | sin observaciones
2014-03-31 18:00 | 2.9942 | sin observaciones | 2.1615 | sin observaciones
2014-03-31 19:00 | 2.8127 | sin observaciones | 2.3333 | sin observaciones
2014-03-31 20:00 | 2.8346 | sin observaciones | 2.3096 | sin observaciones
2014-03-31 21:00 | 3.2749 | sin observaciones | 2.3177 | sin observaciones
2014-03-31 22:00 | 2.9934 | sin observaciones | 2.1879 | sin observaciones
2014-03-31 23:00 | 2.7992 | sin observaciones | 2.1883 | sin observaciones
Formulas:
MARZO = [MARZO, row above]+1/24