CENTRAL HIDROELÉCTRICA ÑUBLE

AUDITORÍA GEOLÓGICA INDEPENDIENTE

CONTRATO 01-MA54

INFORME N°4

Rev. A

INDICE

- INTRODUCCIÓN

2.  ALCANCES

- VISITA A TERRENO

  - General

  - Visita a terreno

    - Sector de Bocatoma

    - Sector de Casa de Máquinas

    - Sector Canal Aducción Km 12.800- 14.200

3.2.4     Sector Canal Aducción Km   0.00-  0.580.

- COMENTARIOS SOBRE EL DISEÑO DEL SOPORTE EN TALUDES DE CASA DE MÁQUINA

ANEXO FOTOGRÁFICO

MAYO 2015

CENTRAL HIDROELÉCTRICA ÑUBLE

AUDITORÍA GEOLÓGICA INDEPENDIENTE

INFORME N°4

MAYO 2015

- INTRODUCCIÓN

El presente documento corresponde a los definidos en el Contrato 01-MA-54 denominado “Auditoría Geológica Independiente” solicitados por la Empresa Hidroñuble SpA al especialista geólogo de HD Geología e Ingeniería Geológica Sr. Hugo Delucchi, para ser efectuado durante la construcción de la Central Hidroeléctrica Ñuble, la cual se encuentra localizada en la comuna de San Fabián de Alico, XIII Región.

La Asesoría, denominada “Auditoría Geológica Independiente” que se ha indicado, es parte del plan de fiel cumplimiento de las obligaciones ambientales impuesto por la Resolución de Calificación Ambiental contenidas en la Resolución Exenta N° 218/2007 de la Comisión Regional del Medio Ambiente a fin de monitorear el control de taludes y riesgos asociados a las excavaciones.

Como una primera fase de requerimientos, se generaron estudios previos iniciales, en el año 2011, referidos a los impactos que el Proyecto eventualmente generaría en el sector. Estos estudios fueron efectuados por este mismo profesional.

- ALCANCES

Los alcances de la Auditoría Geológica Independiente, que se han indicado en Informe anterior, corresponden principalmente a establecer lo siguiente:

- Condición geológica de la zona y sus excavaciones

- Monitoreo de taludes

- Análisis de los riesgos de erosión derivados del proyecto

- Recomendaciones destinadas mantener una óptima estabilidad de las obras en lo referente a excavaciones del proyecto y caminos

- Indicar factores de riesgos potenciales asociados a las poblaciones próximas al canal y otras obras del proyecto

Las visitas consideradas corresponden a un plan que consiste en una (1) visita mensual en los dos primeros meses de inicio de los trabajos (Febrero y Marzo) para luego en los siguientes cuatro (4) meses efectuar visitas quincenales (Abril a Julio). Dado que las excavaciones presentan poco avance la visita de Abril y Mayo se han considerado de carácter mensual. Se considera un próximo Informe al día 30 de iniciados los estudios correspondiente al análisis de la información existente especialmente orientado a establecer las eventuales diferencias en los diseños entre el proyecto de 2011 efectuado por la Consultora EDIC y el diseño actual efectuado por la Consultora Rodríguez y Goldsack.

Al final del semestre se procederá a la entrega de un Informe consolidado. El sistema de visitas se extenderá a un segundo semestre. Existe adicionalmente el compromiso de visitas no programadas a solicitud de Hidroeléctrica Ñuble para casos especiales que ameriten opiniones especializadas.

Adicionalmente el profesional ejecutor se encuentra a disposición de la Empresa  para cualquier consulta técnica o requerimiento de asistencia frente a problemas de carácter específico.

- VISITA A TERRENO

  - General

Con fecha martes 22 de mayo de 2015 se procedió a efectuar la cuarta de las visitas a la obra en consideración a que se encontraban en desarrollo las  excavaciones del Proyecto.

La visita fue guiada y realizada en compañía del Ingeniero Sr. Cristián Soler, profesional de la ITO representada por la Empresa Cruz & Dávila.

  - Visita a terreno

La visita a terreno se efectuó con el Ingeniero de Cruz & Dávila Sr. Cristián Soler. En esta visita se reconocieron los sitios de las excavaciones actualmente en ejecución correspondientes a Bocatoma, Casa de Máquinas y el sector intermedio de las excavaciones entre el sector de los pk 0.00- 0.580 y 12,800- 14,200.

El sector de Cámara de Carga fue observado a distancia y se visitará cuando existan excavaciones en el área. Actualmente no hay acceso vehicular directo al sector y no se ha definido como se hará este acceso.

A continuación se comentan las observaciones que amerita la visita a los sitios señalados. Las excavaciones observadas se muestran en Anexo Fotográfico adjunto a modo de establecer el estado de las excavaciones y como referencia a las descripciones que se entregan en el texto.

3.2.1. Sector de Bocatoma

Hacia el sector norte de las excavaciones se presenta, sobre el nivel de roca amaicillada, un material de suelo fluvial grueso con grandes bloques redondeados en una matriz areno limosa. Este contacto entre estos dos tipos de material aparentemente buza o se inclina hacia el norte y eventualmente puede existir un canalón que complicaría la fundación del muro de cierre por el norte de la estructura de bocatoma. Este sector no ha sido excavado aún.

Al pie de presa se encuentra la excavación de un diente de protección para evitar erosión retrógrada. Se han efectuado perforaciones de 5m para anclar la base de este diente a la roca. Se recuerda que el diente tiene 3m de profundidad y según se observó en visita anterior toda la excavación de él se efectuó con maquinaria dado que continuaba la roca alterada.

El sector norte del corte ha sido parcialmente cubierto con una malla protectora del tipo 5014 a modo de evitar la caída y el desplazamiento de bloques redondeados. Esta malla se aprecia en Anexo Fotográfico. Esta situación de contención es provisoria y corresponde a una protección durante la ejecución de los trabajos.

3.2.2  Sector de Casa de Máquinas

El sector de Casa de Máquinas se encuentra excavado hasta aproximadamente en algunos sectores hasta la elevación entre 447.0 y 442.3m aproximadamente con presencia de algunos sectores parciales a elevaciones superiores. Se debe llegar a la elevación 442m.

Las excavaciones en la zona central presentan una sentina de unos 10x 10m y 2m de profundidad desde donde se está bombeando el agua del nivel freático que se presenta. Las paredes de la sentina se muestran estables.

Se mantiene el tipo de material el cual corresponde a suelo fluvial con bolones de hasta 30 a 40cm de diámetro dentro de una matriz areno limosa de alta cohesión aparente. Sobre esta unidad de gravas fluviales se encuentra una cubierta de hasta 4m de espesor de limo arenoso correspondiente a ceniza volcánica.

Los cortes laterales de la excavación tienen taludes aproximados 1H: 1,5V y se muestran parcialmente estables con algunos deterioros generados por las recientes lluvias que han caído sobre el sector. Se presentan algunas caídas de algunos bloques en el sector norte del área en donde se ha efectuado un by pass de la ruta vial pública de acceso al interior del valle así como el los cortes oriente y poniente.

El corte norte en su banqueta superior se ha estabilizado mediante la colocación de una malla de geotextil cubierta con una malla. Este refuerzo está en proceso de colocación. En acápite siguiente se hace un análisis de este diseño.

Dentro de las excavaciones se han encontrado hasta el momento 4 grandes bloques de varios metros de diámetro de roca granítica muy dura y competente, los cuales no ha sido posible remover con maquinaria. El Contratista ha indicado finalmente que el método de remoción corresponderá a una remoción para proceder a desintegrar los bloques con elementos del tipo expansores o plasma.

Esta remoción debe ser muy controlada para evitar proyecciones sobre las casas vecinas, y adicionalmente asegurar que no generará alteración de la estabilidad de los cortes ejecutados.

Ya se han efectuado pruebas para este objeto debido, según se ha indicado, a la negativa de los pobladores locales al método normal de remoción. Estas pruebas se muestran en fotos y se señala que se ha tardado cerca de 50 horas en completar el ciclo de la prueba.

    - Sector Canal Aducción Km 12.800- 14.200

El sector de la mesa en el tramo indicado se encuentra en etapa de rebaje sin llegar aún al nivel requerido de proyecto pero señalando que este rebaje ya será menor. En los cortes visitados se presenta un material coluvial del tipo escombro de falda de características gruesas, con bloques graníticos de forma irregular de hasta 1m de diámetro. El material de la matriz corresponde a limo arcilloso.

Se observan cortes de hasta 10m de altura aproximadamente con taludes de corte de 1H: 1V los cuales se muestran en general bastante estables dada la condición seca o con baja humedad que se muestra el material. En el sector que se visitó no se observan afloramientos de agua.

Destaca en el pk 14,000 la presencia de un sector removido que genera un pequeño anfiteatro que aparentemente se debería a un deslizamiento. No se ha contado con mayor información del evento el cual es mostrado en Foto 4 de Anexo Fotográfico. Este sector será investigado más detalladamente para saber su origen. Otra alternativa corresponde a considerar que se ha extraído material para estabilizado.

    - Sector Canal Aducción Km 0.00- 0.580

Este tramo corresponde al sector de inicio de las excavaciones y se señala que estas se encuentran en su fase inicial de ejecución y aún no hay cortes desarrollados a alturas mayores.

- COMENTARIOS SOBRE EL DISEÑO DEL SOPORTE EN TALUDES DE CASA DE MÁQUINAS

Se ha revisado un plano de diseño para cubrir los cortes del sector de Casa de Máquinas. Este plano no tiene indicación referida a su autoría. Hay sectores con malla y pernos y otro sector solamente con shotcrete. La malla corresponde al tipo MT 6000 o similar junto con geotextil bajo ella.

Adicionalmente se consideran drenes californianos de 15m de longitud cada 5m e inclinados positivamente. Los pernos que se consideran son del tipo autoperforantes de 18mm de diámetro.

Al respecto se hacen las siguientes observaciones:

- Se considera que las barbacanas son en extremo cortas (solo centímetros). Se deben alargar.

- Los pernos de anclaje de la malla son demasiado largos y se estima que con 1m de anclaje es suficiente. Estos pernos deben ser verticales y el diseño los presenta con un ángulo de 80°.

- Se considera un recubrimiento con shotcrete de 5cm de espesor. Este espesor se considera delgado para ser colocado sobre material de suelo.

- Se ha diseñado un contrafoso de 2,1m de ancho lo cual es en extremo ancho.

- Hay un sistema de drenes californianos diseñados en la base del corte que no tienen un canal receptor y evacuador.

- Se recomiendan pernos autoperforantes de 18mm de diámetro. Se debe consultar en el mercado la disponibilidad de esta dimensión dado que si se trata de dimensión externa se tiene la duda sobre su disponibilidad.

H. Delucchi

Geólogo Geotécnico Asesor

Mayo 2015