**ANEXO ACTA: DETALLES DE ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Fecha de inspección** | **Proyecto** | **Titular** |
| 01-06-2016 | Construcción Edificio Nodo | Carlos Javier Holgrem Kunckell |
| **Tipo de establecimiento** | | **R.U.T.** |
| Faena Constructiva | | 8.815.446-0 |
| **Motivo de la actividad de fiscalización** | | **N° identificador de denuncia** |
| Denuncia | | ID 359-2016 |

1. INSPECCIÓN AMBIENTAL

| **Norma asociada** | **Obligación** | **Observaciones** | **Conclusiones** |
| --- | --- | --- | --- |
| Decreto Supremo N° 38 de 2011 del Ministerio del Medio Ambiente, que establece Norma de Emisión de Ruidos Generados por Fuentes que Indica. | **Artículo 7°** .- Los niveles de presión sonora corregidos que se obtengan de la emisión de una fuente emisora de ruido, medidos en el lugar donde se encuentre el receptor, no podrán exceder los valores de la Tabla N° 1  (extracto Tabla N° 1 D.S. N°38/11MMA)   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Zona** | **De 7 a 21 horas [dBA]** | **De 21 a 7 horas [dBA]** | | Zona I | 55 | 45 | | Zona II | 60 | 45 | | Zona III | 65 | 50 | | Zona IV | 70 | 70 | | Zona Rural | Menor valor entre:   1. Ruido de fondo + 10dBA 2. Límite para zona III | | | Se realizó exitosamente una (01) medición de nivel de presión sonora en periodo diurno (01-06-2016), de acuerdo con el procedimiento indicado en la Norma de Emisión (D.S. N° 38/2011 MMA), desde living-comedor de vivienda con ventana abierta ubicada en Avenida Irarrázaval 4975, Depto. 28, de la comuna de Ñuñoa (Receptor N° 1), en condiciones de medición interior.  Una vez obtenido el Nivel de Presión Sonora Corregido, correspondiente a NPC (diurno) de 73 dBA, de acuerdo con fichas de evaluación de ruido de la actividad, se realizó la evaluación de los niveles medidos. Para esto se homologó la zona donde se ubica el receptor, concluyéndose que esta, correspondiente a Zona Z1-A, del Plan Regulador de la comuna de Ñuñoa, es homologable a Zona IIi del D.S. N° 38/2011 MMA.  Con base en los límites que se deben cumplir para esta zona (65 dBA) y el NPC obtenido a partir de las mediciones realizadas en fecha anteriormente señalada, se indica que existe superación en el receptor N° 1, presentándose una excedencia de 8 dBA. | Existe superación del límite establecido por la normativa para Zona III en periodo diurno, generándose una excedencia de 8 dBA en la ubicación del receptor N° 1, por parte de la faena constructiva que conforma la fuente de ruido identificada. |