## Resumen Funcio. y auditoria
ENSAYO PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y AUDITORIA DE CAMPO, RESUMEN DE RESULTADOS
Nota 1 : Los ensayos fueron realizados el día 10/11/2016.
1.0 | Valores de Referencia
Valor de Referencia, Atenuadores
| Nivel bajo |  | Nivel medio |  | Nivel alto
| 7.47 |  | 16.42 |  | 26.36
2.0 | Chequeo de Error de Calibración (ensayo B)
| Nº inserción | % opacidad registrada por COMS al insertar atenuadores | [5 empty] | Nº inserción | Diferencias
|  | Nivel bajo |  | Nivel medio |  | Nivel alto |  |  | Nivel bajo | Nivel medio | Nivel alto
| 1 | 7.805 |  | 17.423 |  | 28.102 |  | 1 | 0.335 | 1.003 | 1.742
| 2 | 7.805 |  | 17.433 |  | 28.106 |  | 2 | 0.335 | 1.013 | 1.746
| 3 | 7.805 |  | 17.428 |  | 28.116 |  | 3 | 0.335 | 1.008 | 1.756
| 4 | 7.809 |  | 17.452 |  | 28.13 |  | 4 | 0.339 | 1.032 | 1.77
| 5 | 7.791 |  | 17.423 |  | 28.097 |  | 5 | 0.321 | 1.003 | 1.737
3.0 | Cálculos (ensayo B)
| Nivel | Bajo |  | Medio |  | Alto
| đ | 0.333 |  | 1.0118 |  | 1.7502
| Sd | 0.0069282 |  | 0.012029 |  | 0.013084
| CC | 0.0086011 |  | 0.014934 |  | 0.016244
| Er | 0.3416 |  | 1.0267 |  | 1.7664
4.0 | Chequeo Tiempo de respuesta del sistema (ensayo C)
| Ronda | Nivel Bajo |  |  |  | Nivel Alto
|  | Inserción |  | Extracción |  | Inserción | Extracción
| 1 | 5 |  | 3 |  | 9 | 8
| 2 | 5 |  | 3 |  | 8 | 9
| 3 | 4 |  | 4 |  | 8 | 9
| 4 | 4 |  | 5 |  | 9 | 9
| 5 | 3 |  | 4 |  | 9 | 8
| Media | 4.1289 |  | 3.7279 |  | 8.5858 | 8.5858
5.0 | Cálculo de periodo promedio y chequeo de registros (ensayo D)
| Nivel | Bajo | Medio | Alto
| Promedio | 7.969 | 16.479 | 28.121
| Desviación | 0.499 | 0.059 | 1.761

## Chequeo T.R.
Chequeo de Tiempo de Respuesta del Sistema
Registro de Datalogger
Time(hh:mm:ss) | Opacidad
2016-11-10 16:42 | 0
2016-11-10 16:42 | 0
2016-11-10 16:42 | 0 | Inserción | 1º Bajo
2016-11-10 16:42 | 4.6885
2016-11-10 16:42 | 4.6885
2016-11-10 16:42 | 7.3221
2016-11-10 16:42 | 7.3221
2016-11-10 16:42 | 7.8053 | sobre el 95% (7,42) | 5 s
2016-11-10 16:43 | 7.8053
2016-11-10 16:43 | 7.8053
2016-11-10 16:43 | 7.8053
2016-11-10 16:43 | 7.8053
2016-11-10 16:43 | 7.8053 | Extracción | 1º Bajo
2016-11-10 16:43 | 3.5478
2016-11-10 16:43 | 3.5478
2016-11-10 16:43 | 0 | bajo el 5% (0,39) | 3 S
2016-11-10 16:43 | 0
2016-11-10 16:43 | 0
2016-11-10 16:43 | 0
2016-11-10 16:43 | 0
2016-11-10 16:43 | 2.4579 | Inserción | 1º Alto
2016-11-10 16:43 | 6.2442
2016-11-10 16:43 | 6.2442
2016-11-10 16:43 | 11.1861
2016-11-10 16:43 | 11.1861
2016-11-10 16:43 | 16.1181
2016-11-10 16:43 | 16.1181
2016-11-10 16:43 | 21.0324
2016-11-10 16:43 | 21.0324
2016-11-10 16:43 | 28.2042 | sobre el 95% (26,79) | 9 s
2016-11-10 16:43 | 28.2042
2016-11-10 16:43 | 28.2042
2016-11-10 16:43 | 28.2042
2016-11-10 16:43 | 28.1063
2016-11-10 16:43 | 28.1063 | Extracción | 1º Alto
2016-11-10 16:43 | 22.595
2016-11-10 16:43 | 22.595
2016-11-10 16:43 | 14.4047
2016-11-10 16:43 | 14.4047
2016-11-10 16:43 | 6.2144
2016-11-10 16:43 | 3.1115
2016-11-10 16:43 | 3.1115
2016-11-10 16:43 | 0 | bajo el 5% (1,41) | 8 s
2016-11-10 16:43 | 0
2016-11-10 16:43 | 0
2016-11-10 16:43 | 0
2016-11-10 16:43 | 0
2016-11-10 16:43 | 0
2016-11-10 16:43 | 0 | Inserción | 2º Bajo
2016-11-10 16:43 | 1.4273
2016-11-10 16:43 | 1.4273
2016-11-10 16:43 | 6.2337
2016-11-10 16:43 | 6.2337
2016-11-10 16:43 | 7.8004 | sobre el 95% (7,41) | 5 s
2016-11-10 16:43 | 7.8004
2016-11-10 16:43 | 7.8004
2016-11-10 16:43 | 7.8004
2016-11-10 16:43 | 7.8004
2016-11-10 16:43 | 7.8004
2016-11-10 16:43 | 7.3387 | Extracción | 2º Bajo
2016-11-10 16:43 | 4.1019
2016-11-10 16:43 | 4.1019
2016-11-10 16:43 | 0 | bajo el 5% (0,39) | 3 S
2016-11-10 16:43 | 0
2016-11-10 16:43 | 0
2016-11-10 16:43 | 0
2016-11-10 16:43 | 0
2016-11-10 16:43 | 0
2016-11-10 16:44 | 6.1384 | Inserción | 2º Alto
2016-11-10 16:44 | 6.1384
2016-11-10 16:44 | 11.2053
2016-11-10 16:44 | 11.795
2016-11-10 16:44 | 16.9955
2016-11-10 16:44 | 16.9955
2016-11-10 16:44 | 22.8776
2016-11-10 16:44 | 22.8776
2016-11-10 16:44 | 28.1179 | sobre el 95% (26,71) | 8 s
2016-11-10 16:44 | 28.1179
2016-11-10 16:44 | 28.1179
2016-11-10 16:44 | 28.1179
2016-11-10 16:44 | 28.1179
2016-11-10 16:44 | 28.1179
2016-11-10 16:44 | 19.4361 | Extracción | 2º Alto
2016-11-10 16:44 | 20.6767
2016-11-10 16:44 | 15.3725
2016-11-10 16:44 | 15.3725
2016-11-10 16:44 | 10.0851
2016-11-10 16:44 | 10.0851
2016-11-10 16:44 | 8.6684
2016-11-10 16:44 | 6.1471
2016-11-10 16:44 | 6.1471
2016-11-10 16:44 | 0 | bajo el 5% (1,41) | 9 s
2016-11-10 16:44 | 0
2016-11-10 16:44 | 0
2016-11-10 16:44 | 0
2016-11-10 16:44 | 0
2016-11-10 16:44 | 0 | Inserción | 3º Bajo
2016-11-10 16:44 | 4.8089
2016-11-10 16:44 | 4.8089
2016-11-10 16:44 | 7.361
2016-11-10 16:44 | 7.7922 | sobre el 95% (7,4) | 4 s
2016-11-10 16:44 | 7.7922
2016-11-10 16:44 | 7.7922
2016-11-10 16:44 | 7.7922
2016-11-10 16:44 | 7.7922
2016-11-10 16:44 | 7.7922 | Extracción | 3º Bajo
2016-11-10 16:44 | 4.4197
2016-11-10 16:44 | 4.4197
2016-11-10 16:44 | 0.52217
2016-11-10 16:44 | 0 | bajo el 5% (0,39) | 4 S
2016-11-10 16:44 | 0
2016-11-10 16:44 | 0
2016-11-10 16:44 | 0
2016-11-10 16:44 | 0
2016-11-10 16:44 | 0 | Inserción | 3º Alto
2016-11-10 16:44 | 4.6651
2016-11-10 16:44 | 4.6651
2016-11-10 16:44 | 9.7289
2016-11-10 16:44 | 15.7698
2016-11-10 16:44 | 15.7698
2016-11-10 16:44 | 21.7673
2016-11-10 16:44 | 21.7673
2016-11-10 16:44 | 27.6438 | sobre el 95% (26,71) | 8 s
2016-11-10 16:44 | 27.6438
2016-11-10 16:44 | 28.2571
2016-11-10 16:44 | 28.1564
2016-11-10 16:44 | 28.1564
2016-11-10 16:44 | 28.1224
2016-11-10 16:45 | 28.1224
2016-11-10 16:45 | 28.1224
2016-11-10 16:45 | 28.1224
2016-11-10 16:45 | 28.1224 | Extracción | 3º Alto
2016-11-10 16:45 | 16.3415
2016-11-10 16:45 | 16.3415
2016-11-10 16:45 | 14.5619
2016-11-10 16:45 | 14.5619
2016-11-10 16:45 | 9.5533
2016-11-10 16:45 | 9.5533
2016-11-10 16:45 | 4.5308
2016-11-10 16:45 | 4.5308
2016-11-10 16:45 | 0 | bajo el 5% (1,41) | 9 s
2016-11-10 16:45 | 0
2016-11-10 16:45 | 0
2016-11-10 16:45 | 0
2016-11-10 16:45 | 0
2016-11-10 16:45 | 0
2016-11-10 16:45 | 0 | Inserción | 4º Bajo
2016-11-10 16:45 | 4.8623
2016-11-10 16:45 | 4.8623
2016-11-10 16:45 | 4.8808
2016-11-10 16:45 | 7.8091 | sobre el 95% (7,42) | 4 s
2016-11-10 16:45 | 7.8091
2016-11-10 16:45 | 7.8091
2016-11-10 16:45 | 7.8091
2016-11-10 16:45 | 7.8091
2016-11-10 16:45 | 7.8091 | Extracción | 4º Bajo
2016-11-10 16:45 | 5.601
2016-11-10 16:45 | 5.601
2016-11-10 16:45 | 0.49931
2016-11-10 16:45 | 0.49931
2016-11-10 16:45 | 0 | bajo el 5% (0,39) | 5 s
2016-11-10 16:45 | 0
2016-11-10 16:45 | 0
2016-11-10 16:45 | 0
2016-11-10 16:45 | 0
2016-11-10 16:45 | 1.1689 | Inserción | 4º Alto
2016-11-10 16:45 | 1.1689
2016-11-10 16:45 | 5.6444
2016-11-10 16:45 | 10.5692
2016-11-10 16:45 | 10.5692
2016-11-10 16:45 | 16.3694
2016-11-10 16:45 | 16.3694
2016-11-10 16:45 | 21.5553
2016-11-10 16:45 | 21.5553
2016-11-10 16:45 | 28.1723 | sobre el 95% (26,6) | 9 s
2016-11-10 16:45 | 28.1723
2016-11-10 16:45 | 28.1483
2016-11-10 16:45 | 28.1483
2016-11-10 16:45 | 28.1483
2016-11-10 16:45 | 28.1483
2016-11-10 16:45 | 28.1483
2016-11-10 16:45 | 28.1483
2016-11-10 16:45 | 28.0246 | Extracción | 4º Alto
2016-11-10 16:45 | 21.2154
2016-11-10 16:45 | 21.2154
2016-11-10 16:45 | 16.1686
2016-11-10 16:45 | 16.1686
2016-11-10 16:45 | 11.1914
2016-11-10 16:46 | 11.1914
2016-11-10 16:46 | 4.3132
2016-11-10 16:46 | 4.3132
2016-11-10 16:46 | 0 | bajo el 5% (1,4) | 9 s
2016-11-10 16:46 | 0
2016-11-10 16:46 | 0
2016-11-10 16:46 | 0
2016-11-10 16:46 | 0
2016-11-10 16:46 | 0
2016-11-10 16:46 | 0 | Inserción | 5º Bajo
2016-11-10 16:46 | 4.607
2016-11-10 16:46 | 4.607
2016-11-10 16:46 | 7.8045 | sobre el 95% (7,41) | 3 s
2016-11-10 16:46 | 7.8045
2016-11-10 16:46 | 7.8045
2016-11-10 16:46 | 7.8045
2016-11-10 16:46 | 7.8045
2016-11-10 16:46 | 7.8045
2016-11-10 16:46 | 7.3296 | Extracción | 5º Bajo
2016-11-10 16:46 | 7.5085
2016-11-10 16:46 | 2.4115
2016-11-10 16:46 | 2.4115
2016-11-10 16:46 | 0 | bajo el 5% (0,39) | 4 s
2016-11-10 16:46 | 0
2016-11-10 16:46 | 0
2016-11-10 16:46 | 0
2016-11-10 16:46 | 0
2016-11-10 16:46 | 0
2016-11-10 16:46 | 0
2016-11-10 16:46 | 0 | Inserción | 5º Alto
2016-11-10 16:46 | 4.6181
2016-11-10 16:46 | 4.6181
2016-11-10 16:46 | 9.9664
2016-11-10 16:46 | 9.9664
2016-11-10 16:46 | 14.6226
2016-11-10 16:46 | 14.6226
2016-11-10 16:46 | 19.2732
2016-11-10 16:46 | 19.2732
2016-11-10 16:46 | 28.0542 | sobre el 95% (26,66) | 9 s
2016-11-10 16:46 | 28.052
2016-11-10 16:46 | 28.0563
2016-11-10 16:46 | 28.0563
2016-11-10 16:46 | 28.0563
2016-11-10 16:46 | 23.1569 | Extracción | 5º Alto
2016-11-10 16:46 | 23.1569
2016-11-10 16:46 | 18.1885
2016-11-10 16:46 | 18.1885
2016-11-10 16:46 | 11.0397
2016-11-10 16:46 | 11.0397
2016-11-10 16:46 | 4.9783
2016-11-10 16:46 | 4.9783
2016-11-10 16:46 | 0.60287 | bajo el 5% (1,4) | 8 s
2016-11-10 16:46 | 0.60287
2016-11-10 16:46 | 0
2016-11-10 16:46 | 0
2016-11-10 16:46 | 0
2016-11-10 16:46 | 0
2016-11-10 16:46 | 0
2016-11-10 16:46 | 0
2016-11-10 16:46 | 0
2016-11-10 16:46 | 0
2016-11-10 16:47 | 0

## Periodo de prueba operacional
ENSAYO PERIODO DE PRUEBA OPERACIONAL
Nota 1 : El ensayo se programo en para realizarse en forma automática el desde el día 12/11/2016.
Nota 2 : Debido a que el ciclo de verificación no dura el tiempo suficiente para asegurar un registro completo como promedio minuto, para el calculo de este ensayo se utilizan los datos almacenados en el informe de verificación, este dato corresponde a un valor puntual registrado por el sistema de adquisición de datos en forma automática, que es auditable en el tiempo y no puede ser modificado.
Nota 3 : El horario indicado corresponde al que efectivamente se realizo el ensayo, la hora indicada en el informe de verificación corresponde al horario que por defecto se ejecutaba la verificación automática antes de las pruebas de validación.
Nota 4 : En CD se adjuntan los registros del informe minutal y del informe de verificación de todos los días que duró este ensayo.
1.0 | Valores de Referencia
Valor de Referencia, Atenuadores
| Nivel bajo |  | Nivel alto
| 0 |  | 21.45
2.0 | Registros Diarios
| Fecha | Hora Inicio | Hora Final | Carga Unidad 4 | Respuesta COMS |  | Fecha | Diferencias
|  |  | Hora Final |  | Nivel bajo | Nivel alto |  | Nivel bajo | Nivel alto
| 2016-11-12 | 10:09 | 10:11 | 70.5 | -0.244 | 21.441 | 2016-11-12 | 0.244 | 0.009
| 2016-11-13 | 10:08 | 10:10 | 56.2 | -0.263 | 21.45 | 2016-11-13 | 0.263 | 0
| 2016-11-14 | 10:08 | 10:10 | 59.6 | -0.244 | 21.45 | 2016-11-14 | 0.244 | 0
| 2016-11-15 | 10:07 | 10:09 | 59.6 | -0.272 | 21.45 | 2016-11-15 | 0.272 | 0
| 2016-11-16 | 10:07 | 10:09 | 59.6 | -0.253 | 21.441 | 2016-11-16 | 0.253 | 0.009
| 2016-11-17 | 10:07 | 10:09 | 59.6 | -0.248 | 21.436 | 2016-11-17 | 0.248 | 0.014
| 2016-11-18 | 10:07 | 10:09 | 59.5 | -0.248 | 21.436 | 2016-11-18 | 0.248 | 0.014
3.0 | Cálculos
| Factor | Nivel bajo |  | Nivel alto
| đ | 0.25314 |  | 0.0065714
| Sd | 0.01059 |  | 0.0064771 | [5 empty] | ¦¦
| CC | 0.0097942 |  | 0.0059905
| Error de DC | 0.26294 |  | 0.012562
Formulas:
Fecha = IF(ISBLANK([Fecha]),"",[Fecha])