INVERTEC NATURAL JUICE

MEMORIA DE AGUAS

RED DE CONDENSADOS

Gustavo Urzúa

05/02/2016

Informe de uso y manejo de las redes de agua, flujos, caudales, optimización del recurso hídrico y sus alcances.

# INDICE

- INTRODUCCIÓN

- RED DE AGUA DE CONDENSADOS

- DESCRIPCIÓN AGUA DE CONDENSADOS

- FACTOR CALDERA

- CONDENSADO EVAPORADORES

- BOMBAS DISTRIBUIDORAS DE CONDENSADOS

- ESTANQUES DE CONDENSADO

- FLUJOS AGUA DE CONDENSADOS

- PLANO AGUA DE CONDENSADOS

- VÁLVULAS Y UBICACIÓN DE BAJADAS CONDENSADOS

- CAUDAL Y USO DE CONDENSADO EN PROCESO

- Hidratación de pomasa

- Hidratación de ciruela prune en cocedor de MP

- Preparación de clarificantes

- Lavados Filtro Tangencial

- Lavados Ultrafiltración

- Lavados Evaporadores

- Bombas de alta presión prensas de tela

- SUGERENCIAS PARA OPTMIZAR Y AUMENTAR EL USO DE CONDENSADO EN PLANTA.

- CONCLUSIÓN

FLUJOS AGUA DE CONDENSADOS

El caudal promedio para una válvula de agua de condensado es de red de 2”, es de 5 m3/hora aproximado, dependiendo del volumen que halla en el estanque de condensado y del consumo de condensado que halla en ese momento en la planta.

El consumo por hora va a depender de la cantidad de tareas que se estén realizando que utilicen condensado, por ejemplo los CIP de algunos equipos o si se está utilizando para diluir jugo concentrado (reproceso), etc.

PLANO AGUA DE CONDENSADOS

6

5

4

3

2

1

7

VÁLVULAS DE CONDENSADOS

| Nº de Válvula | Sector | Tipo de válvula conexión |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C-1 | Prensado | Red de condensado parabólico línea Nº1 |  |  |
| C-2 | Filtrado | Red de condensado flotador |  |  |
| C-3 | Homogenizado | Red de condensado sector placas |  |  |
| C-4 | Filtrado | Red de condensado preparación de tierras filtrante |  |  |
| C-5 | Concentrador | Red de condensado concentrador Nº 1 |  |  |
| C-6 | Clarificado | Red de condensado clarificado |  |  |
| C-7 | Molienda Prune | Red de condensado molienda prune |  |  |

USO DE CONDENSADO EN PROCESO

El agua de condensados es reutilizada para variados usos dentro de la línea productiva, tales como:

- Hidratación de pomasa: para la 1º extracción, tanto de decanter como prensa de tela, se tiene habilitado una red de condensado para hidratar la pomasa, la Tº del agua (50º) la hace ideal para humectar la pomasa para la 2º maceración y mejorar la extracción.

- Hidratación de ciruela prune en cocedor de mp: en el proceso de ciruela prune, se cuenta con una red de condensado para llegar a cocedor de mp, la función de esto es hidratar la ciruela junto con vapor y cocer durante un tiempo, para luego pasar al proceso de descarozado, la Tº del condensado ayudar al ahorro de energía de caldera, ya que es menos el vapor que se utilizará para llegar a la Tº de cocción de 85ºC, que si se utilizará agua de red fría.

- Preparación de clarificantes: existe una red de agua condensado en la zona de tierras, cuya función es preparar los clarificantes tales como bentonita, carbón activado y gelatina, la buena Tº del agua ayuda a una buena homogenización y mezcla de estos coadyuvantes.

- Lavados Filtro Tangencial: Para los lavados del filtro tangencial se utiliza agua de condensados, este es el único condensado utilizado en proceso dela red de caldera y se usa para los aclarados calientes y para los lavados químicos en la fase de soda caustica, la Tº del agua y su condición desmineralizada favorece la limpieza de las membranas del filtro.

- Lavado Ultrafiltración: Para los CIP de lavado UF existe un estanque de condensado que almacena el agua blanda para el lavado del equipo, esta agua de condensado desmineralizada y su Tº es ideal para el lavado de las membranas del filtro.

- Lavados Evaporadores: La red de condensado también está conectada con la opción de alimentar con esta agua a los evaporadores, lo que se puede utilizar para lavar el circuito de desaromatizado y concentrado, el condensado favorece el CIP de lavado químico, ya que el agua blanda evita la incrustación de calcio en el equipo.

- Bombas de alta presión prensas de tela: Para las líneas de prensado 1 y 2, se cuenta habilitada red de condensado para la recirculación de aguas de de los lavados de las telas, la que se realiza con bombas multi-etapas de alta presión.

- Dilución de jugo concentrado (reproceso): En los casos de reprocesos donde se tenga que diluir jugo concentrado, se utiliza el condensado para lograr una buena temperatura del jugo antes de filtrar.

Cabe señalar que para que exista condensado y poder reutilizarse, tiene que haber previamente un proceso de evaporación de jugo en los concentradores, por lo que si no se ha habido concentración o es inicio de proceso o abertura de planta no habrá condensado para utilizar.

SUGERENCIAS PARA OPTMIZAR Y AUMENTAR EL USO DE CONDENSADO EN PLANTA.

- Habilitar red de condensado para escaldador de agua línea de vegetales.

- Habilitar línea y válvula de agua condensado para realizar arrastres al lado bomba alimentación filtro tangencial para realizar arrastres.

# CONCLUSIÓN

Se puede concluir en que el uso de las aguas de red y condensados tiene un amplio y variado uso, desde los aseos de línea, circuitos de lavados CIP, lubricación de equipos, hidratación de productos, etc.

El desafío es poder mejorar estos usos para una optimización de este recurso y el ahorro de energía que consigo lleva, lo que se puede canalizar entre otras cosas en un mejor aprovechamiento del condensado y disminuir el uso del agua dura.