## FLUJO
[5 empty] | PRUEBAS DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD CEMS - PARÁMETRO FLUJO | [7 empty] | Mes |  | Julio
[13 empty] | Encargado: |  | Laura Araya
Antecedentes Generales
Nombre UGE |  | Unidad 5 |  | Nombre de la Central |  | Central Guacolda |  |  |  | Fecha Última Validación |  | 2017-11-08 | Origen señal patrón de referencia |  | Valor Proporcionado por el fabricante del equipo
Nombre CEMS |  | Unidad 5 |  | N° Serie |  | 1773 |  |  |  | Marca |  | EEMC | Modelo |  | Gas Flow Monitor
Res. Ex. Última Validación CEMS |  | Resolución Exenta Nº245 |  | Fecha Res. Ex. Última Validación CEMS |  | 2017-03-29 |  |  |  | Datos válidos desde |  | 2016-11-11 | Datos válidos hasta |  | 2017-11-11
N° | RESULTADOS PRUEBAS DIARIAS DE ERROR DE CALIBRACION (EC) - FLUJO
Fecha de la Prueba
|  | Características Señal Patrón |  |  | Resultados %DC |  |  |  |  | Características Señal Patrón |  |  | Resultados %DC
|  | Hora inicio | Señal patrón Cero (%) | Porcentaje (0 - 20%) | Hora de registro de lectura analizador | Escala del analizador | Valor de lectura registrado | Diferencia | % DC ( ≤6 %) | Hora inicio | Señal patrón Span (%) | Porcentaje (50 - 70%) | Hora de registro de lectura analizador | Escala del analizador | Valor de lectura registrado | Diferencia | % DC ( ≤6 %) | Límite Flujo %DC
1 | 2017-07-01 | 42917.2847 | 0 | 0 | 42917.2847 | 25 | 0.017 | 0.017 | 0.068 | 42917.2847 | 13.8 | 55.2 | 42917.2847 | 25 | 13.848 | 0.048 | 0.192 | 6
2 | 2017-07-02 | 42918.284 | 0 | 0 | 42918.284 | 25 | 0.044 | 0.044 | 0.176 | 42918.284 | 13.8 | 55.2 | 42918.284 | 25 | 13.842 | 0.042 | 0.168 | 6
3 | 2017-07-03 | 42919.284 | 0 | 0 | 42919.284 | 25 | 0.025 | 0.025 | 0.1 | 42919.284 | 13.8 | 55.2 | 42919.284 | 25 | 13.867 | 0.067 | 0.268 | 6
4 | 2017-07-04 | 42920.284 | 0 | 0 | 42920.284 | 25 | 0.017 | 0.017 | 0.068 | 42920.284 | 13.8 | 55.2 | 42920.284 | 25 | 13.86 | 0.06 | 0.24 | 6
5 | 2017-07-05 | 42921.284 | 0 | 0 | 42921.284 | 25 | 0.029 | 0.029 | 0.116 | 42921.284 | 13.8 | 55.2 | 42921.284 | 25 | 13.829 | 0.029 | 0.116 | 6
6 | 2017-07-06 | 42922.284 | 0 | 0 | 42922.284 | 25 | 0.042 | 0.042 | 0.168 | 42922.284 | 13.8 | 55.2 | 42922.284 | 25 | 13.84 | 0.04 | 0.16 | 6
7 | 2017-07-07 | 42923.2847 | 0 | 0 | 42923.2847 | 25 | 0.038 | 0.038 | 0.152 | 42923.2847 | 13.8 | 55.2 | 42923.2847 | 25 | 13.831 | 0.031 | 0.124 | 6
8 | 2017-07-08 | 42924.2847 | 0 | 0 | 42924.2847 | 25 | 0.038 | 0.038 | 0.152 | 42924.2847 | 13.8 | 55.2 | 42924.2847 | 25 | 13.925 | 0.125 | 0.5 | 6
9 | 2017-07-09 | 42925.2847 | 0 | 0 | 42925.2847 | 25 | 0.019 | 0.019 | 0.076 | 42925.2847 | 13.8 | 55.2 | 42925.2847 | 25 | 13.808 | 0.008 | 0.032 | 6
10 | 2017-07-10 | 42926.2847 | 0 | 0 | 42926.2847 | 25 | 0.019 | 0.019 | 0.076 | 42926.2847 | 13.8 | 55.2 | 42926.2847 | 25 | 13.85 | 0.05 | 0.2 | 6
11 | 2017-07-11 | 42927.2847 | 0 | 0 | 42927.2847 | 25 | 0.035 | 0.035 | 0.14 | 42927.2847 | 13.8 | 55.2 | 42927.2847 | 25 | 13.844 | 0.044 | 0.176 | 6
12 | 2017-07-12 | 42928.2847 | 0 | 0 | 42928.2847 | 25 | 0.027 | 0.027 | 0.108 | 42928.2847 | 13.8 | 55.2 | 42928.2847 | 25 | 13.86 | 0.06 | 0.24 | 6
13 | 2017-07-13 | 42929.2847 | 0 | 0 | 42929.2847 | 25 | 0.029 | 0.029 | 0.116 | 42929.2847 | 13.8 | 55.2 | 42929.2847 | 25 | 13.896 | 0.096 | 0.384 | 6
14 | 2017-07-14 | 42930.2847 | 0 | 0 | 42930.2847 | 25 | 0.023 | 0.023 | 0.092 | 42930.2847 | 13.8 | 55.2 | 42930.2847 | 25 | 13.898 | 0.098 | 0.392 | 6
15 | 2017-07-15 | 42931.2847 | 0 | 0 | 42931.2847 | 25 | 0.048 | 0.048 | 0.192 | 42931.2847 | 13.8 | 55.2 | 42931.2847 | 25 | 13.871 | 0.071 | 0.284 | 6
16 | 2017-07-16 | 42932.2847 | 0 | 0 | 42932.2847 | 25 | 0.029 | 0.029 | 0.116 | 42932.2847 | 13.8 | 55.2 | 42932.2847 | 25 | 13.969 | 0.169 | 0.676 | 6
17 | 2017-07-17 | 42933.2847 | 0 | 0 | 42933.2847 | 25 | 0.021 | 0.021 | 0.084 | 42933.2847 | 13.8 | 55.2 | 42933.2847 | 25 | 13.973 | 0.173 | 0.692 | 6
18 | 2017-07-18 | 42934.284 | 0 | 0 | 42934.284 | 25 | 0.021 | 0.021 | 0.084 | 42934.284 | 13.8 | 55.2 | 42934.284 | 25 | 14.069 | 0.269 | 1.076 | 6
19 | 2017-07-19 | 42935.2847 | 0 | 0 | 42935.2847 | 25 | 0.046 | 0.046 | 0.184 | 42935.2847 | 13.8 | 55.2 | 42935.2847 | 25 | 14.029 | 0.229 | 0.916 | 6
20 | 2017-07-20 | 42936.2847 | 0 | 0 | 42936.2847 | 25 | 0.035 | 0.035 | 0.14 | 42936.2847 | 13.8 | 55.2 | 42936.2847 | 25 | 14.002 | 0.202 | 0.808 | 6
21 | 2017-07-21 | 42937.2847 | 0 | 0 | 42937.2847 | 25 | 0.029 | 0.029 | 0.116 | 42937.2847 | 13.8 | 55.2 | 42937.2847 | 25 | 13.983 | 0.183 | 0.732 | 6
22 | 2017-07-22 | 42938.2847 | 0 | 0 | 42938.2847 | 25 | 0.033 | 0.033 | 0.132 | 42938.2847 | 13.8 | 55.2 | 42938.2847 | 25 | 14.023 | 0.223 | 0.892 | 6
23 | 2017-07-23 | 42939.2847 | 0 | 0 | 42939.2847 | 25 | 0.054 | 0.054 | 0.216 | 42939.2847 | 13.8 | 55.2 | 42939.2847 | 25 | 13.983 | 0.183 | 0.732 | 6
24 | 2017-07-24 | 42940.2847 | 0 | 0 | 42940.2847 | 25 | 0.048 | 0.048 | 0.192 | 42940.2847 | 13.8 | 55.2 | 42940.2847 | 25 | 13.898 | 0.098 | 0.392 | 6
25 | 2017-07-25 | 42941.2847 | 0 | 0 | 42941.2847 | 25 | 0.021 | 0.021 | 0.084 | 42941.2847 | 13.8 | 55.2 | 42941.2847 | 25 | 13.944 | 0.144 | 0.576 | 6
26 | 2017-07-26 | 42942.2847 | 0 | 0 | 42942.2847 | 25 | 0.029 | 0.029 | 0.116 | 42942.2847 | 13.8 | 55.2 | 42942.2847 | 25 | 13.938 | 0.138 | 0.552 | 6
27 | 2017-07-27 | 42943.2847 | 0 | 0 | 42943.2847 | 25 | 0.042 | 0.042 | 0.168 | 42943.2847 | 13.8 | 55.2 | 42943.2847 | 25 | 13.848 | 0.048 | 0.192 | 6
28 | 2017-07-28 | 42944.2847 | 0 | 0 | 42944.2847 | 25 | 0.023 | 0.023 | 0.092 | 42944.2847 | 13.8 | 55.2 | 42944.2847 | 25 | 13.94 | 0.14 | 0.56 | 6
29 | 2017-07-29 | 42945.2847 | 0 | 0 | 42945.2847 | 25 | 0.04 | 0.04 | 0.16 | 42945.2847 | 13.8 | 55.2 | 42945.2847 | 25 | 13.944 | 0.144 | 0.576 | 6
30 | 2017-07-30 | 42946.2854 | 0 | 0 | 42946.2854 | 25 | 0.031 | 0.031 | 0.124 | 42946.2854 | 13.8 | 55.2 | 42946.2854 | 25 | 13.933 | 0.133 | 0.532 | 6
31 | 2017-07-31 | 42947.2854 | 0 | 0 | 42947.2854 | 25 | 0.06 | 0.06 | 0.24 | 42947.2854 | 13.8 | 55.2 | 42947.2854 | 25 | 13.973 | 0.173 | 0.692 | 6
Observaciones
Note on L8: Considerar la fecha de culminación de los ensayos de validación que dieron origen a la última resolución de validación CEMS.
Note on O8: Incorporar el origen de la señal patrón de referencia (método de referencia, valor histórico, valor proporcionado por el fabricante del equipo).
Note on L10: De acuerdo a lo señalado en Resolución Exenta de última validación CEMS emitida por la SMA.
Note on O10: De acuerdo a lo señalado en Resolución Exenta de última validación CEMS emitida por la SMA.