## FLUJO
[5 empty] | PRUEBAS DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD CEMS - PARÁMETRO FLUJO | [7 empty] | Mes |  | Octubre
[13 empty] | Encargado: |  | Laura Araya
Antecedentes Generales
Nombre UGE |  | Unidad 5 |  | Nombre de la Central |  | Central Guacolda |  |  |  | Fecha Última Validación |  | 2017-11-08 | Origen señal patrón de referencia |  | Valor Proporcionado por el fabricante del equipo
Nombre CEMS |  | Unidad 5 |  | N° Serie |  | 1773 |  |  |  | Marca |  | EEMC | Modelo |  | Gas Flow Monitor
Res. Ex. Última Validación CEMS |  | Resolución Exenta Nº245 |  | Fecha Res. Ex. Última Validación CEMS |  | 2017-03-29 |  |  |  | Datos válidos desde |  | 2016-11-11 | Datos válidos hasta |  | 2017-11-11
N° | RESULTADOS PRUEBAS DIARIAS DE ERROR DE CALIBRACION (EC) - FLUJO
Fecha de la Prueba
|  | Características Señal Patrón |  |  | Resultados %DC |  |  |  |  | Características Señal Patrón |  |  | Resultados %DC
|  | Hora inicio | Señal patrón Cero (%) | Porcentaje (0 - 20%) | Hora de registro de lectura analizador | Escala del analizador | Valor de lectura registrado | Diferencia | % DC ( ≤6 %) | Hora inicio | Señal patrón Span (%) | Porcentaje (50 - 70%) | Hora de registro de lectura analizador | Escala del analizador | Valor de lectura registrado | Diferencia | % DC ( ≤6 %) | Límite Flujo %DC
1 | 2017-10-01 | 43009.3278 | 0 | 0 | 43009.3278 | 25 | 0.046 | 0.046 | 0.184 | 43009.3278 | 13.8 | 55.2 | 43009.3278 | 25 | 13.833 | 0.033 | 0.132 | 6
2 | 2017-10-02 | 43010.3278 | 0 | 0 | 43010.3278 | 25 | 0.065 | 0.065 | 0.26 | 43010.3278 | 13.8 | 55.2 | 43010.3278 | 25 | 13.781 | 0.019 | 0.076 | 6
3 | 2017-10-03 | 43011.3278 | 0 | 0 | 43011.3278 | 25 | 0.046 | 0.046 | 0.184 | 43011.3278 | 13.8 | 55.2 | 43011.3278 | 25 | 13.723 | 0.077 | 0.308 | 6
4 | 2017-10-04 | 43012.3278 | 0 | 0 | 43012.3278 | 25 | 0.056 | 0.056 | 0.224 | 43012.3278 | 13.8 | 55.2 | 43012.3278 | 25 | 13.825 | 0.025 | 0.1 | 6
5 | 2017-10-05 | 43013.3278 | 0 | 0 | 43013.3278 | 25 | 0.065 | 0.065 | 0.26 | 43013.3278 | 13.8 | 55.2 | 43013.3278 | 25 | 13.81 | 0.01 | 0.04 | 6
6 | 2017-10-06 | 43014.3285 | 0 | 0 | 43014.3285 | 25 | 0.04 | 0.04 | 0.16 | 43014.3285 | 13.8 | 55.2 | 43014.3285 | 25 | 13.781 | 0.019 | 0.076 | 6
7 | 2017-10-07 | 43015.3285 | 0 | 0 | 43015.3285 | 25 | 0.056 | 0.056 | 0.224 | 43015.3285 | 13.8 | 55.2 | 43015.3285 | 25 | 13.806 | 0.006 | 0.024 | 6
8 | 2017-10-08 | 43016.3285 | 0 | 0 | 43016.3285 | 25 | 0.048 | 0.048 | 0.192 | 43016.3285 | 13.8 | 55.2 | 43016.3285 | 25 | 13.744 | 0.056 | 0.224 | 6
9 | 2017-10-09 | 43017.3278 | 0 | 0 | 43017.3278 | 25 | 0.056 | 0.056 | 0.224 | 43017.3278 | 13.8 | 55.2 | 43017.3278 | 25 | 13.804 | 0.004 | 0.016 | 6
10 | 2017-10-10 | 43018.3278 | 0 | 0 | 43018.3278 | 25 | 0.05 | 0.05 | 0.2 | 43018.3278 | 13.8 | 55.2 | 43018.3278 | 25 | 13.76 | 0.04 | 0.16 | 6
11 | 2017-10-11 | 43019.3278 | 0 | 0 | 43019.3278 | 25 | 0.063 | 0.063 | 0.252 | 43019.3278 | 13.8 | 55.2 | 43019.3278 | 25 | 13.777 | 0.023 | 0.092 | 6
12 | 2017-10-12 | 43020.3278 | 0 | 0 | 43020.3278 | 25 | 0.056 | 0.056 | 0.224 | 43020.3278 | 13.8 | 55.2 | 43020.3278 | 25 | 13.773 | 0.027 | 0.108 | 6
13 | 2017-10-13 | 43021.3278 | 0 | 0 | 43021.3278 | 25 | 0.069 | 0.069 | 0.276 | 43021.3278 | 13.8 | 55.2 | 43021.3278 | 25 | 13.821 | 0.021 | 0.084 | 6
14 | 2017-10-14 | 43022.3278 | 0 | 0 | 43022.3278 | 25 | 0.042 | 0.042 | 0.168 | 43022.3278 | 13.8 | 55.2 | 43022.3278 | 25 | 13.806 | 0.006 | 0.024 | 6
15 | 2017-10-15 | 43023.3278 | 0 | 0 | 43023.3278 | 25 | 0.071 | 0.071 | 0.284 | 43023.3278 | 13.8 | 55.2 | 43023.3278 | 25 | 13.86 | 0.06 | 0.24 | 6
16 | 2017-10-16 | 43024.3278 | 0 | 0 | 43024.3278 | 25 | 0.054 | 0.054 | 0.216 | 43024.3278 | 13.8 | 55.2 | 43024.3278 | 25 | 13.852 | 0.052 | 0.208 | 6
17 | 2017-10-17 | 43025.3285 | 0 | 0 | 43025.3285 | 25 | 0.065 | 0.065 | 0.26 | 43025.3285 | 13.8 | 55.2 | 43025.3285 | 25 | 13.756 | 0.044 | 0.176 | 6
18 | 2017-10-18 | 43026.3285 | 0 | 0 | 43026.3285 | 25 | 0.069 | 0.069 | 0.276 | 43026.3285 | 13.8 | 55.2 | 43026.3285 | 25 | 13.748 | 0.052 | 0.208 | 6
19 | 2017-10-19 | 43027.3285 | 0 | 0 | 43027.3285 | 25 | 0.079 | 0.079 | 0.316 | 43027.3285 | 13.8 | 55.2 | 43027.3285 | 25 | 13.858 | 0.058 | 0.232 | 6
20 | 2017-10-20 | 43028.3285 | 0 | 0 | 43028.3285 | 25 | 0.056 | 0.056 | 0.224 | 43028.3285 | 13.8 | 55.2 | 43028.3285 | 25 | 13.802 | 0.002 | 0.008 | 6
21 | 2017-10-21 | 43029.3285 | 0 | 0 | 43029.3285 | 25 | 0.052 | 0.052 | 0.208 | 43029.3285 | 13.8 | 55.2 | 43029.3285 | 25 | 13.838 | 0.038 | 0.152 | 6
22 | 2017-10-22 | 43030.3285 | 0 | 0 | 43030.3285 | 25 | 0.044 | 0.044 | 0.176 | 43030.3285 | 13.8 | 55.2 | 43030.3285 | 25 | 13.808 | 0.008 | 0.032 | 6
23 | 2017-10-23 | 43031.3285 | 0 | 0 | 43031.3285 | 25 | 0.069 | 0.069 | 0.276 | 43031.3285 | 13.8 | 55.2 | 43031.3285 | 25 | 13.76 | 0.04 | 0.16 | 6
24 | 2017-10-24 | 43032.3285 | 0 | 0 | 43032.3285 | 25 | 0.058 | 0.058 | 0.232 | 43032.3285 | 13.8 | 55.2 | 43032.3285 | 25 | 13.798 | 0.002 | 0.008 | 6
25 | 2017-10-25 | 43033.3285 | 0 | 0 | 43033.3285 | 25 | 0.077 | 0.077 | 0.308 | 43033.3285 | 13.8 | 55.2 | 43033.3285 | 25 | 13.817 | 0.017 | 0.068 | 6
26 | 2017-10-26 | 43034.3278 | 0 | 0 | 43034.3278 | 25 | 0.052 | 0.052 | 0.208 | 43034.3278 | 13.8 | 55.2 | 43034.3278 | 25 | 13.792 | 0.008 | 0.032 | 6
27 | 2017-10-27 | 43035.3278 | 0 | 0 | 43035.3278 | 25 | 0.044 | 0.044 | 0.176 | 43035.3278 | 13.8 | 55.2 | 43035.3278 | 25 | 13.765 | 0.035 | 0.14 | 6
28 | 2017-10-28 | 43036.3278 | 0 | 0 | 43036.3278 | 25 | 0.056 | 0.056 | 0.224 | 43036.3278 | 13.8 | 55.2 | 43036.3278 | 25 | 13.779 | 0.021 | 0.084 | 6
29 | 2017-10-29 | 43037.3285 | 0 | 0 | 43037.3285 | 25 | 0.071 | 0.071 | 0.284 | 43037.3285 | 13.8 | 55.2 | 43037.3285 | 25 | 13.748 | 0.052 | 0.208 | 6
30 | 2017-10-30 | 43038.3285 | 0 | 0 | 43038.3285 | 25 | 0.069 | 0.069 | 0.276 | 43038.3285 | 13.8 | 55.2 | 43038.3285 | 25 | 13.696 | 0.104 | 0.416 | 6
31 | 2017-10-31 | 43039.3285 | 0 | 0 | 43039.3285 | 25 | 0.069 | 0.069 | 0.276 | 43039.3285 | 13.8 | 55.2 | 43039.3285 | 25 | 13.84 | 0.04 | 0.16 | 6
Observaciones
Note on L8: Considerar la fecha de culminación de los ensayos de validación que dieron origen a la última resolución de validación CEMS.
Note on O8: Incorporar el origen de la señal patrón de referencia (método de referencia, valor histórico, valor proporcionado por el fabricante del equipo).
Note on L10: De acuerdo a lo señalado en Resolución Exenta de última validación CEMS emitida por la SMA.
Note on O10: De acuerdo a lo señalado en Resolución Exenta de última validación CEMS emitida por la SMA.