## Flujo
|  |  | PRUEBAS DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD CEMS - PARÁMETRO FLUJO |  |  |  | Encargado: Laura Araya
Antecedentes Generales
Nombre UGE | Unidad 5 | Nombre Central | GUACOLDA | Fecha Última Validación | 2017-11-08 | Año | 2017
Res. Ex. Última Validación CEMS | 245 | Fecha Res. Ex. Última Validación CEMS | 2017-03-29 | Datos válidos desde | 2016-11-11 | Datos válidos hasta | 2017-11-11
Corrida Nº | Fecha | Hora Inicio | Hora Término | Promedio Horario de Emisión medido bajo Método Referencia (base seca) | Promedio Horario de Emisión medido bajo CEMS (base seca) | Diferencia (di) RM-CEMS | Diferencia | Antecedentes del Método de Referencia a adjuntar:1) Calibracion vigente de los equipos de medición (libro de mantencion de los equipos), 2) planilla de Terreno
|  |  |  | Flujo | Flujo | di | di2
1 | 10-11-2016 | 17:26 | 17:36 | 9.17 | 9.77 | -0.6 | 0.36
2 | 10-11-2016 | 17:38 | 17:49 | 9.33 | 9.85 | -0.52 | 0.2704
3 | 10-11-2016 | 17:58 | 18:09 | 9.19 | 9.8 | -0.61 | 0.3721
4 | 10-11-2016 | 18:10 | 18:20 | 9.14 | 9.75 | -0.61 | 0.3721
5 | 10-11-2016 | 18:22 | 18:33 | 9.12 | 9.74 | -0.62 | 0.3844
6 | 10-11-2016 | 18:40 | 18:51 | 9.26 | 9.83 | -0.57 | 0.3249
7 | 10-11-2016 | 19:22 | 19:33 | 9.33 | 9.83 | -0.5 | 0.25
8 | 10-11-2016 | 19:34 | 19:44 | 9.33 | 9.79 | -0.46 | 0.2116
9 | 10-11-2016 | 19:46 | 19:57 | 9.19 | 9.82 | -0.63 | 0.3969
Promedios |  |  |  | 9.2289 | 9.7978 | -0.56889 | 0.32693
Desviación Estándar: | [6 empty] | 0.06
Nivel de Confianza eval.: | [6 empty] | 97.5
Coeficiente de Confidencia: | [6 empty] | 0.05
Exactitud Relativa: | [6 empty] | 6.7%
[6 empty] | Limite de referencia: | 10%
Note on F8: Considerar la fecha de culminación de los ensayos de validación que dieron origen a la última resolución de validación CEMS.
Note on F9: De acuerdo a lo señalado en Resolución Exenta de última validación CEMS emitida por la SMA.
Note on H9: De acuerdo a lo señalado en Resolución Exenta de última validación CEMS emitida por la SMA.