## SO2
[5 empty] | PRUEBAS DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD CEMS GASES - PARÁMETRO SO2 | [13 empty] | Mes: |  | Junio
[19 empty] | Encargado: |  | Laura Araya
Antecedentes Generales
Nombre UGE |  |  | Unidad 5 |  |  | Nombre de la Central |  |  |  | Central Guacolda |  |  |  | Fecha Última Validación |  |  | 2017-11-08 |  | Año |  | 2017
Nombre CEMS |  |  | Unidad 5 |  |  | N° Serie |  |  |  | HGS NºRR8FRCSN (200120390) |  |  |  | Marca |  |  | Horiba |  | Modelo |  | ENDA-5800
Res. Ex. Última Validación CEMS |  |  | Resolución Exenta Nº245 |  |  | Fecha Res. Ex. Última Validación CEMS |  |  |  | 2017-03-29 |  |  |  | Datos válidos desde |  |  | 2016-11-11 |  | Datos válidos hasta |  | 2017-11-11
N° | RESULTADOS PRUEBAS DIARIAS DE ERROR DE CALIBRACIÓN (EC) - SO2
| Fecha de la Prueba | Nivel Cero | [10 empty] | Nivel Span
|  | Características del Gas Patrón | [5 empty] | Resultados %DC |  |  |  |  | Características del Gas Patrón | [5 empty] | Resultados %DC
|  | N° Cilindro | Hora inicio inyección gas patrón | Concentración Gas Nivel Cero (ppm) | Porcentaje (0 - 20%) | % Incert | Fecha Vencimiento | Hora de registro de lectura analizador | Escala del analizador | Valor de lectura registrado | Diferencia | %DC (≤ 5 % o ≤ 10 ppm) | N° Cilindro | Hora inicio inyección gas patrón | Concentración Gas Nivel Span (ppm) | Porcentaje (80 - 100%) | % Incert | Fecha Vencimiento | Hora de registro de lectura analizador | Escala del analizador | Valor de lectura registrado | Diferencia | %DC (≤ 5 % o ≤ 10 ppm) | Límite SO2 %DC
1 | 2017-06-01 | 091216N2363 | 42887.3243 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-12 | 42887.3243 | 100 | 1.667 | 1.667 | 1.667 | CC495029 | 42887.3243 | 80.2 | 80.2 | 0.89 | 2025-01-24 | 42887.3243 | 100 | 84.5 | 4.3 | 4.3 | 5
2 | 2017-06-02 | 091216N2363 | 42888.3243 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-12 | 42888.3243 | 100 | 0.917 | 0.917 | 0.917 | CC495029 | 42888.3243 | 80.2 | 80.2 | 0.89 | 2025-01-24 | 42888.3243 | 100 | 80.167 | 0.033 | 0.033 | 5
3 | 2017-06-03 | 091216N2363 | 42889.3243 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-12 | 42889.3243 | 100 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | CC495029 | 42889.3243 | 80.2 | 80.2 | 0.89 | 2025-01-24 | 42889.3243 | 100 | 80.33 | 0.13 | 0.13 | 5
4 | 2017-06-04 | 091216N2363 | 42890.3243 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-12 | 42890.3243 | 100 | 0 | 0 | 0 | CC495029 | 42890.3243 | 80.2 | 80.2 | 0.89 | 2025-01-24 | 42890.3243 | 100 | 80.5 | 0.3 | 0.3 | 5
5 | 2017-06-05 | 091216N2363 | 42891.3243 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-12 | 42891.3243 | 100 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | CC495029 | 42891.3243 | 80.2 | 80.2 | 0.89 | 2025-01-24 | 42891.3243 | 100 | 81.08 | 0.88 | 0.88 | 5
6 | 2017-06-06 | [10 empty] | #DIV/0! | [10 empty] | #DIV/0! | 5
7 | 2017-06-07 | [10 empty] | #DIV/0! | [10 empty] | #DIV/0! | 5
8 | 2017-06-08 | [10 empty] | #DIV/0! | [10 empty] | #DIV/0! | 5
9 | 2017-06-09 | [10 empty] | #DIV/0! | [10 empty] | #DIV/0! | 5
10 | 2017-06-10 | [10 empty] | #DIV/0! | [10 empty] | #DIV/0! | 5
11 | 2017-06-11 | [10 empty] | #DIV/0! | [10 empty] | #DIV/0! | 5
12 | 2017-06-12 | [10 empty] | #DIV/0! | [10 empty] | #DIV/0! | 5
13 | 2017-06-13 | [10 empty] | #DIV/0! | [10 empty] | #DIV/0! | 5
14 | 2017-06-14 | [10 empty] | #DIV/0! | [10 empty] | #DIV/0! | 5
15 | 2017-06-15 | [10 empty] | #DIV/0! | [10 empty] | #DIV/0! | 5
16 | 2017-06-16 | 091216N2363 | 42902.3243 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-12 | 42902.3243 | 100 | -0.42 | 0.42 | 0.42 | CC495029 | 42902.3243 | 80.2 | 80.2 | 0.89 | 2025-01-24 | 42902.3243 | 100 | 81.92 | 1.72 | 1.72 | 5
17 | 2017-06-17 | 091216N2363 | 42903.3243 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-12 | 42903.3243 | 100 | 0 | 0 | 0 | CC495029 | 42903.3243 | 80.2 | 80.2 | 0.89 | 2025-01-24 | 42903.3243 | 100 | 80.83 | 0.63 | 0.63 | 5
18 | 2017-06-18 | 091216N2363 | 42904.3243 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-12 | 42904.3243 | 100 | 0 | 0 | 0 | CC495029 | 42904.3243 | 80.2 | 80.2 | 0.89 | 2025-01-24 | 42904.3243 | 100 | 79.92 | 0.28 | 0.28 | 5
19 | 2017-06-19 | 091216N2363 | 42905.3236 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-12 | 42905.3236 | 100 | -0.33 | 0.33 | 0.33 | CC495029 | 42905.3236 | 80.2 | 80.2 | 0.89 | 2025-01-24 | 42905.3236 | 100 | 79.25 | 0.95 | 0.95 | 5
20 | 2017-06-20 | 091216N2363 | 42906.3236 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-12 | 42906.3236 | 100 | -0.33 | 0.33 | 0.33 | CC495029 | 42906.3236 | 80.2 | 80.2 | 0.89 | 2025-01-24 | 42906.3236 | 100 | 80 | 0.2 | 0.2 | 5
21 | 2017-06-21 | 091216N2363 | 42907.3236 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-12 | 42907.3236 | 100 | 0 | 0 | 0 | CC495029 | 42907.3236 | 80.2 | 80.2 | 0.89 | 2025-01-24 | 42907.3236 | 100 | 80.75 | 0.55 | 0.55 | 5
22 | 2017-06-22 | 091216N2363 | 42908.3236 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-12 | 42908.3236 | 100 | 0 | 0 | 0 | CC495029 | 42908.3236 | 80.2 | 80.2 | 0.89 | 2025-01-24 | 42908.3236 | 100 | 80.33 | 0.13 | 0.13 | 5
23 | 2017-06-23 | 091216N2363 | 42909.3236 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-12 | 42909.3236 | 100 | 0 | 0 | 0 | CC495029 | 42909.3236 | 80.2 | 80.2 | 0.89 | 2025-01-24 | 42909.3236 | 100 | 80.67 | 0.47 | 0.47 | 5
24 | 2017-06-24 | 091216N2363 | 42910.3236 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-12 | 42910.3236 | 100 | 0 | 0 | 0 | CC495029 | 42910.3236 | 80.2 | 80.2 | 0.89 | 2025-01-24 | 42910.3236 | 100 | 81 | 0.8 | 0.8 | 5
25 | 2017-06-25 | 091216N2363 | 42911.3236 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-12 | 42911.3236 | 100 | 0 | 0 | 0 | CC495029 | 42911.3236 | 80.2 | 80.2 | 0.89 | 2025-01-24 | 42911.3236 | 100 | 80.58 | 0.38 | 0.38 | 5
26 | 2017-06-26 | 091216N2363 | 42912.3243 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-12 | 42912.3243 | 100 | 0 | 0 | 0 | CC495029 | 42912.3243 | 80.2 | 80.2 | 0.89 | 2025-01-24 | 42912.3243 | 100 | 81 | 0.8 | 0.8 | 5
27 | 2017-06-27 | 091216N2363 | 42913.3243 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-12 | 42913.3243 | 100 | 0 | 0 | 0 | CC495029 | 42913.3243 | 80.2 | 80.2 | 0.89 | 2025-01-24 | 42913.3243 | 100 | 81 | 0.8 | 0.8 | 5
28 | 2017-06-28 | 091216N2363 | 42914.3243 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-12 | 42914.3243 | 100 | -0.17 | 0.17 | 0.17 | CC495029 | 42914.3243 | 80.2 | 80.2 | 0.89 | 2025-01-24 | 42914.3243 | 100 | 80.08 | 0.12 | 0.12 | 5
29 | 2017-06-29 | 091216N2363 | 42915.3243 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-12 | 42915.3243 | 100 | -0.25 | 0.25 | 0.25 | CC495029 | 42915.3243 | 80.2 | 80.2 | 0.89 | 2025-01-24 | 42915.3243 | 100 | 81.83 | 1.63 | 1.63 | 5
30 | 2017-06-30 | [10 empty] | #DIV/0! | [10 empty] | #DIV/0! | 5
Observaciones
Formulas:
Fecha de la Prueba = [Fecha de la Prueba, row above]*2-C16
Note on P8: Considerar la fecha de culminación de los ensayos de validación que dieron origen a la última resolución de validación CEMS.
Note on P10: De acuerdo a lo señalado en Resolución Exenta de última validación CEMS emitida por la SMA.
Note on U10: De acuerdo a lo señalado en Resolución Exenta de última validación CEMS emitida por la SMA.

## NOx
[5 empty] | PRUEBAS DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD CEMS GASES - PARÁMETRO NOX | [13 empty] | Mes: |  | Junio
[19 empty] | Encargado: |  | Laura Araya
Antecedentes Generales
Nombre UGE |  |  | Unidad 5 |  |  | Nombre de la Central |  |  |  | Central Guacolda |  |  |  | Fecha Última Validación |  |  | 2017-11-08 |  | Año |  | 2017
Nombre CEMS |  |  | Unidad 5 |  |  | N° Serie |  |  |  | HGS NºRR8FRCSN (200120390) |  |  |  | Marca |  |  | Horiba |  | Modelo |  | ENDA-5800
Res. Ex. Última Validación CEMS |  |  | Resolución Exenta Nº245 |  |  | Fecha Res. Ex. Última Validación CEMS |  |  |  | 2017-03-29 |  |  |  | Datos válidos desde |  |  | 2016-11-11 |  | Datos válidos hasta |  | 2017-11-11
N° | RESULTADOS PRUEBAS DIARIAS DE ERROR DE CALIBRACION (EC) - NOx
|  | Nivel Cero | [10 empty] | Nivel Span
|  | Características del Gas Patrón | [5 empty] | Resultados %DC |  |  |  |  | Características del Gas Patrón | [5 empty] | Resultados %DC
|  | N° Cilindro | Hora inicio inyección gas patrón | Concentración Gas Nivel Cero (ppm) | Porcentaje (0 - 20%) | % Incert | Fecha Vencimiento | Hora de registro de lectura analizador | Escala del analizador | Valor de lectura registrado | Diferencia | %DC (≤ 5 % o ≤ 10 ppm) | N° Cilindro | Hora inicio inyección gas patrón | Concentración Gas Nivel Span (ppm) | Porcentaje (80 - 100%) | % Incert | Fecha Vencimiento | Hora de registro de lectura analizador | Escala del analizador | Valor de lectura registrado | Diferencia | %DC (≤ 5 % o ≤ 10 ppm) | Límite NOx %DC
1 | 2017-06-01 | 091216N2363 | 42887.3243 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-12 | 42887.3243 | 150 | 0.2 | 0.2 | 0.13333 | CC494928 | 42887.3243 | 136.9 | 91.2667 | 1.91 | 2025-06-24 | 42887.3243 | 150 | 137.591 | 0.691 | 0.46067 | 5
2 | 2017-06-02 | 091216N2363 | 42888.3243 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-12 | 42888.3243 | 150 | 0 | 0 | 0 | CC494928 | 42888.3243 | 136.9 | 91.2667 | 1.91 | 2025-06-24 | 42888.3243 | 150 | 134.192 | 2.708 | 1.8053 | 5
3 | 2017-06-03 | 091216N2363 | 42889.3243 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-12 | 42889.3243 | 150 | 0.2 | 0.2 | 0.13333 | CC494928 | 42889.3243 | 136.9 | 91.2667 | 1.91 | 2025-06-24 | 42889.3243 | 150 | 138.725 | 1.825 | 1.2167 | 5
4 | 2017-06-04 | 091216N2363 | 42890.3243 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-12 | 42890.3243 | 150 | 0.2 | 0.2 | 0.13333 | CC494928 | 42890.3243 | 136.9 | 91.2667 | 1.91 | 2025-06-24 | 42890.3243 | 150 | 136.192 | 0.708 | 0.472 | 5
5 | 2017-06-05 | 091216N2363 | 42891.3243 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-12 | 42891.3243 | 150 | 0 | 0 | 0 | CC494928 | 42891.3243 | 136.9 | 91.2667 | 1.91 | 2025-06-24 | 42891.3243 | 150 | 137.191 | 0.291 | 0.194 | 5
6 | 2017-06-06 | [10 empty] | #DIV/0! | [10 empty] | #DIV/0! | 5
7 | 2017-06-07 | [10 empty] | #DIV/0! | [10 empty] | #DIV/0! | 5
8 | 2017-06-08 | [10 empty] | #DIV/0! | [10 empty] | #DIV/0! | 5
9 | 2017-06-09 | [10 empty] | #DIV/0! | [10 empty] | #DIV/0! | 5
10 | 2017-06-10 | [10 empty] | #DIV/0! | [10 empty] | #DIV/0! | 5
11 | 2017-06-11 | [10 empty] | #DIV/0! | [10 empty] | #DIV/0! | 5
12 | 2017-06-12 | [10 empty] | #DIV/0! | [10 empty] | #DIV/0! | 5
13 | 2017-06-13 | [10 empty] | #DIV/0! | [10 empty] | #DIV/0! | 5
14 | 2017-06-14 | [10 empty] | #DIV/0! | [10 empty] | #DIV/0! | 5
15 | 2017-06-15 | [10 empty] | #DIV/0! | [10 empty] | #DIV/0! | 5
16 | 2017-06-16 | 091216N2363 | 42902.3243 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-12 | 42902.3243 | 150 | 0 | 0 | 0 | CC494928 | 42902.3243 | 136.9 | 91.2667 | 1.91 | 2025-06-24 | 42902.3243 | 150 | 136.32 | 0.58 | 0.38667 | 5
17 | 2017-06-17 | 091216N2363 | 42903.3243 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-12 | 42903.3243 | 150 | 0 | 0 | 0 | CC494928 | 42903.3243 | 136.9 | 91.2667 | 1.91 | 2025-06-24 | 42903.3243 | 150 | 136.99 | 0.09 | 0.06 | 5
18 | 2017-06-18 | 091216N2363 | 42904.3243 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-12 | 42904.3243 | 150 | 0 | 0 | 0 | CC494928 | 42904.3243 | 136.9 | 91.2667 | 1.91 | 2025-06-24 | 42904.3243 | 150 | 136.66 | 0.24 | 0.16 | 5
19 | 2017-06-19 | 091216N2363 | 42905.3236 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-12 | 42905.3236 | 150 | 0 | 0 | 0 | CC494928 | 42905.3236 | 136.9 | 91.2667 | 1.91 | 2025-06-24 | 42905.3236 | 150 | 136.92 | 0.02 | 0.013333 | 5
20 | 2017-06-20 | 091216N2363 | 42906.3236 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-12 | 42906.3236 | 150 | 0 | 0 | 0 | CC494928 | 42906.3236 | 136.9 | 91.2667 | 1.91 | 2025-06-24 | 42906.3236 | 150 | 136.92 | 0.02 | 0.013333 | 5
21 | 2017-06-21 | 091216N2363 | 42907.3236 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-12 | 42907.3236 | 150 | 0 | 0 | 0 | CC494928 | 42907.3236 | 136.9 | 91.2667 | 1.91 | 2025-06-24 | 42907.3236 | 150 | 136.79 | 0.11 | 0.073333 | 5
22 | 2017-06-22 | 091216N2363 | 42908.3236 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-12 | 42908.3236 | 150 | 0 | 0 | 0 | CC494928 | 42908.3236 | 136.9 | 91.2667 | 1.91 | 2025-06-24 | 42908.3236 | 150 | 136.86 | 0.04 | 0.026667 | 5
23 | 2017-06-23 | 091216N2363 | 42909.3236 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-12 | 42909.3236 | 150 | 0 | 0 | 0 | CC494928 | 42909.3236 | 136.9 | 91.2667 | 1.91 | 2025-06-24 | 42909.3236 | 150 | 136.79 | 0.11 | 0.073333 | 5
24 | 2017-06-24 | 091216N2363 | 42910.3236 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-12 | 42910.3236 | 150 | 0 | 0 | 0 | CC494928 | 42910.3236 | 136.9 | 91.2667 | 1.91 | 2025-06-24 | 42910.3236 | 150 | 136.86 | 0.04 | 0.026667 | 5
25 | 2017-06-25 | 091216N2363 | 42911.3236 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-12 | 42911.3236 | 150 | 0 | 0 | 0 | CC494928 | 42911.3236 | 136.9 | 91.2667 | 1.91 | 2025-06-24 | 42911.3236 | 150 | 136.79 | 0.11 | 0.073333 | 5
26 | 2017-06-26 | 091216N2363 | 42912.3243 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-12 | 42912.3243 | 150 | 0 | 0 | 0 | CC494928 | 42912.3243 | 136.9 | 91.2667 | 1.91 | 2025-06-24 | 42912.3243 | 150 | 136.92 | 0.02 | 0.013333 | 5
27 | 2017-06-27 | 091216N2363 | 42913.3243 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-12 | 42913.3243 | 150 | 0.2 | 0.2 | 0.13333 | CC494928 | 42913.3243 | 136.9 | 91.2667 | 1.91 | 2025-06-24 | 42913.3243 | 150 | 136.99 | 0.09 | 0.06 | 5
28 | 2017-06-28 | 091216N2363 | 42914.3243 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-12 | 42914.3243 | 150 | 0.13 | 0.13 | 0.086667 | CC494928 | 42914.3243 | 136.9 | 91.2667 | 1.91 | 2025-06-24 | 42914.3243 | 150 | 136.99 | 0.09 | 0.06 | 5
29 | 2017-06-29 | 091216N2363 | 42915.3243 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-12 | 42915.3243 | 150 | 0 | 0 | 0 | CC494928 | 42915.3243 | 136.9 | 91.2667 | 1.91 | 2025-06-24 | 42915.3243 | 150 | 137.06 | 0.16 | 0.10667 | 5
30 | 2017-06-30 | [10 empty] | #DIV/0! | [10 empty] | #DIV/0! | 5
Observaciones
Note on P8: Considerar la fecha de culminación de los ensayos de validación que dieron origen a la última resolución de validación CEMS.
Note on P10: De acuerdo a lo señalado en Resolución Exenta de última validación CEMS emitida por la SMA.
Note on U10: De acuerdo a lo señalado en Resolución Exenta de última validación CEMS emitida por la SMA.

## CO2
[5 empty] | PRUEBAS DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD CEMS GASES - PARÁMETRO CO2 | [13 empty] | Mes: |  | Junio
[19 empty] | Encargado: |  | Laura Araya
Antecedentes Generales
Nombre UGE |  |  | Unidad 5 |  |  | Nombre de la Central |  |  |  | Central Guacolda |  |  |  | Fecha Última Validación |  |  | 2017-11-08 |  | Año |  | 2017
Nombre CEMS |  |  | Unidad 5 |  |  | N° Serie |  |  |  | HGS NºRR8FRCSN (200120390) |  |  |  | Marca |  |  | Horiba |  | Modelo |  | ENDA-5800
Res. Ex. Última Validación CEMS |  |  | Resolución Exenta Nº245 |  |  | Fecha Res. Ex. Última Validación CEMS |  |  |  | 2017-03-29 |  |  |  | Datos válidos desde |  |  | 2016-11-11 |  | Datos válidos hasta |  | 2017-11-11
N° | RESULTADOS PRUEBAS DIARIAS DE ERROR DE CALIBRACION (EC) - CO2
| Fecha de la Prueba | Nivel Cero | [10 empty] | Nivel Span
|  | Características del Gas Patrón | [5 empty] | Resultados %DC |  |  |  |  | Características del Gas Patrón | [5 empty] | Resultados %DC
|  | N° Cilindro | Hora inicio inyección gas patrón | Concentración Gas Nivel Cero (ppm) | Porcentaje (0 - 20%) | % Incert | Fecha Vencimiento | Hora de registro de lectura analizador | Escala del analizador | Valor de lectura registrado | Diferencia | %DC (≤ 1 %) | N° Cilindro | Hora inicio inyección gas patrón | Concentración Gas Nivel Span (ppm) | Porcentaje (80 - 100%) | % Incert | Fecha Vencimiento | Hora de registro de lectura analizador | Escala del analizador | Valor de lectura registrado | Diferencia | %DC (≤ 1 %) | Límite CO2 %DC
1 | 2017-06-01 | 091216N2363 | 42887.3243 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-12 | 42887.3243 | 20 | -0.022 | 0.022 | 0.022 | P208020A | 42887.3243 | 17.99 | 89.95 | 0.6 | 2018-11-26 | 42887.3243 | 20 | 17.88 | 0.11 | 0.11 | 1
2 | 2017-06-02 | 091216N2363 | 42888.3243 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-12 | 42888.3243 | 20 | 0 | 0 | 0 | P208020A | 42888.3243 | 17.99 | 89.95 | 0.6 | 2018-11-26 | 42888.3243 | 20 | 17.703 | 0.287 | 0.287 | 1
3 | 2017-06-03 | 091216N2363 | 42889.3243 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-12 | 42889.3243 | 20 | -0.005 | 0.005 | 0.005 | P208020A | 42889.3243 | 17.99 | 89.95 | 0.6 | 2018-11-26 | 42889.3243 | 20 | 18.162 | 0.172 | 0.172 | 1
4 | 2017-06-04 | 091216N2363 | 42890.3243 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-12 | 42890.3243 | 20 | -0.03 | 0.03 | 0.03 | P208020A | 42890.3243 | 17.99 | 89.95 | 0.6 | 2018-11-26 | 42890.3243 | 20 | 17.923 | 0.067 | 0.067 | 1
5 | 2017-06-05 | 091216N2363 | 42891.3243 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-12 | 42891.3243 | 20 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | P208020A | 42891.3243 | 17.99 | 89.95 | 0.6 | 2018-11-26 | 42891.3243 | 20 | 17.93 | 0.06 | 0.06 | 1
6 | 2017-06-06 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 1
7 | 2017-06-07 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 1
8 | 2017-06-08 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 1
9 | 2017-06-09 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 1
10 | 2017-06-10 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 1
11 | 2017-06-11 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 1
12 | 2017-06-12 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 1
13 | 2017-06-13 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 1
14 | 2017-06-14 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 1
15 | 2017-06-15 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 1
16 | 2017-06-16 | 091216N2363 | 42902.3243 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-12 | 42902.3243 | 20 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | P208020A | 42902.3243 | 17.99 | 89.95 | 0.6 | 2018-11-26 | 42902.3243 | 20 | 17.813 | 0.177 | 0.177 | 1
17 | 2017-06-17 | 091216N2363 | 42903.3243 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-12 | 42903.3243 | 20 | -0.048 | 0.048 | 0.048 | P208020A | 42903.3243 | 17.99 | 89.95 | 0.6 | 2018-11-26 | 42903.3243 | 20 | 18.128 | 0.138 | 0.138 | 1
18 | 2017-06-18 | 091216N2363 | 42904.3243 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-12 | 42904.3243 | 20 | -0.015 | 0.015 | 0.015 | P208020A | 42904.3243 | 17.99 | 89.95 | 0.6 | 2018-11-26 | 42904.3243 | 20 | 17.85 | 0.14 | 0.14 | 1
19 | 2017-06-19 | 091216N2363 | 42905.3236 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-12 | 42905.3236 | 20 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | P208020A | 42905.3236 | 17.99 | 89.95 | 0.6 | 2018-11-26 | 42905.3236 | 20 | 17.998 | 0.008 | 0.008 | 1
20 | 2017-06-20 | 091216N2363 | 42906.3236 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-12 | 42906.3236 | 20 | 0 | 0 | 0 | P208020A | 42906.3236 | 17.99 | 89.95 | 0.6 | 2018-11-26 | 42906.3236 | 20 | 18.003 | 0.013 | 0.013 | 1
21 | 2017-06-21 | 091216N2363 | 42907.3236 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-12 | 42907.3236 | 20 | 0 | 0 | 0 | P208020A | 42907.3236 | 17.99 | 89.95 | 0.6 | 2018-11-26 | 42907.3236 | 20 | 17.883 | 0.107 | 0.107 | 1
22 | 2017-06-22 | 091216N2363 | 42908.3236 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-12 | 42908.3236 | 20 | -0.022 | 0.022 | 0.022 | P208020A | 42908.3236 | 17.99 | 89.95 | 0.6 | 2018-11-26 | 42908.3236 | 20 | 17.855 | 0.135 | 0.135 | 1
23 | 2017-06-23 | 091216N2363 | 42909.3236 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-12 | 42909.3236 | 20 | 0 | 0 | 0 | P208020A | 42909.3236 | 17.99 | 89.95 | 0.6 | 2018-11-26 | 42909.3236 | 20 | 18.333 | 0.343 | 0.343 | 1
24 | 2017-06-24 | 091216N2363 | 42910.3236 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-12 | 42910.3236 | 20 | -0.052 | 0.052 | 0.052 | P208020A | 42910.3236 | 17.99 | 89.95 | 0.6 | 2018-11-26 | 42910.3236 | 20 | 17.86 | 0.13 | 0.13 | 1
25 | 2017-06-25 | 091216N2363 | 42911.3236 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-12 | 42911.3236 | 20 | -0.002 | 0.002 | 0.002 | P208020A | 42911.3236 | 17.99 | 89.95 | 0.6 | 2018-11-26 | 42911.3236 | 20 | 17.73 | 0.26 | 0.26 | 1
26 | 2017-06-26 | 091216N2363 | 42912.3243 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-12 | 42912.3243 | 20 | -0.017 | 0.017 | 0.017 | P208020A | 42912.3243 | 17.99 | 89.95 | 0.6 | 2018-11-26 | 42912.3243 | 20 | 18.042 | 0.052 | 0.052 | 1
27 | 2017-06-27 | 091216N2363 | 42913.3243 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-12 | 42913.3243 | 20 | 0 | 0 | 0 | P208020A | 42913.3243 | 17.99 | 89.95 | 0.6 | 2018-11-26 | 42913.3243 | 20 | 17.965 | 0.025 | 0.025 | 1
28 | 2017-06-28 | 091216N2363 | 42914.3243 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-12 | 42914.3243 | 20 | 0 | 0 | 0 | P208020A | 42914.3243 | 17.99 | 89.95 | 0.6 | 2018-11-26 | 42914.3243 | 20 | 18.332 | 0.342 | 0.342 | 1
29 | 2017-06-29 | 091216N2363 | 42915.3243 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-12 | 42915.3243 | 20 | 0 | 0 | 0 | P208020A | 42915.3243 | 17.99 | 89.95 | 0.6 | 2018-11-26 | 42915.3243 | 20 | 17.662 | 0.328 | 0.328 | 1
30 | 2017-06-30 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 1
Observaciones
Formulas:
Fecha de la Prueba = [Fecha de la Prueba, row above]*2-C17
Note on P8: Considerar la fecha de culminación de los ensayos de validación que dieron origen a la última resolución de validación CEMS.
Note on P10: De acuerdo a lo señalado en Resolución Exenta de última validación CEMS emitida por la SMA.
Note on U10: De acuerdo a lo señalado en Resolución Exenta de última validación CEMS emitida por la SMA.

## O2
[5 empty] | PRUEBAS DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD CEMS GASES - PARÁMETRO O2 | [13 empty] | Mes: |  | Junio
[19 empty] | Encargado: |  | Laura Araya
Antecedentes Generales
Nombre UGE |  |  | Unidad 5 |  |  | Nombre de la Central |  |  |  | Central Guacolda |  |  |  | Fecha Última Validación |  |  | 2017-11-08 |  | Año |  | 2017
Nombre CEMS |  |  | Unidad 5 |  |  | N° Serie |  |  |  | HGS NºRR8FRCSN (200120390) |  |  |  | Marca |  |  | Horiba |  | Modelo |  | ENDA-5800
Res. Ex. Última Validación CEMS |  |  | Resolución Exenta Nº245 |  |  | Fecha Res. Ex. Última Validación CEMS |  |  |  | 2017-03-29 |  |  |  | Datos válidos desde |  |  | 2016-11-11 |  | Datos válidos hasta |  | 2017-11-11
N° | RESULTADOS PRUEBAS DIARIAS DE ERROR DE CALIBRACION (EC) - O2
| Fecha de la Prueba | Nivel Cero | [10 empty] | Nivel Span
|  | Características del Gas Patrón | [5 empty] | Resultados %DC |  |  |  |  | Características del Gas Patrón | [5 empty] | Resultados %DC
|  | N° Cilindro | Hora inicio inyección gas patrón | Concentración Gas Nivel Cero (ppm) | Porcentaje (0 - 20%) | % Incert | Fecha Vencimiento | Hora de registro de lectura analizador | Escala del analizador | Valor de lectura registrado | Diferencia | %DC (≤ 1 %) | N° Cilindro | Hora inicio inyección gas patrón | Concentración Gas Nivel Span (ppm) | Porcentaje (80 - 100%) | % Incert | Fecha Vencimiento | Hora de registro de lectura analizador | Escala del analizador | Valor de lectura registrado | Diferencia | %DC (≤ 1 %) | Límite O2 %DC
1 | 2017-06-01 | 091216N2363 | 42887.3243 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-12 | 42887.3243 | 25 | -0.077 | 0.077 | 0.077 | CC489811 | 42887.3243 | 22.45 | 89.8 | 0.06 | 2024-08-19 | 42887.3243 | 25 | 22.463 | 0.013 | 0.013 | 1
2 | 2017-06-02 | 091216N2363 | 42888.3243 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-12 | 42888.3243 | 25 | 0.094 | 0.094 | 0.094 | CC489811 | 42888.3243 | 22.45 | 89.8 | 0.06 | 2024-08-19 | 42888.3243 | 25 | 22.444 | 0.006 | 0.006 | 1
3 | 2017-06-03 | 091216N2363 | 42889.3243 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-12 | 42889.3243 | 25 | -0.175 | 0.175 | 0.175 | CC489811 | 42889.3243 | 22.45 | 89.8 | 0.06 | 2024-08-19 | 42889.3243 | 25 | 22.442 | 0.008 | 0.008 | 1
4 | 2017-06-04 | 091216N2363 | 42890.3243 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-12 | 42890.3243 | 25 | 0.148 | 0.148 | 0.148 | CC489811 | 42890.3243 | 22.45 | 89.8 | 0.06 | 2024-08-19 | 42890.3243 | 25 | 22.417 | 0.033 | 0.033 | 1
5 | 2017-06-05 | 091216N2363 | 42891.3243 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-12 | 42891.3243 | 25 | -0.071 | 0.071 | 0.071 | CC489811 | 42891.3243 | 22.45 | 89.8 | 0.06 | 2024-08-19 | 42891.3243 | 25 | 22.452 | 0.002 | 0.002 | 1
6 | 2017-06-06 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 1
7 | 2017-06-07 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 1
8 | 2017-06-08 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 1
9 | 2017-06-09 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 1
10 | 2017-06-10 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 1
11 | 2017-06-11 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 1
12 | 2017-06-12 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 1
13 | 2017-06-13 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 1
14 | 2017-06-14 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 1
15 | 2017-06-15 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 1
16 | 2017-06-16 | 091216N2363 | 42902.3243 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-12 | 42902.3243 | 25 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | CC489811 | 42902.3243 | 22.45 | 89.8 | 0.06 | 2024-08-19 | 42902.3243 | 25 | 22.49 | 0.04 | 0.04 | 1
17 | 2017-06-17 | 091216N2363 | 42903.3243 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-12 | 42903.3243 | 25 | 0.046 | 0.046 | 0.046 | CC489811 | 42903.3243 | 22.45 | 89.8 | 0.06 | 2024-08-19 | 42903.3243 | 25 | 22.417 | 0.033 | 0.033 | 1
18 | 2017-06-18 | 091216N2363 | 42904.3243 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-12 | 42904.3243 | 25 | -0.102 | 0.102 | 0.102 | CC489811 | 42904.3243 | 22.45 | 89.8 | 0.06 | 2024-08-19 | 42904.3243 | 25 | 22.521 | 0.071 | 0.071 | 1
19 | 2017-06-19 | 091216N2363 | 42905.3236 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-12 | 42905.3236 | 25 | 0.092 | 0.092 | 0.092 | CC489811 | 42905.3236 | 22.45 | 89.8 | 0.06 | 2024-08-19 | 42905.3236 | 25 | 22.367 | 0.083 | 0.083 | 1
20 | 2017-06-20 | 091216N2363 | 42906.3236 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-12 | 42906.3236 | 25 | 0 | 0 | 0 | CC489811 | 42906.3236 | 22.45 | 89.8 | 0.06 | 2024-08-19 | 42906.3236 | 25 | 22.433 | 0.017 | 0.017 | 1
21 | 2017-06-21 | 091216N2363 | 42907.3236 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-12 | 42907.3236 | 25 | -0.008 | 0.008 | 0.008 | CC489811 | 42907.3236 | 22.45 | 89.8 | 0.06 | 2024-08-19 | 42907.3236 | 25 | 22.425 | 0.025 | 0.025 | 1
22 | 2017-06-22 | 091216N2363 | 42908.3236 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-12 | 42908.3236 | 25 | -0.192 | 0.192 | 0.192 | CC489811 | 42908.3236 | 22.45 | 89.8 | 0.06 | 2024-08-19 | 42908.3236 | 25 | 22.463 | 0.013 | 0.013 | 1
23 | 2017-06-23 | 091216N2363 | 42909.3236 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-12 | 42909.3236 | 25 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | CC489811 | 42909.3236 | 22.45 | 89.8 | 0.06 | 2024-08-19 | 42909.3236 | 25 | 22.383 | 0.067 | 0.067 | 1
24 | 2017-06-24 | 091216N2363 | 42910.3236 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-12 | 42910.3236 | 25 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | CC489811 | 42910.3236 | 22.45 | 89.8 | 0.06 | 2024-08-19 | 42910.3236 | 25 | 22.506 | 0.056 | 0.056 | 1
25 | 2017-06-25 | 091216N2363 | 42911.3236 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-12 | 42911.3236 | 25 | -0.083 | 0.083 | 0.083 | CC489811 | 42911.3236 | 22.45 | 89.8 | 0.06 | 2024-08-19 | 42911.3236 | 25 | 22.35 | 0.1 | 0.1 | 1
26 | 2017-06-26 | 091216N2363 | 42912.3243 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-12 | 42912.3243 | 25 | -0.1 | 0.1 | 0.1 | CC489811 | 42912.3243 | 22.45 | 89.8 | 0.06 | 2024-08-19 | 42912.3243 | 25 | 22.467 | 0.017 | 0.017 | 1
27 | 2017-06-27 | 091216N2363 | 42913.3243 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-12 | 42913.3243 | 25 | -0.002 | 0.002 | 0.002 | CC489811 | 42913.3243 | 22.45 | 89.8 | 0.06 | 2024-08-19 | 42913.3243 | 25 | 22.4 | 0.05 | 0.05 | 1
28 | 2017-06-28 | 091216N2363 | 42914.3243 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-12 | 42914.3243 | 25 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | CC489811 | 42914.3243 | 22.45 | 89.8 | 0.06 | 2024-08-19 | 42914.3243 | 25 | 22.408 | 0.042 | 0.042 | 1
29 | 2017-06-29 | 091216N2363 | 42915.3243 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-12 | 42915.3243 | 25 | 0.146 | 0.146 | 0.146 | CC489811 | 42915.3243 | 22.45 | 89.8 | 0.06 | 2024-08-19 | 42915.3243 | 25 | 22.404 | 0.046 | 0.046 | 1
30 | 2017-06-30 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 1
Observaciones
Formulas:
Fecha de la Prueba = [Fecha de la Prueba, row above]*2-C17
Note on P8: Considerar la fecha de culminación de los ensayos de validación que dieron origen a la última resolución de validación CEMS.
Note on P10: De acuerdo a lo señalado en Resolución Exenta de última validación CEMS emitida por la SMA.
Note on U10: De acuerdo a lo señalado en Resolución Exenta de última validación CEMS emitida por la SMA.