## DATOS ARR
|  | PRUEBAS DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD CEMS MP - ARR | [10 empty] | Fecha: 10-11-2016
Encargado: Laura Araya
Antecedentes Generales
Nombre de la UGE: |  | Unidad 5 | Nombre de la Central: |  | Central Guacolda |  | Fecha Última Validación: |  |  | 2017-11-08 | N° Resolución: | Pendiente |  | Año: | 2017
RESULTADOS PRUEBAS TRIMESTRAL DE AUDITORÍA DE CORRELACIÓN ABSOLUTA (ARR)
Valores utilizados para desarrollar la última curva de correlación |  |  | Ecuación de la curva obtenida Última Validación |  |  |  |  | N° | Criterios de cumplimiento ARR | [6 empty] | Cumple (Si/No)
Corrida | Valores obtenidos por el CEMS de MP (SL) | Valores obtenidos por el Método de Referencia (mg/m3) | [5 empty] | 1 | Si para alguno de los tres puntos de datos, el valor de la respuesta del CEMS-MP es mayor que el valor de respuesta más alto usado para desarrollar la curva de correlación. | [6 empty] | Si
1 | 3.79 | 3.46 | Tipo de Correlación |  |  | Lineal
2 | 3.79 | 4.44
3 | 4.22 | 3.24 | [5 empty] | 2 | Si para dos de los tres puntos de datos, el valor de la respuesta de CEMS-MP está fuera del rango de salida del CEMS-MP usado para desarrollar la curva de correlación. | [6 empty] | Si
4 | 3.8 | 3.19 | Resultados de la ARR
5 | 3.25 | 4.16
6 | 3.42 | 3.51 | Corrida | Registro CEMS (SL) |  | Resultados Método de Referencia mg/m3 |  | 3 | Si para dos de las tres series de mediciones del CEMS-MP y método de referencia, caen fuera de la misma área especificada, de un gráfico de la recta de regresión de correlación, según lo requerido por la ACR (área especificada en un gráfico de la recta de regresión de correlación, definida por dos rectas paralelas a la curva dada por la correlación, separadas a una distancia de ± 25% del valor numérico posible de emitir, con respecto a la curva de correlación). | [6 empty] | Si
7 | 8.1 | 5.56
8 | 30.84 | 10.53 | 1 | 3.504 |  | 4.76
9
10 |  |  | 2 | 3.88 |  | 5.21
11 | 29.06 | 11.67
12 | 29.12 | 12.91 | 3 | 3.554 |  | 4.37
13 | [7 empty] | Insertar Grafico
14 | 57.64 | 20.9
15 | 57.92 | 18.7
16 | 51.61 | 17.13 | Inecuación para determinar el área especificada
17 | 62.6 | 19.92
18
19
20 | 3.33 | 4.69
21 |  |  | NOTA: LE = Limite de emisión aplicable
Escriba aquí la ecuación.
"Escriba aquí la ecuación."
𝑦=0.285𝑥+2.9028
0.285𝑥+2.9028−0.25𝐿𝐸≤𝑌≤ 0.285𝑥+2.9028+0.25𝐿𝐸
Los datos corresponden a los ensayos realizados el 10-11-2016, con RES. EXN. N° 245 con fecha 29-03-2017. Los ensayos de validación correspondientes al 2017, se ejecutaron el 8-11-2017, por lo que nos encontramos a la espera del informe de resultados de ensayos de validación.