## Margen de Error
[5 empty] | RESULTADOS DIARIOS DE MARGEN DE ERROR (ME) | [9 empty] | Mes: | Julio
[15 empty] | Encargado: | Laura Araya
Antecedentes Generales
Nombre UGE |  | Unidad 5 |  | Nombre de la Central |  | Central Guacolda |  |  |  | Fecha Última Validación |  | 2017-11-08 | Origen señal patrón de referencia |  | Valor proporcionado por el fabricante del equipo
Nombre CEMS |  | Unidad 5 |  | N° Serie |  | 14108418 |  |  |  | Marca |  | SICK | Modelo |  | FWE200
Res. Ex. Última Validación CEMS |  | Resolución Exenta Nº245 |  | Fecha Res. Ex. Última Validación CEMS |  | 2017-03-29 |  |  |  | Datos válidos desde |  | 2016-11-11 | Datos válidos hasta |  | 2017-11-11
N° | RESULTADOS PRUEBAS DIARIAS DE MARGEN DE ERROR (ME)
| Fecha de la Prueba | Nivel Cero | [7 empty] | Nivel Alto
|  | Señal Patrón |  |  | Resultados % ME |  |  |  |  | Señal Patrón |  |  | Resultados % ME
|  | Hora | Valor de chequeo en Cero | Porcentaje (0 - 20%) | Hora de registro de lectura analizador | Escala del analizador | Valor de lectura registrado | Diferencia | % ME ( ≤4 %) | Hora | Valor de chequeo en Span | Porcentaje (50 - 100%) | Hora de registro de lectura analizador | Escala del analizador | Valor de lectura registrado | Diferencia | % ME ( ≤4 %) | Límite %ME
1 | 2017-07-01 | 42917.2861 | 0 | 0 | 42917.2861 | 200 | 0.3 | 0.3 | 0.21429 | 42917.2861 | 140 | 70 | 42917.2861 | 200 | 139.267 | 0.733 | 0.52357 | 4
2 | 2017-07-02 | 42918.2861 | 0 | 0 | 42918.2861 | 200 | 0.317 | 0.317 | 0.22643 | 42918.2861 | 140 | 70 | 42918.2861 | 200 | 139.25 | 0.75 | 0.53571 | 4
3 | 2017-07-03 | 42919.2861 | 0 | 0 | 42919.2861 | 200 | 0.333 | 0.333 | 0.23786 | 42919.2861 | 140 | 70 | 42919.2861 | 200 | 139.233 | 0.767 | 0.54786 | 4
4 | 2017-07-04 | 42920.2861 | 0 | 0 | 42920.2861 | 200 | 0.317 | 0.317 | 0.22643 | 42920.2861 | 140 | 70 | 42920.2861 | 200 | 139.417 | 0.583 | 0.41643 | 4
5 | 2017-07-05 | 42921.2861 | 0 | 0 | 42921.2861 | 200 | 0.317 | 0.317 | 0.22643 | 42921.2861 | 140 | 70 | 42921.2861 | 200 | 139.25 | 0.75 | 0.53571 | 4
6 | 2017-07-06 | 42922.2861 | 0 | 0 | 42922.2861 | 200 | 0.3 | 0.3 | 0.21429 | 42922.2861 | 140 | 70 | 42922.2861 | 200 | 139.4 | 0.6 | 0.42857 | 4
7 | 2017-07-07 | 42923.2868 | 0 | 0 | 42923.2868 | 200 | 0.333 | 0.333 | 0.23786 | 42923.2868 | 140 | 70 | 42923.2868 | 200 | 139.533 | 0.467 | 0.33357 | 4
8 | 2017-07-08 | 42924.2868 | 0 | 0 | 42924.2868 | 200 | 0.3 | 0.3 | 0.21429 | 42924.2868 | 140 | 70 | 42924.2868 | 200 | 139.217 | 0.783 | 0.55929 | 4
9 | 2017-07-09 | 42925.2868 | 0 | 0 | 42925.2868 | 200 | 0.317 | 0.317 | 0.22643 | 42925.2868 | 140 | 70 | 42925.2868 | 200 | 139.433 | 0.567 | 0.405 | 4
10 | 2017-07-10 | 42926.2861 | 0 | 0 | 42926.2861 | 200 | 0.3 | 0.3 | 0.21429 | 42926.2861 | 140 | 70 | 42926.2861 | 200 | 139.55 | 0.45 | 0.32143 | 4
11 | 2017-07-11 | 42927.2861 | 0 | 0 | 42927.2861 | 200 | 0.3 | 0.3 | 0.21429 | 42927.2861 | 140 | 70 | 42927.2861 | 200 | 139.35 | 0.65 | 0.46429 | 4
12 | 2017-07-12 | 42928.2861 | 0 | 0 | 42928.2861 | 200 | 0.317 | 0.317 | 0.22643 | 42928.2861 | 140 | 70 | 42928.2861 | 200 | 139.133 | 0.867 | 0.61929 | 4
13 | 2017-07-13 | 42929.2861 | 0 | 0 | 42929.2861 | 200 | 0.3 | 0.3 | 0.21429 | 42929.2861 | 140 | 70 | 42929.2861 | 200 | 139.35 | 0.65 | 0.46429 | 4
14 | 2017-07-14 | 42930.2861 | 0 | 0 | 42930.2861 | 200 | 0.3 | 0.3 | 0.21429 | 42930.2861 | 140 | 70 | 42930.2861 | 200 | 139.333 | 0.667 | 0.47643 | 4
15 | 2017-07-15 | 42931.2861 | 0 | 0 | 42931.2861 | 200 | 0.3 | 0.3 | 0.21429 | 42931.2861 | 140 | 70 | 42931.2861 | 200 | 139.117 | 0.883 | 0.63071 | 4
16 | 2017-07-16 | 42932.2861 | 0 | 0 | 42932.2861 | 200 | 0.3 | 0.3 | 0.21429 | 42932.2861 | 140 | 70 | 42932.2861 | 200 | 139.25 | 0.75 | 0.53571 | 4
17 | 2017-07-17 | 42933.2861 | 0 | 0 | 42933.2861 | 200 | 0.3 | 0.3 | 0.21429 | 42933.2861 | 140 | 70 | 42933.2861 | 200 | 139.333 | 0.667 | 0.47643 | 4
18 | 2017-07-18 | 42934.2861 | 0 | 0 | 42934.2861 | 200 | 0.3 | 0.3 | 0.21429 | 42934.2861 | 140 | 70 | 42934.2861 | 200 | 139.017 | 0.983 | 0.70214 | 4
19 | 2017-07-19 | 42935.2868 | 0 | 0 | 42935.2868 | 200 | 0.3 | 0.3 | 0.21429 | 42935.2868 | 140 | 70 | 42935.2868 | 200 | 139.483 | 0.517 | 0.36929 | 4
20 | 2017-07-20 | 42936.2868 | 0 | 0 | 42936.2868 | 200 | 0.317 | 0.317 | 0.22643 | 42936.2868 | 140 | 70 | 42936.2868 | 200 | 139.117 | 0.883 | 0.63071 | 4
21 | 2017-07-21 | 42937.2868 | 0 | 0 | 42937.2868 | 200 | 0.3 | 0.3 | 0.21429 | 42937.2868 | 140 | 70 | 42937.2868 | 200 | 139.267 | 0.733 | 0.52357 | 4
22 | 2017-07-22 | 42938.2868 | 0 | 0 | 42938.2868 | 200 | 0.3 | 0.3 | 0.21429 | 42938.2868 | 140 | 70 | 42938.2868 | 200 | 139.4 | 0.6 | 0.42857 | 4
23 | 2017-07-23 | 42939.2868 | 0 | 0 | 42939.2868 | 200 | 0.3 | 0.3 | 0.21429 | 42939.2868 | 140 | 70 | 42939.2868 | 200 | 139.25 | 0.75 | 0.53571 | 4
24 | 2017-07-24 | 42940.2868 | 0 | 0 | 42940.2868 | 200 | 0.3 | 0.3 | 0.21429 | 42940.2868 | 140 | 70 | 42940.2868 | 200 | 139.117 | 0.883 | 0.63071 | 4
25 | 2017-07-25 | 42941.2868 | 0 | 0 | 42941.2868 | 200 | 0.3 | 0.3 | 0.21429 | 42941.2868 | 140 | 70 | 42941.2868 | 200 | 139.25 | 0.75 | 0.53571 | 4
26 | 2017-07-26 | 42942.2868 | 0 | 0 | 42942.2868 | 200 | 0.317 | 0.317 | 0.22643 | 42942.2868 | 140 | 70 | 42942.2868 | 200 | 139.2 | 0.8 | 0.57143 | 4
27 | 2017-07-27 | 42943.2861 | 0 | 0 | 42943.2861 | 200 | 0.317 | 0.317 | 0.22643 | 42943.2861 | 140 | 70 | 42943.2861 | 200 | 139.267 | 0.733 | 0.52357 | 4
28 | 2017-07-28 | 42944.2861 | 0 | 0 | 42944.2861 | 200 | 0.283 | 0.283 | 0.20214 | 42944.2861 | 140 | 70 | 42944.2861 | 200 | 139.383 | 0.617 | 0.44071 | 4
29 | 2017-07-29 | 42945.2861 | 0 | 0 | 42945.2861 | 200 | 0.317 | 0.317 | 0.22643 | 42945.2861 | 140 | 70 | 42945.2861 | 200 | 139.5 | 0.5 | 0.35714 | 4
30 | 2017-07-30 | 42946.2868 | 0 | 0 | 42946.2868 | 200 | 0.3 | 0.3 | 0.21429 | 42946.2868 | 140 | 70 | 42946.2868 | 200 | 139.233 | 0.767 | 0.54786 | 4
31 | 2017-07-31 | 42947.2868 | 0 | 0 | 42947.2868 | 200 | 0.3 | 0.3 | 0.21429 | 42947.2868 | 140 | 70 | 42947.2868 | 200 | 139.233 | 0.767 | 0.54786 | 4
Observaciones
Formulas:
Fecha de la Prueba = [Fecha de la Prueba, row above]*2-C16
Note on L8: Considerar la fecha de culminación de los ensayos de validación que dieron origen a la última resolución de validación CEMS.
Note on O8: Incorporar el origen de la señal patrón de referencia (método de referencia, valor histórico, valor proporcionado por el fabricante del equipo).
Note on L10: De acuerdo a lo señalado en Resolución Exenta de última validación CEMS emitida por la SMA.
Note on O10: De acuerdo a lo señalado en Resolución Exenta de última validación CEMS emitida por la SMA.