## 12 corridas ER
Hora MR | O2 (%) MR | O2 (%) CEMS |  | MR = Metodo de Referencia | corrida | Date/time | O2 (%) MR | O2 (%) MR Corregido por Bias | O2 (%) CEMS
12:21 | 13.72 | 13.63 |  |  | 1 | 12:23 - 12:43 | 13.8376 | 13.8135 | 13.7252
12:22 | 13.74 | 13.63 |  |  | 2 | 12:44 - 13:04 | 14.0429 | 14.022 | 13.979
12:23 | 13.73 | 13.63 | inicio 1 corrida |  | 3 | 13:05 - 13:25 | 14.2319 | 14.2141 | 14.1538
12:24 | 13.72 | 13.63 |  |  | 4 | 13:26 - 13:46 | 14.5652 | 14.5528 | 14.5886
12:25 | 13.73 | 13.63 |  |  | 5 | 13:47 - 14:07 | 14.6781 | 14.6675 | 14.7943
12:26 | 13.74 | 13.63 |  |  | 6 | 14:08 - 14:28 | 14.4157 | 14.4009 | 14.5162
12:27 | 13.74 | 13.7 |  |  | 7 | 15:01 - 15:21 | 14.2381 | 14.2204 | 14.2767
12:28 | 13.8 | 13.73 |  |  | 8 | 15:22 - 15:42 | 14.4943 | 14.4807 | 14.5295
12:29 | 13.82 | 13.73 |  |  | 9 | 15:43 - 16:03 | 14.5776 | 14.5654 | 14.6314
12:30 | 13.81 | 13.73 |  |  | 10 | 16:04 - 16:24 | 14.5095 | 14.4962 | 14.5876
12:31 | 13.81 | 13.73 |  |  | 11 | 16:25 - 16:45 | 14.6357 | 14.6244 | 14.7081
12:32 | 13.83 | 13.73 |  |  | 12 | 16:46 - 17:06 | 14.7286 | 14.7188 | 14.8214
12:33 | 13.85 | 13.73
12:34 | 13.83 | 13.73
12:35 | 13.86 | 13.74
12:36 | 13.87 | 13.75
12:37 | 13.87 | 13.83
12:38 | 13.92 | 13.83
12:39 | 13.94 | 13.83
12:40 | 13.92 | 13.83
12:41 | 13.93 | 13.83
12:42 | 13.94 | 13.83
12:43 | 13.93 | 13.89 | termino 1 corrida
12:44 | 13.96 | 13.93 | inicio 2 corrida
12:45 | 13.97 | 13.88
12:46 | 13.97 | 13.93
12:47 | 14 | 13.93
12:48 | 14.01 | 13.93
12:49 | 14.02 | 13.97
12:50 | 14.04 | 13.93
12:51 | 14.02 | 13.93
12:52 | 14.03 | 14
12:53 | 14.04 | 14.02
12:54 | 14.03 | 14.03
12:55 | 14.04 | 14.03
12:56 | 14.07 | 14.02
12:57 | 14.08 | 14.03
12:58 | 14.09 | 14.11
12:59 | 14.13 | 14.08
13:00 | 14.11 | 14.03
13:01 | 14.07 | 14.03
13:02 | 14.08 | 14.03
13:03 | 14.08 | 14.02
13:04 | 14.06 | 14.02 | termino2 corrida
13:05 | 14.07 | 14.02 | inicio 3 corrida
13:06 | 14.05 | 13.95
13:07 | 14.03 | 14.02
13:08 | 14.06 | 14.02
13:09 | 14.11 | 14.02
13:10 | 14.11 | 14.03
13:11 | 14.1 | 14.03
13:12 | 14.11 | 14.02
13:13 | 14.1 | 14.03
13:14 | 14.12 | 14.03
13:15 | 14.12 | 14.04
13:16 | 14.14 | 14.12
13:17 | 14.16 | 14.09
13:18 | 14.17 | 14.27
13:19 | 14.32 | 14.42
13:20 | 14.46 | 14.52
13:21 | 14.55 | 14.46
13:22 | 14.51 | 14.55
13:23 | 14.56 | 14.55
13:24 | 14.57 | 14.42
13:25 | 14.45 | 14.39 | termino 3 corrida
13:26 | 14.4 | 14.32 | inicio 4 corrida
13:27 | 14.32 | 14.24
13:28 | 14.28 | 14.33
13:29 | 14.33 | 14.4
13:30 | 14.36 | 14.33
13:31 | 14.35 | 14.42
13:32 | 14.4 | 14.42
13:33 | 14.38 | 14.35
13:34 | 14.35 | 14.47
13:35 | 14.41 | 14.54
13:36 | 14.48 | 14.62
13:37 | 14.57 | 14.73
13:38 | 14.65 | 14.87
13:39 | 14.78 | 14.85
13:40 | 14.76 | 14.78
13:41 | 14.69 | 14.85
13:42 | 14.75 | 14.91
13:43 | 14.81 | 15.05
13:44 | 14.92 | 15.07
13:45 | 14.97 | 15
13:46 | 14.91 | 15.01 | termino 4 corrida
13:47 | 14.9 | 14.96 | inicio 5 corrida
13:48 | 14.86 | 14.82
13:49 | 14.73 | 14.79
13:50 | 14.7 | 14.76
13:51 | 14.69 | 14.97
13:52 | 14.85 | 15.01
13:53 | 14.92 | 15.01
13:54 | 14.92 | 14.99
13:55 | 14.9 | 14.91
13:56 | 14.83 | 14.83
13:57 | 14.75 | 14.91
13:58 | 14.82 | 14.94
13:59 | 14.85 | 14.91
14:00 | 14.82 | 14.63
14:01 | 14.56 | 14.52
14:02 | 14.46 | 14.45
14:03 | 14.38 | 14.42
14:04 | 14.33 | 14.42
14:05 | 14.32 | 14.42
14:06 | 14.32 | 14.42
14:07 | 14.33 | 14.42 | termino 5 corrida
14:08 | 14.32 | 14.51 | inicio 6 corrida
14:09 | 14.4 | 14.56
14:10 | 14.46 | 14.52
14:11 | 14.42 | 14.48
14:12 | 14.38 | 14.42
14:13 | 14.33 | 14.47
14:14 | 14.36 | 14.52
14:15 | 14.41 | 14.45
14:16 | 14.36 | 14.45
14:17 | 14.35 | 14.52
14:18 | 14.37 | 14.49
14:19 | 14.38 | 14.48
14:20 | 14.36 | 14.51
14:21 | 14.39 | 14.57
14:22 | 14.45 | 14.61
14:23 | 14.52 | 14.61
14:24 | 14.49 | 14.61
14:25 | 14.5 | 14.61
14:26 | 14.47 | 14.61
14:27 | 14.5 | 14.62
14:28 | 14.51 | 14.62 | termino 6 corrida
43053.6257 | 14.53 | 14.52 | inicio 7 corrida
43053.6264 | 14.47 | 14.47
43053.6271 | 14.44 | 14.46
43053.6278 | 14.44 | 14.42
43053.6285 | 14.41 | 14.48
43053.6292 | 14.43 | 14.34
43053.6299 | 14.34 | 14.1
43053.6306 | 14.09 | 14.03
43053.6312 | 14.02 | 14.03
43053.6319 | 14.03 | 14.03
43053.6326 | 14.03 | 14.03
43053.6333 | 14.03 | 14.11
43053.634 | 14.07 | 14.12
43053.6347 | 14.07 | 14.18
43053.6354 | 14.15 | 14.32
43053.6361 | 14.29 | 14.25
43053.6368 | 14.22 | 14.22
43053.6375 | 14.19 | 14.22
43053.6382 | 14.21 | 14.24
43053.6389 | 14.22 | 14.38
43053.6396 | 14.32 | 14.37 | termino 7 corrida
43053.6403 | 14.32 | 14.42 | inicio 8 corrida
43053.641 | 14.33 | 14.34
43053.6417 | 14.32 | 14.32
43053.6424 | 14.26 | 14.22
43053.6431 | 14.21 | 14.22
43053.6437 | 14.23 | 14.25
43053.6444 | 14.23 | 14.51
43053.6451 | 14.46 | 14.88
43053.6458 | 14.8 | 15.16
43053.6465 | 15.09 | 14.89
43053.6472 | 14.84 | 14.75
43053.6479 | 14.69 | 14.66
43053.6486 | 14.61 | 14.54
43053.6493 | 14.5 | 14.52
43053.65 | 14.49 | 14.5
43053.6507 | 14.46 | 14.42
43053.6514 | 14.4 | 14.46
43053.6521 | 14.42 | 14.6
43053.6528 | 14.54 | 14.71
43053.6535 | 14.63 | 14.61
43053.6542 | 14.55 | 14.59 | termino 8 corrida
43053.6549 | 14.53 | 14.58 | inicio 9 corrida
43053.6556 | 14.52 | 14.52
43053.6562 | 14.49 | 14.53
43053.6569 | 14.49 | 14.52
43053.6576 | 14.47 | 14.52
43053.6583 | 14.47 | 14.51
43053.659 | 14.44 | 14.49
43053.6597 | 14.43 | 14.52
43053.6604 | 14.47 | 14.52
43053.6611 | 14.48 | 14.59
43053.6618 | 14.53 | 14.71
43053.6625 | 14.62 | 14.71
43053.6632 | 14.65 | 14.71
43053.6639 | 14.67 | 14.76
43053.6646 | 14.69 | 14.8
43053.6653 | 14.71 | 14.74
43053.666 | 14.68 | 14.72
43053.6667 | 14.68 | 14.8
43053.6674 | 14.71 | 14.81
43053.6681 | 14.7 | 14.77
43053.6687 | 14.7 | 14.71 | termino 9 corrida
43053.6694 | 14.67 | 14.73 | inicio 10 corrida
43053.6701 | 14.67 | 14.72
43053.6708 | 14.67 | 14.71
43053.6715 | 14.64 | 14.71
43053.6722 | 14.62 | 14.67
43053.6729 | 14.6 | 14.62
43053.6736 | 14.54 | 14.61
43053.6743 | 14.53 | 14.61
43053.675 | 14.56 | 14.62
43053.6757 | 14.52 | 14.53
43053.6764 | 14.48 | 14.52
43053.6771 | 14.47 | 14.57
43053.6778 | 14.48 | 14.52
43053.6785 | 14.46 | 14.49
43053.6792 | 14.43 | 14.42
43053.6799 | 14.39 | 14.45
43053.6806 | 14.4 | 14.49
43053.6813 | 14.41 | 14.45
43053.6819 | 14.39 | 14.42
43053.6826 | 14.35 | 14.49
43053.6833 | 14.42 | 14.54 | termino 10 corrida
43053.684 | 14.49 | 14.52 | inicio 11 corrida
43053.6847 | 14.48 | 14.62
43053.6854 | 14.52 | 14.66
43053.6861 | 14.57 | 14.69
43053.6868 | 14.6 | 14.71
43053.6875 | 14.62 | 14.75
43053.6882 | 14.66 | 14.72
43053.6889 | 14.66 | 14.71
43053.6896 | 14.67 | 14.71
43053.6903 | 14.65 | 14.72
43053.691 | 14.66 | 14.79
43053.6917 | 14.67 | 14.77
43053.6924 | 14.68 | 14.78
43053.6931 | 14.67 | 14.79
43053.6937 | 14.68 | 14.8
43053.6944 | 14.67 | 14.76
43053.6951 | 14.67 | 14.81
43053.6958 | 14.7 | 14.81
43053.6965 | 14.69 | 14.72
43053.6972 | 14.67 | 14.76
43053.6979 | 14.67 | 14.76 | termino 11 corrida
43053.6986 | 14.68 | 14.76 | inicio 12 corrida
43053.6993 | 14.68 | 14.81
43053.7 | 14.69 | 14.75
43053.7007 | 14.68 | 14.75
43053.7014 | 14.67 | 14.8
43053.7021 | 14.68 | 14.81
43053.7028 | 14.68 | 14.74
43053.7035 | 14.68 | 14.71
43053.7042 | 14.67 | 14.77
43053.7049 | 14.67 | 14.72
43053.7056 | 14.67 | 14.79
43053.7062 | 14.67 | 14.75
43053.7069 | 14.66 | 14.8
43053.7076 | 14.67 | 14.81
43053.7083 | 14.67 | 14.81
43053.709 | 14.67 | 14.97
43053.7097 | 14.83 | 15.16
43053.7104 | 15.01 | 15.05
43053.7111 | 14.94 | 14.97
43053.7118 | 14.88 | 14.96
43053.7125 | 14.85 | 14.89 | termino 12 corrida

## %ER
Dato excluido | Corrida | Inicio | Término | MR (ppm) | CEMS (ppm) | di | di2 | Coeficiente de confianza prpotocolo validacion CEMS
[8 empty] | n | 9
| 1 | 12:23 | 12:43 | 13.8135 | 13.7252 | 0.088246 | 0.0077874 | n-1
| 2 | 12:44 | 13:04 | 14.022 | 13.979 | 0.042979 | 0.0018472 | 8 | 2.306
| 3 | 13:05 | 13:25 | 14.2141 | 14.1538 | 0.060309 | 0.0036371 | 9 | 2.262
| 4 | 13:26 | 13:46 | 14.5528 | 14.5886 | -0.035754 | 0.0012783 | 10 | 2.228
X | 5 | 13:47 | 14:07 | 14.6675 | 14.7943 | -0.12679 | 0.016077 | 11 | 2.201
X | 6 | 14:08 | 14:28 | 14.4009 | 14.5162 | -0.1153 | 0.013295 | 12 | 2.179
| 7 | 43053.6257 | 43053.6396 | 14.2204 | 14.2767 | -0.056258 | 0.003165 | 13 | 2.16
| 8 | 43053.6403 | 43053.6542 | 14.4807 | 14.5295 | -0.048801 | 0.0023815 | 14 | 2.145
| 9 | 43053.6549 | 43053.6687 | 14.5654 | 14.6314 | -0.06603 | 0.00436 | 15 | 2.131
| 10 | 43053.6694 | 43053.6833 | 14.4962 | 14.5876 | -0.091412 | 0.0083562 | 16 | 2.12
| 11 | 43053.684 | 43053.6979 | 14.6244 | 14.7081 | -0.083667 | 0.0070001 | 17 | 2.11
X | 12 | 43053.6993 | 43053.7125 | 14.7188 | 14.8214 | -0.10265 | 0.010537 | 18 | 2.101
Promedio MR (ppm) |  | 14.3322 |  |  | 0.039813 |  |  | 19 | 2.093
Promedio CEMS (ppm) |  | 14.3533
Promedio di (ppm) |  | -0.021154
|  | 0.0040275 |  |  | 0.066882
0.05141
0.5063
∑24_(𝑖=1)^𝑛▒〖𝑑𝑖〗^2
[]
[((∑_(𝑖=1)^𝑛▒〖𝑑𝑖)〗^2 )/𝑛]
𝑡_0,025
〖𝑠𝑑〗^ (𝑝𝑝𝑚)
〖𝑐𝑐〗^ (𝑝𝑝𝑚)
𝑬𝑹 %

## Calibración
HORA | O2 | HORA | O2 | HORA | O2 | HORA | O2 | HORA | O2 | HORA | O2 | HORA | O2 | HORA | O2 | HORA | O2 | CALIBRACIÓN Y CHEQUEOS
| (%) |  | (%) |  | (%) |  | (%) |  | (%) |  | (%) |  | (%) |  | (%) |  | (%)
12:23 | 13.73 | 12:54 | 14.03 | 13:25 | 14.45 | 13:56 | 14.83 | 14:27 | 14.5 | 43053.6458 | 14.8 | 43053.6639 | 14.67 | 43053.6819 | 14.39 | 43053.7 | 14.69 |  |  | O2
12:24 | 13.72 | 12:55 | 14.04 | 13:26 | 14.4 | 13:57 | 14.75 | 14:28 | 14.51 | 43053.6465 | 15.09 | 43053.6646 | 14.69 | 43053.6826 | 14.35 | 43053.7007 | 14.68 |  |  | (%)
12:25 | 13.73 | 12:56 | 14.07 | 13:27 | 14.32 | 13:58 | 14.82 | 43053.6257 | 14.53 | 43053.6472 | 14.84 | 43053.6653 | 14.71 | 43053.6833 | 14.42 | 43053.7014 | 14.67 | Cgasprom |  | 14.4129
12:26 | 13.74 | 12:57 | 14.08 | 13:28 | 14.28 | 13:59 | 14.85 | 43053.6264 | 14.47 | 43053.6479 | 14.69 | 43053.666 | 14.68 | 43053.684 | 14.49 | 43053.7021 | 14.68 | Cma |  | 23.21
12:27 | 13.74 | 12:58 | 14.09 | 13:29 | 14.33 | 14:00 | 14.82 | 43053.6271 | 14.44 | 43053.6486 | 14.61 | 43053.6667 | 14.68 | 43053.6847 | 14.48 | 43053.7028 | 14.68 | Gas Medio |  | 14.39
12:28 | 13.8 | 12:59 | 14.13 | 13:30 | 14.36 | 14:01 | 14.56 | 43053.6278 | 14.44 | 43053.6493 | 14.5 | 43053.6674 | 14.71 | 43053.6854 | 14.52 | 43053.7035 | 14.68 | Escala |  | 0 - 25
12:29 | 13.82 | 13:00 | 14.11 | 13:31 | 14.35 | 14:02 | 14.46 | 43053.6285 | 14.41 | 43053.65 | 14.49 | 43053.6681 | 14.7 | 43053.6861 | 14.57 | 43053.7042 | 14.67 | % escala Gas medio |  | 57.56
12:30 | 13.81 | 13:01 | 14.07 | 13:32 | 14.4 | 14:03 | 14.38 | 43053.6292 | 14.43 | 43053.6507 | 14.46 | 43053.6687 | 14.7 | 43053.6868 | 14.6 | 43053.7049 | 14.67 | % escala spam Cma |  | 92.84
12:31 | 13.81 | 13:02 | 14.08 | 13:33 | 14.38 | 14:04 | 14.33 | 43053.6299 | 14.34 | 43053.6514 | 14.4 | 43053.6694 | 14.67 | 43053.6875 | 14.62 | 43053.7056 | 14.67 | INICIAL
12:32 | 13.83 | 13:03 | 14.08 | 13:34 | 14.35 | 14:05 | 14.32 | 43053.6306 | 14.09 | 43053.6521 | 14.42 | 43053.6701 | 14.67 | 43053.6882 | 14.66 | 43053.7062 | 14.67 | Cero | Directo | 0.034
12:33 | 13.85 | 13:04 | 14.06 | 13:35 | 14.41 | 14:06 | 14.32 | 43053.6312 | 14.02 | 43053.6528 | 14.54 | 43053.6708 | 14.67 | 43053.6889 | 14.66 | 43053.7069 | 14.66 |  | Sistema | -0.136
12:34 | 13.83 | 13:05 | 14.07 | 13:36 | 14.48 | 14:07 | 14.33 | 43053.6319 | 14.03 | 43053.6535 | 14.63 | 43053.6715 | 14.64 | 43053.6896 | 14.67 | 43053.7076 | 14.67
12:35 | 13.86 | 13:06 | 14.05 | 13:37 | 14.57 | 14:08 | 14.32 | 43053.6326 | 14.03 | 43053.6542 | 14.55 | 43053.6722 | 14.62 | 43053.6903 | 14.65 | 43053.7083 | 14.67 | Medio | Directo | 14.44
12:36 | 13.87 | 13:07 | 14.03 | 13:38 | 14.65 | 14:09 | 14.4 | 43053.6333 | 14.03 | 43053.6549 | 14.53 | 43053.6729 | 14.6 | 43053.691 | 14.66 | 43053.709 | 14.67 |  | Sistema | 14.33
12:37 | 13.87 | 13:08 | 14.06 | 13:39 | 14.78 | 14:10 | 14.46 | 43053.634 | 14.07 | 43053.6556 | 14.52 | 43053.6736 | 14.54 | 43053.6917 | 14.67 | 43053.7097 | 14.83
12:38 | 13.92 | 13:09 | 14.11 | 13:40 | 14.76 | 14:11 | 14.42 | 43053.6347 | 14.07 | 43053.6562 | 14.49 | 43053.6743 | 14.53 | 43053.6924 | 14.68 | 43053.7104 | 15.01 | Span | Directo | 23.21
12:39 | 13.94 | 13:10 | 14.11 | 13:41 | 14.69 | 14:12 | 14.38 | 43053.6354 | 14.15 | 43053.6569 | 14.49 | 43053.675 | 14.56 | 43053.6931 | 14.67 | 43053.7111 | 14.94 |  | Sistema | 22.93
12:40 | 13.92 | 13:11 | 14.1 | 13:42 | 14.75 | 14:13 | 14.33 | 43053.6361 | 14.29 | 43053.6576 | 14.47 | 43053.6757 | 14.52 | 43053.6937 | 14.68 | 43053.7118 | 14.88 | FINAL
12:41 | 13.93 | 13:12 | 14.11 | 13:43 | 14.81 | 14:14 | 14.36 | 43053.6368 | 14.22 | 43053.6583 | 14.47 | 43053.6764 | 14.48 | 43053.6944 | 14.67 | 43053.7125 | 14.85 | Cero | Sistema | 0.622
12:42 | 13.94 | 13:13 | 14.1 | 13:44 | 14.92 | 14:15 | 14.41 | 43053.6375 | 14.19 | 43053.659 | 14.44 | 43053.6771 | 14.47 | 43053.6951 | 14.67 | PROM. | 14.4129 | Medio | Sistema | 14.48
12:43 | 13.93 | 13:14 | 14.12 | 13:45 | 14.97 | 14:16 | 14.36 | 43053.6382 | 14.21 | 43053.6597 | 14.43 | 43053.6778 | 14.48 | 43053.6958 | 14.7 | MÍN. | 13.72 | Span | Sistema | ****
12:44 | 13.96 | 13:15 | 14.12 | 13:46 | 14.91 | 14:17 | 14.35 | 43053.6389 | 14.22 | 43053.6604 | 14.47 | 43053.6785 | 14.46 | 43053.6965 | 14.69 | MÁX. | 15.09
12:45 | 13.97 | 13:16 | 14.14 | 13:47 | 14.9 | 14:18 | 14.37 | 43053.6396 | 14.32 | 43053.6611 | 14.48 | 43053.6792 | 14.43 | 43053.6972 | 14.67 | D. EST. | 0.29997 | Co |  | 0.243
12:46 | 13.97 | 13:17 | 14.16 | 13:48 | 14.86 | 14:19 | 14.38 | 43053.6403 | 14.32 | 43053.6618 | 14.53 | 43053.6799 | 14.39 | 43053.6979 | 14.67 |  |  | Cm |  | 14.405
12:47 | 14 | 13:18 | 14.17 | 13:49 | 14.73 | 14:20 | 14.36 | 43053.641 | 14.33 | 43053.6625 | 14.62 | 43053.6806 | 14.4 | 43053.6986 | 14.68
12:48 | 14.01 | 13:19 | 14.32 | 13:50 | 14.7 | 14:21 | 14.39 | 43053.6417 | 14.32 | 43053.6632 | 14.65 | 43053.6813 | 14.41 | 43053.6993 | 14.68 |  |  | Cgas |  | 14.3981
12:49 | 14.02 | 13:20 | 14.46 | 13:51 | 14.69 | 14:22 | 14.45 | 43053.6424 | 14.26
12:50 | 14.04 | 13:21 | 14.55 | 13:52 | 14.85 | 14:23 | 14.52 | 43053.6431 | 14.21 | [6 empty] | Cero | 0 | DRIFT
12:51 | 14.02 | 13:22 | 14.51 | 13:53 | 14.92 | 14:24 | 14.49 | 43053.6437 | 14.23 | [6 empty] | Medio | 14.39 | cero |  | 3.032
12:52 | 14.03 | 13:23 | 14.56 | 13:54 | 14.92 | 14:25 | 14.5 | 43053.6444 | 14.23 | [6 empty] | Span | 23.21 | span |  | 0.6
12:53 | 14.04 | 13:24 | 14.57 | 13:55 | 14.9 | 14:26 | 14.47 | 43053.6451 | 14.46 | [8 empty] | DESVIACIÓN SISTEMA
[16 empty] | E | 25 | cero |  | 2.352
[18 empty] | span |  | 0.16
Cgas : Concentración de gas corregida por la calibración, base seca.
Cgas promedio : Concentración promedio de gas indicada por el analizador, base seca.
Co : Promedio de respuestas iniciales y finales para detectar desviaciones del sistema.
Cm : Promedio de respuestas iniciales y finales para detectar desvaciones del sistema a máxima escala.
Cma : Concentración real del gas de calibración a máxima escala.

## Datos validados por TR
Corrida 1 |  |  | Corrida 2 |  |  | Corrida 3 |  |  | Corrida 4 |  |  | Corrida 5 |  |  | Corrida 6 |  |  | Corrida 7 |  |  | Corrida 8 |  |  | Corrida 9 |  |  | Corrida 10 |  |  | Corrida 11 |  |  | Corrida 12
Hora CEMS | SO2 (ppm) MR | SO2 (ppm) CEMS | Hora CEMS | SO2 (ppm) MR | SO2 (ppm) CEMS | Hora CEMS | SO2 (ppm) MR | SO2 (ppm) CEMS | Hora CEMS | SO2 (ppm) MR | SO2 (ppm) CEMS | Hora CEMS | SO2 (ppm) MR | SO2 (ppm) CEMS | Hora CEMS | SO2 (ppm) MR | SO2 (ppm) CEMS | Hora CEMS | SO2 (ppm) MR | SO2 (ppm) CEMS | Hora CEMS | SO2 (ppm) MR | SO2 (ppm) CEMS | Hora CEMS | SO2 (ppm) MR | SO2 (ppm) CEMS | Hora CEMS | SO2 (ppm) MR | SO2 (ppm) CEMS | Hora CEMS | SO2 (ppm) MR | SO2 (ppm) CEMS | Hora CEMS | SO2 (ppm) MR | SO2 (ppm) CEMS
12:23 | 13.73 | 13.63 | 12:44 | 13.96 | 13.93 | 13:05 | 14.07 | 14.02 | 13:26 | 14.4 | 14.32 | 13:47 | 14.9 | 14.96 | 14:08 | 14.32 | 14.51 | 43053.6257 | 14.53 | 14.52 | 43053.6403 | 14.32 | 14.42 | 43053.6549 | 14.53 | 14.58 | 43053.6694 | 14.67 | 14.73 | 43053.684 | 14.49 | 14.52 | 43053.6986 | 14.68 | 14.76
12:24 | 13.72 | 13.63 | 12:45 | 13.97 | 13.88 | 13:06 | 14.05 | 13.95 | 13:27 | 14.32 | 14.24 | 13:48 | 14.86 | 14.82 | 14:09 | 14.4 | 14.56 | 43053.6264 | 14.47 | 14.47 | 43053.641 | 14.33 | 14.34 | 43053.6556 | 14.52 | 14.52 | 43053.6701 | 14.67 | 14.72 | 43053.6847 | 14.48 | 14.62 | 43053.6993 | 14.68 | 14.81
12:25 | 13.73 | 13.63 | 12:46 | 13.97 | 13.93 | 13:07 | 14.03 | 14.02 | 13:28 | 14.28 | 14.33 | 13:49 | 14.73 | 14.79 | 14:10 | 14.46 | 14.52 | 43053.6271 | 14.44 | 14.46 | 43053.6417 | 14.32 | 14.32 | 43053.6562 | 14.49 | 14.53 | 43053.6708 | 14.67 | 14.71 | 43053.6854 | 14.52 | 14.66 | 43053.7 | 14.69 | 14.75
12:26 | 13.74 | 13.63 | 12:47 | 14 | 13.93 | 13:08 | 14.06 | 14.02 | 13:29 | 14.33 | 14.4 | 13:50 | 14.7 | 14.76 | 14:11 | 14.42 | 14.48 | 43053.6278 | 14.44 | 14.42 | 43053.6424 | 14.26 | 14.22 | 43053.6569 | 14.49 | 14.52 | 43053.6715 | 14.64 | 14.71 | 43053.6861 | 14.57 | 14.69 | 43053.7007 | 14.68 | 14.75
12:27 | 13.74 | 13.7 | 12:48 | 14.01 | 13.93 | 13:09 | 14.11 | 14.02 | 13:30 | 14.36 | 14.33 | 13:51 | 14.69 | 14.97 | 14:12 | 14.38 | 14.42 | 43053.6285 | 14.41 | 14.48 | 43053.6431 | 14.21 | 14.22 | 43053.6576 | 14.47 | 14.52 | 43053.6722 | 14.62 | 14.67 | 43053.6868 | 14.6 | 14.71 | 43053.7014 | 14.67 | 14.8
12:28 | 13.8 | 13.73 | 12:49 | 14.02 | 13.97 | 13:10 | 14.11 | 14.03 | 13:31 | 14.35 | 14.42 | 13:52 | 14.85 | 15.01 | 14:13 | 14.33 | 14.47 | 43053.6292 | 14.43 | 14.34 | 43053.6437 | 14.23 | 14.25 | 43053.6583 | 14.47 | 14.51 | 43053.6729 | 14.6 | 14.62 | 43053.6875 | 14.62 | 14.75 | 43053.7021 | 14.68 | 14.81
12:29 | 13.82 | 13.73 | 12:50 | 14.04 | 13.93 | 13:11 | 14.1 | 14.03 | 13:32 | 14.4 | 14.42 | 13:53 | 14.92 | 15.01 | 14:14 | 14.36 | 14.52 | 43053.6299 | 14.34 | 14.1 | 43053.6444 | 14.23 | 14.51 | 43053.659 | 14.44 | 14.49 | 43053.6736 | 14.54 | 14.61 | 43053.6882 | 14.66 | 14.72 | 43053.7028 | 14.68 | 14.74
12:30 | 13.81 | 13.73 | 12:51 | 14.02 | 13.93 | 13:12 | 14.11 | 14.02 | 13:33 | 14.38 | 14.35 | 13:54 | 14.92 | 14.99 | 14:15 | 14.41 | 14.45 | 43053.6306 | 14.09 | 14.03 | 43053.6451 | 14.46 | 14.88 | 43053.6597 | 14.43 | 14.52 | 43053.6743 | 14.53 | 14.61 | 43053.6889 | 14.66 | 14.71 | 43053.7035 | 14.68 | 14.71
12:31 | 13.81 | 13.73 | 12:52 | 14.03 | 14 | 13:13 | 14.1 | 14.03 | 13:34 | 14.35 | 14.47 | 13:55 | 14.9 | 14.91 | 14:16 | 14.36 | 14.45 | 43053.6312 | 14.02 | 14.03 | 43053.6458 | 14.8 | 15.16 | 43053.6604 | 14.47 | 14.52 | 43053.675 | 14.56 | 14.62 | 43053.6896 | 14.67 | 14.71 | 43053.7042 | 14.67 | 14.77
12:32 | 13.83 | 13.73 | 12:53 | 14.04 | 14.02 | 13:14 | 14.12 | 14.03 | 13:35 | 14.41 | 14.54 | 13:56 | 14.83 | 14.83 | 14:17 | 14.35 | 14.52 | 43053.6319 | 14.03 | 14.03 | 43053.6465 | 15.09 | 14.89 | 43053.6611 | 14.48 | 14.59 | 43053.6757 | 14.52 | 14.53 | 43053.6903 | 14.65 | 14.72 | 43053.7049 | 14.67 | 14.72
12:33 | 13.85 | 13.73 | 12:54 | 14.03 | 14.03 | 13:15 | 14.12 | 14.04 | 13:36 | 14.48 | 14.62 | 13:57 | 14.75 | 14.91 | 14:18 | 14.37 | 14.49 | 43053.6326 | 14.03 | 14.03 | 43053.6472 | 14.84 | 14.75 | 43053.6618 | 14.53 | 14.71 | 43053.6764 | 14.48 | 14.52 | 43053.691 | 14.66 | 14.79 | 43053.7056 | 14.67 | 14.79
12:34 | 13.83 | 13.73 | 12:55 | 14.04 | 14.03 | 13:16 | 14.14 | 14.12 | 13:37 | 14.57 | 14.73 | 13:58 | 14.82 | 14.94 | 14:19 | 14.38 | 14.48 | 43053.6333 | 14.03 | 14.11 | 43053.6479 | 14.69 | 14.66 | 43053.6625 | 14.62 | 14.71 | 43053.6771 | 14.47 | 14.57 | 43053.6917 | 14.67 | 14.77 | 43053.7062 | 14.67 | 14.75
12:35 | 13.86 | 13.74 | 12:56 | 14.07 | 14.02 | 13:17 | 14.16 | 14.09 | 13:38 | 14.65 | 14.87 | 13:59 | 14.85 | 14.91 | 14:20 | 14.36 | 14.51 | 43053.634 | 14.07 | 14.12 | 43053.6486 | 14.61 | 14.54 | 43053.6632 | 14.65 | 14.71 | 43053.6778 | 14.48 | 14.52 | 43053.6924 | 14.68 | 14.78 | 43053.7069 | 14.66 | 14.8
12:36 | 13.87 | 13.75 | 12:57 | 14.08 | 14.03 | 13:18 | 14.17 | 14.27 | 13:39 | 14.78 | 14.85 | 14:00 | 14.82 | 14.63 | 14:21 | 14.39 | 14.57 | 43053.6347 | 14.07 | 14.18 | 43053.6493 | 14.5 | 14.52 | 43053.6639 | 14.67 | 14.76 | 43053.6785 | 14.46 | 14.49 | 43053.6931 | 14.67 | 14.79 | 43053.7076 | 14.67 | 14.81
12:37 | 13.87 | 13.83 | 12:58 | 14.09 | 14.11 | 13:19 | 14.32 | 14.42 | 13:40 | 14.76 | 14.78 | 14:01 | 14.56 | 14.52 | 14:22 | 14.45 | 14.61 | 43053.6354 | 14.15 | 14.32 | 43053.65 | 14.49 | 14.5 | 43053.6646 | 14.69 | 14.8 | 43053.6792 | 14.43 | 14.42 | 43053.6937 | 14.68 | 14.8 | 43053.7083 | 14.67 | 14.81
12:38 | 13.92 | 13.83 | 12:59 | 14.13 | 14.08 | 13:20 | 14.46 | 14.52 | 13:41 | 14.69 | 14.85 | 14:02 | 14.46 | 14.45 | 14:23 | 14.52 | 14.61 | 43053.6361 | 14.29 | 14.25 | 43053.6507 | 14.46 | 14.42 | 43053.6653 | 14.71 | 14.74 | 43053.6799 | 14.39 | 14.45 | 43053.6944 | 14.67 | 14.76 | 43053.709 | 14.67 | 14.97
12:39 | 13.94 | 13.83 | 13:00 | 14.11 | 14.03 | 13:21 | 14.55 | 14.46 | 13:42 | 14.75 | 14.91 | 14:03 | 14.38 | 14.42 | 14:24 | 14.49 | 14.61 | 43053.6368 | 14.22 | 14.22 | 43053.6514 | 14.4 | 14.46 | 43053.666 | 14.68 | 14.72 | 43053.6806 | 14.4 | 14.49 | 43053.6951 | 14.67 | 14.81 | 43053.7097 | 14.83 | 15.16
12:40 | 13.92 | 13.83 | 13:01 | 14.07 | 14.03 | 13:22 | 14.51 | 14.55 | 13:43 | 14.81 | 15.05 | 14:04 | 14.33 | 14.42 | 14:25 | 14.5 | 14.61 | 43053.6375 | 14.19 | 14.22 | 43053.6521 | 14.42 | 14.6 | 43053.6667 | 14.68 | 14.8 | 43053.6813 | 14.41 | 14.45 | 43053.6958 | 14.7 | 14.81 | 43053.7104 | 15.01 | 15.05
12:41 | 13.93 | 13.83 | 13:02 | 14.08 | 14.03 | 13:23 | 14.56 | 14.55 | 13:44 | 14.92 | 15.07 | 14:05 | 14.32 | 14.42 | 14:26 | 14.47 | 14.61 | 43053.6382 | 14.21 | 14.24 | 43053.6528 | 14.54 | 14.71 | 43053.6674 | 14.71 | 14.81 | 43053.6819 | 14.39 | 14.42 | 43053.6965 | 14.69 | 14.72 | 43053.7111 | 14.94 | 14.97
12:42 | 13.94 | 13.83 | 13:03 | 14.08 | 14.02 | 13:24 | 14.57 | 14.42 | 13:45 | 14.97 | 15 | 14:06 | 14.32 | 14.42 | 14:27 | 14.5 | 14.62 | 43053.6389 | 14.22 | 14.38 | 43053.6535 | 14.63 | 14.61 | 43053.6681 | 14.7 | 14.77 | 43053.6826 | 14.35 | 14.49 | 43053.6972 | 14.67 | 14.76 | 43053.7118 | 14.88 | 14.96
12:43 | 13.93 | 13.89 | 13:04 | 14.06 | 14.02 | 13:25 | 14.45 | 14.39 | 13:46 | 14.91 | 15.01 | 14:07 | 14.33 | 14.42 | 14:28 | 14.51 | 14.62 | 43053.6396 | 14.32 | 14.37 | 43053.6542 | 14.55 | 14.59 | 43053.6687 | 14.7 | 14.71 | 43053.6833 | 14.42 | 14.54 | 43053.6979 | 14.67 | 14.76 | 43053.7125 | 14.85 | 14.89
4000
[33 empty] | 2169 | 54.225
[33 empty] | 3475 | 86.875

## MR vs CEMS
Hora MR | SO2 (ppm) MR | SO2 (ppm) CEM's
12:23 | 13.73 | 13.63
12:24 | 13.72 | 13.63
12:25 | 13.73 | 13.63
12:26 | 13.74 | 13.63
12:27 | 13.74 | 13.63
12:28 | 13.8 | 13.63
12:29 | 13.82 | 13.7
12:30 | 13.81 | 13.73
12:31 | 13.81 | 13.73
12:32 | 13.83 | 13.73
12:33 | 13.85 | 13.73
12:34 | 13.83 | 13.73
12:35 | 13.86 | 13.73
12:36 | 13.87 | 13.73
12:37 | 13.87 | 13.74
12:38 | 13.92 | 13.75
12:39 | 13.94 | 13.83
12:40 | 13.92 | 13.83
12:41 | 13.93 | 13.83
12:42 | 13.94 | 13.83
12:43 | 13.93 | 13.83
12:44 | 13.96 | 13.83
12:45 | 13.97 | 13.89
12:46 | 13.97 | 13.93
12:47 | 14 | 13.88
12:48 | 14.01 | 13.93
12:49 | 14.02 | 13.93
12:50 | 14.04 | 13.93
12:51 | 14.02 | 13.97
12:52 | 14.03 | 13.93
12:53 | 14.04 | 13.93
12:54 | 14.03 | 14
12:55 | 14.04 | 14.02
12:56 | 14.07 | 14.03
12:57 | 14.08 | 14.03
12:58 | 14.09 | 14.02
12:59 | 14.13 | 14.03
13:00 | 14.11 | 14.11
13:01 | 14.07 | 14.08
13:02 | 14.08 | 14.03
13:03 | 14.08 | 14.03
13:04 | 14.06 | 14.03
13:05 | 14.07 | 14.02
13:06 | 14.05 | 14.02
13:07 | 14.03 | 14.02
13:08 | 14.06 | 13.95
13:09 | 14.11 | 14.02
13:10 | 14.11 | 14.02
13:11 | 14.1 | 14.02
13:12 | 14.11 | 14.03
13:13 | 14.1 | 14.03
13:14 | 14.12 | 14.02
13:15 | 14.12 | 14.03
13:16 | 14.14 | 14.03
13:17 | 14.16 | 14.04
13:18 | 14.17 | 14.12
13:19 | 14.32 | 14.09
13:20 | 14.46 | 14.27
13:21 | 14.55 | 14.42
13:22 | 14.51 | 14.52
13:23 | 14.56 | 14.46
13:24 | 14.57 | 14.55
13:25 | 14.45 | 14.55
13:26 | 14.4 | 14.42
13:27 | 14.32 | 14.39
13:28 | 14.28 | 14.32
13:29 | 14.33 | 14.24
13:30 | 14.36 | 14.33
13:31 | 14.35 | 14.4
13:32 | 14.4 | 14.33
13:33 | 14.38 | 14.42
13:34 | 14.35 | 14.42
13:35 | 14.41 | 14.35
13:36 | 14.48 | 14.47
13:37 | 14.57 | 14.54
13:38 | 14.65 | 14.62
13:39 | 14.78 | 14.73
13:40 | 14.76 | 14.87
13:41 | 14.69 | 14.85
13:42 | 14.75 | 14.78
13:43 | 14.81 | 14.85
13:44 | 14.92 | 14.91
13:45 | 14.97 | 15.05
13:46 | 14.91 | 15.07
13:47 | 14.9 | 15
13:48 | 14.86 | 15.01
13:49 | 14.73 | 14.96
13:50 | 14.7 | 14.82
13:51 | 14.69 | 14.79
13:52 | 14.85 | 14.76
13:53 | 14.92 | 14.97
13:54 | 14.92 | 15.01
13:55 | 14.9 | 15.01
13:56 | 14.83 | 14.99
13:57 | 14.75 | 14.91
13:58 | 14.82 | 14.83
13:59 | 14.85 | 14.91
14:00 | 14.82 | 14.94
14:01 | 14.56 | 14.91
14:02 | 14.46 | 14.63
14:03 | 14.38 | 14.52
14:04 | 14.33 | 14.45
14:05 | 14.32 | 14.42
14:06 | 14.32 | 14.42
14:07 | 14.33 | 14.42
14:08 | 14.32 | 14.42
14:09 | 14.4 | 14.42
14:10 | 14.46 | 14.51
14:11 | 14.42 | 14.56
14:12 | 14.38 | 14.52
14:13 | 14.33 | 14.48
14:14 | 14.36 | 14.42
14:15 | 14.41 | 14.47
14:16 | 14.36 | 14.52
14:17 | 14.35 | 14.45
14:18 | 14.37 | 14.45
14:19 | 14.38 | 14.52
14:20 | 14.36 | 14.49
14:21 | 14.39 | 14.48
14:22 | 14.45 | 14.51
14:23 | 14.52 | 14.57
14:24 | 14.49 | 14.61
14:25 | 14.5 | 14.61
14:26 | 14.47 | 14.61
14:27 | 14.5 | 14.61
14:28 | 14.51 | 14.61
43053.6257 | 14.53 | 14.62
43053.6264 | 14.47 | 14.62
43053.6271 | 14.44 | 14.52
43053.6278 | 14.44 | 14.47
43053.6285 | 14.41 | 14.46
43053.6292 | 14.43 | 14.42
43053.6299 | 14.34 | 14.48
43053.6306 | 14.09 | 14.34
43053.6312 | 14.02 | 14.1
43053.6319 | 14.03 | 14.03
43053.6326 | 14.03 | 14.03
43053.6333 | 14.03 | 14.03
43053.634 | 14.07 | 14.03
43053.6347 | 14.07 | 14.11
43053.6354 | 14.15 | 14.12
43053.6361 | 14.29 | 14.18
43053.6368 | 14.22 | 14.32
43053.6375 | 14.19 | 14.25
43053.6382 | 14.21 | 14.22
43053.6389 | 14.22 | 14.22
43053.6396 | 14.32 | 14.24
43053.6403 | 14.32 | 14.38
43053.641 | 14.33 | 14.37
43053.6417 | 14.32 | 14.42
43053.6424 | 14.26 | 14.34
43053.6431 | 14.21 | 14.32
43053.6437 | 14.23 | 14.22
43053.6444 | 14.23 | 14.22
43053.6451 | 14.46 | 14.25
43053.6458 | 14.8 | 14.51
43053.6465 | 15.09 | 14.88
43053.6472 | 14.84 | 15.16
43053.6479 | 14.69 | 14.89
43053.6486 | 14.61 | 14.75
43053.6493 | 14.5 | 14.66
43053.65 | 14.49 | 14.54
43053.6507 | 14.46 | 14.52
43053.6514 | 14.4 | 14.5
43053.6521 | 14.42 | 14.42
43053.6528 | 14.54 | 14.46
43053.6535 | 14.63 | 14.6
43053.6542 | 14.55 | 14.71
43053.6549 | 14.53 | 14.61
43053.6556 | 14.52 | 14.59
43053.6562 | 14.49 | 14.58
43053.6569 | 14.49 | 14.52
43053.6576 | 14.47 | 14.53
43053.6583 | 14.47 | 14.52
43053.659 | 14.44 | 14.52
43053.6597 | 14.43 | 14.51
43053.6604 | 14.47 | 14.49
43053.6611 | 14.48 | 14.52
43053.6618 | 14.53 | 14.52
43053.6625 | 14.62 | 14.59
43053.6632 | 14.65 | 14.71
43053.6639 | 14.67 | 14.71
43053.6646 | 14.69 | 14.71
43053.6653 | 14.71 | 14.76
43053.666 | 14.68 | 14.8
43053.6667 | 14.68 | 14.74
43053.6674 | 14.71 | 14.72
43053.6681 | 14.7 | 14.8
43053.6687 | 14.7 | 14.81
43053.6694 | 14.67 | 14.77
43053.6701 | 14.67 | 14.71
43053.6708 | 14.67 | 14.73
43053.6715 | 14.64 | 14.72
43053.6722 | 14.62 | 14.71
43053.6729 | 14.6 | 14.71
43053.6736 | 14.54 | 14.67
43053.6743 | 14.53 | 14.62
43053.675 | 14.56 | 14.61
43053.6757 | 14.52 | 14.61
43053.6764 | 14.48 | 14.62
43053.6771 | 14.47 | 14.53
43053.6778 | 14.48 | 14.52
43053.6785 | 14.46 | 14.57
43053.6792 | 14.43 | 14.52
43053.6799 | 14.39 | 14.49
43053.6806 | 14.4 | 14.42
43053.6813 | 14.41 | 14.45
43053.6819 | 14.39 | 14.49
43053.6826 | 14.35 | 14.45
43053.6833 | 14.42 | 14.42
43053.684 | 14.49 | 14.49
43053.6847 | 14.48 | 14.54
43053.6854 | 14.52 | 14.52
43053.6861 | 14.57 | 14.62
43053.6868 | 14.6 | 14.66
43053.6875 | 14.62 | 14.69
43053.6882 | 14.66 | 14.71
43053.6889 | 14.66 | 14.75
43053.6896 | 14.67 | 14.72
43053.6903 | 14.65 | 14.71
43053.691 | 14.66 | 14.71
43053.6917 | 14.67 | 14.72
43053.6924 | 14.68 | 14.79
43053.6931 | 14.67 | 14.77
43053.6937 | 14.68 | 14.78
43053.6944 | 14.67 | 14.79
43053.6951 | 14.67 | 14.8
43053.6958 | 14.7 | 14.76
43053.6965 | 14.69 | 14.81
43053.6972 | 14.67 | 14.81
43053.6979 | 14.67 | 14.72
43053.6986 | 14.68 | 14.76
43053.6993 | 14.68 | 14.76
43053.7 | 14.69 | 14.76
43053.7007 | 14.68 | 14.81
43053.7014 | 14.67 | 14.75
43053.7021 | 14.68 | 14.75
43053.7028 | 14.68 | 14.8
43053.7035 | 14.68 | 14.81
43053.7042 | 14.67 | 14.74
43053.7049 | 14.67 | 14.71
43053.7056 | 14.67 | 14.77
43053.7062 | 14.67 | 14.72
43053.7069 | 14.66 | 14.79
43053.7076 | 14.67 | 14.75
43053.7083 | 14.67 | 14.8
43053.709 | 14.67 | 14.81
43053.7097 | 14.83 | 14.81
43053.7104 | 15.01 | 14.97
43053.7111 | 14.94 | 15.16
43053.7118 | 14.88 | 15.05
43053.7125 | 14.85 | 14.97

## Datos brutos MR
Fecha Hora plc | Hora real MR | No_ppm | So2_ppm | O2_% |  | 0:06
2017-11-14 10:34 | 2017-11-14 10:40 | -0.185 | -0.001 | 0.033
2017-11-14 10:35 | 2017-11-14 10:41 | -0.176 | -1.244 | 0.033
2017-11-14 10:36 | 2017-11-14 10:42 | -0.194 | -0.114 | 0.034 | zero nox so2 o2 directo
2017-11-14 10:37 | 2017-11-14 10:43 | -0.181 | -0.679 | 0.031
2017-11-14 10:38 | 2017-11-14 10:44 | -0.181 | -0.679 | 0.187
2017-11-14 10:39 | 2017-11-14 10:45 | -0.194 | -0.001 | 2.54
2017-11-14 10:40 | 2017-11-14 10:46 | -0.181 | -1.357 | 22.03
2017-11-14 10:41 | 2017-11-14 10:47 | -0.185 | -0.001 | 23.63
2017-11-14 10:42 | 2017-11-14 10:48 | -0.185 | -1.357 | 23.21
2017-11-14 10:43 | 2017-11-14 10:49 | -0.194 | -0.227 | 23.21
2017-11-14 10:44 | 2017-11-14 10:50 | -0.181 | -1.47 | 23.21 | rango alto o2 directo
2017-11-14 10:45 | 2017-11-14 10:51 | -0.181 | -0.001 | 23.21
2017-11-14 10:46 | 2017-11-14 10:52 | -0.19 | -0.792 | 23.21
2017-11-14 10:47 | 2017-11-14 10:53 | -0.185 | -0.227 | 22.95
2017-11-14 10:48 | 2017-11-14 10:54 | -0.176 | -0.001 | 17.8
2017-11-14 10:49 | 2017-11-14 10:55 | -0.19 | -1.357 | 14.45
2017-11-14 10:50 | 2017-11-14 10:56 | -0.185 | -0.001 | 14.44
2017-11-14 10:51 | 2017-11-14 10:57 | -0.19 | -1.018 | 14.44 | rango medio o2 directo
2017-11-14 10:52 | 2017-11-14 10:58 | -0.194 | -0.001 | 14.75
2017-11-14 10:53 | 2017-11-14 10:59 | -0.154 | -1.244 | 14.96
2017-11-14 10:54 | 2017-11-14 11:00 | 0.321 | -0.001 | 15.61
2017-11-14 10:55 | 2017-11-14 11:01 | 0.384 | -1.357 | 17.33
2017-11-14 10:56 | 2017-11-14 11:02 | 0.194 | -0.001 | 18.46
2017-11-14 10:57 | 2017-11-14 11:03 | 0.28 | 48.13 | 15.62
2017-11-14 10:58 | 2017-11-14 11:04 | 12.3 | 469.2 | 0.296
2017-11-14 10:59 | 2017-11-14 11:05 | 15.69 | 481.4 | -0.005
2017-11-14 11:00 | 2017-11-14 11:06 | 23.62 | 479.2 | -0.009
2017-11-14 11:01 | 2017-11-14 11:07 | 31.54 | 480.7 | -0.011
2017-11-14 11:02 | 2017-11-14 11:08 | 31.54 | 479.7 | -0.014
2017-11-14 11:03 | 2017-11-14 11:09 | 31.52 | 479.7 | -0.014 | rango alto no directo
2017-11-14 11:04 | 2017-11-14 11:10 | 31.52 | 478.2 | -0.011
2017-11-14 11:05 | 2017-11-14 11:11 | 31.4 | 389 | 0.8
2017-11-14 11:06 | 2017-11-14 11:12 | 29.05 | 269.4 | 0.668
2017-11-14 11:07 | 2017-11-14 11:13 | 19.61 | 292.5 | -0.017
2017-11-14 11:08 | 2017-11-14 11:14 | 19.61 | 292.8 | -0.017
2017-11-14 11:09 | 2017-11-14 11:15 | 19.61 | 292.9 | -0.017
2017-11-14 11:10 | 2017-11-14 11:16 | 19.62 | 266.3 | -0.022
2017-11-14 11:11 | 2017-11-14 11:17 | 19.62 | 266.6 | -0.011
2017-11-14 11:12 | 2017-11-14 11:18 | 19.62 | 266.8 | -0.015
2017-11-14 11:13 | 2017-11-14 11:19 | 19.61 | 265.5 | -0.013
2017-11-14 11:14 | 2017-11-14 11:20 | 19.61 | 265.5 | -0.016
2017-11-14 11:15 | 2017-11-14 11:21 | 19.61 | 265.3 | -0.013
2017-11-14 11:16 | 2017-11-14 11:22 | 19.62 | 266 | -0.015 | rango nedio no, rango alto so2 directo
2017-11-14 11:17 | 2017-11-14 11:23 | 19.58 | 239.5 | 0.468
2017-11-14 11:18 | 2017-11-14 11:24 | 14.12 | 130.5 | 0.26
2017-11-14 11:19 | 2017-11-14 11:25 | 8.99 | 124.2 | -0.01
2017-11-14 11:20 | 2017-11-14 11:26 | 8.96 | 124.3 | -0.018
2017-11-14 11:21 | 2017-11-14 11:27 | 8.95 | 124.6 | -0.019
2017-11-14 11:22 | 2017-11-14 11:28 | 8.98 | 124.5 | -0.019 | rango medio so2 directo
2017-11-14 11:23 | 2017-11-14 11:29 | 10.47 | 100 | 7.189
2017-11-14 11:24 | 2017-11-14 11:30 | 22.07 | 96.1 | 13.72
2017-11-14 11:25 | 2017-11-14 11:31 | 21.85 | 118.7 | 13.72
2017-11-14 11:26 | 2017-11-14 11:32 | 21.09 | 128.5 | 13.72
2017-11-14 11:27 | 2017-11-14 11:33 | 20.38 | 132.5 | 13.71
2017-11-14 11:28 | 2017-11-14 11:34 | 19.1 | 110.9 | 10.06
2017-11-14 11:29 | 2017-11-14 11:35 | 4.954 | 32.07 | 3.536
2017-11-14 11:30 | 2017-11-14 11:36 | 1.864 | 15.85 | 1.176
2017-11-14 11:31 | 2017-11-14 11:37 | 0.899 | 6.43 | 0.638
2017-11-14 11:32 | 2017-11-14 11:38 | 0.277 | 4.33 | 0.214 | zero nox so2 o2 sistema
2017-11-14 11:33 | 2017-11-14 11:39 | 1.835 | 57.54 | 5.623
2017-11-14 11:34 | 2017-11-14 11:40 | 20.39 | 136.6 | 13.58
2017-11-14 11:35 | 2017-11-14 11:41 | 20.7 | 140.2 | 13.66
2017-11-14 11:36 | 2017-11-14 11:42 | 20.15 | 141.9 | 13.67
2017-11-14 11:37 | 2017-11-14 11:43 | 18.64 | 261.6 | 7.347
2017-11-14 11:38 | 2017-11-14 11:44 | 29.74 | 398.5 | 1.049
2017-11-14 11:39 | 2017-11-14 11:45 | 30.67 | 414.2 | 0.466 | rango alto no sistema
2017-11-14 11:40 | 2017-11-14 11:46 | 30.64 | 415 | 0.452
2017-11-14 11:41 | 2017-11-14 11:47 | 29.93 | 284 | 6.21
2017-11-14 11:42 | 2017-11-14 11:48 | 19.49 | 154.9 | 13.58
2017-11-14 11:43 | 2017-11-14 11:49 | 19.06 | 152.1 | 13.61
2017-11-14 11:44 | 2017-11-14 11:50 | 18.89 | 150.8 | 13.59
2017-11-14 11:45 | 2017-11-14 11:51 | 18.48 | 156.7 | 13.44
2017-11-14 11:46 | 2017-11-14 11:52 | 5.623 | 12.97 | 22.09
2017-11-14 11:47 | 2017-11-14 11:53 | -0.027 | 5.989 | 22.92
2017-11-14 11:48 | 2017-11-14 11:54 | -0.181 | 5.243 | 22.93 | rango alto o2 sistema
2017-11-14 11:49 | 2017-11-14 11:55 | -0.181 | 9.24 | 22.72
2017-11-14 11:50 | 2017-11-14 11:56 | 12.63 | 126.1 | 14.34
2017-11-14 11:51 | 2017-11-14 11:57 | 18.33 | 147.4 | 13.7
2017-11-14 11:52 | 2017-11-14 11:58 | 17.85 | 152 | 13.74
2017-11-14 11:53 | 2017-11-14 11:59 | 17.62 | 152 | 13.69
2017-11-14 11:54 | 2017-11-14 12:00 | 17.52 | 151.5 | 13.74
2017-11-14 11:55 | 2017-11-14 12:01 | 17.25 | 174.5 | 10.68
2017-11-14 11:56 | 2017-11-14 12:02 | 18.74 | 246.4 | 3.622
2017-11-14 11:57 | 2017-11-14 12:03 | 18.93 | 257.5 | 3.612 | rango alto so2 sistema
2017-11-14 11:58 | 2017-11-14 12:04 | 18.77 | 257.3 | 3.685
2017-11-14 11:59 | 2017-11-14 12:05 | 18.67 | 188.1 | 8.42
2017-11-14 12:00 | 2017-11-14 12:06 | 17.08 | 152.1 | 14
2017-11-14 12:01 | 2017-11-14 12:07 | 17.14 | 148.9 | 13.93
2017-11-14 12:02 | 2017-11-14 12:08 | 17 | 146.5 | 13.85
2017-11-14 12:03 | 2017-11-14 12:09 | 16.16 | 115.6 | 13.03
2017-11-14 12:04 | 2017-11-14 12:10 | 3.223 | 24.66 | 14.28
2017-11-14 12:05 | 2017-11-14 12:11 | 2.206 | 22.76 | 14.33
2017-11-14 12:06 | 2017-11-14 12:12 | 2.26 | 22.37 | 14.33 | rango medio o2 sistema
2017-11-14 12:07 | 2017-11-14 12:13 | 2.224 | 21.49 | 14.33
2017-11-14 12:08 | 2017-11-14 12:14 | 2.662 | 51.89 | 12.48
2017-11-14 12:09 | 2017-11-14 12:15 | 8.61 | 114.6 | 1.089
2017-11-14 12:10 | 2017-11-14 12:16 | 8.43 | 117.2 | 0.743
2017-11-14 12:11 | 2017-11-14 12:17 | 8.43 | 117.6 | 0.728
2017-11-14 12:12 | 2017-11-14 12:18 | 8.36 | 117.4 | 0.72 | rango medio so2 sistema
2017-11-14 12:13 | 2017-11-14 12:19 | 8.99 | 134.9 | 5.853
2017-11-14 12:14 | 2017-11-14 12:20 | 17.66 | 152.2 | 13.65
2017-11-14 12:15 | 2017-11-14 12:21 | 17.56 | 152.7 | 13.72
2017-11-14 12:16 | 2017-11-14 12:22 | 16.91 | 152.9 | 13.74
2017-11-14 12:17 | 2017-11-14 12:23 | 16.89 | 153.1 | 13.73 | inicio 1c
2017-11-14 12:18 | 2017-11-14 12:24 | 16.78 | 153.1 | 13.72
2017-11-14 12:19 | 2017-11-14 12:25 | 16.8 | 154.2 | 13.73
2017-11-14 12:20 | 2017-11-14 12:26 | 17 | 152.1 | 13.74
2017-11-14 12:21 | 2017-11-14 12:27 | 17.1 | 151.9 | 13.74
2017-11-14 12:22 | 2017-11-14 12:28 | 16.9 | 152 | 13.8
2017-11-14 12:23 | 2017-11-14 12:29 | 17.04 | 151.6 | 13.82
2017-11-14 12:24 | 2017-11-14 12:30 | 17.35 | 151.7 | 13.81
2017-11-14 12:25 | 2017-11-14 12:31 | 17.22 | 150.8 | 13.81
2017-11-14 12:26 | 2017-11-14 12:32 | 17.2 | 150.4 | 13.83
2017-11-14 12:27 | 2017-11-14 12:33 | 17.25 | 148.6 | 13.85
2017-11-14 12:28 | 2017-11-14 12:34 | 17.36 | 146.6 | 13.83
2017-11-14 12:29 | 2017-11-14 12:35 | 17.24 | 145.3 | 13.86
2017-11-14 12:30 | 2017-11-14 12:36 | 17.33 | 143.8 | 13.87
2017-11-14 12:31 | 2017-11-14 12:37 | 17.32 | 143 | 13.87
2017-11-14 12:32 | 2017-11-14 12:38 | 17.25 | 143.1 | 13.92
2017-11-14 12:33 | 2017-11-14 12:39 | 17.26 | 141 | 13.94
2017-11-14 12:34 | 2017-11-14 12:40 | 17.2 | 140.6 | 13.92
2017-11-14 12:35 | 2017-11-14 12:41 | 17.28 | 139.5 | 13.93
2017-11-14 12:36 | 2017-11-14 12:42 | 17.18 | 139.4 | 13.94
2017-11-14 12:37 | 2017-11-14 12:43 | 17.13 | 137.4 | 13.93 | termino 1c
2017-11-14 12:38 | 2017-11-14 12:44 | 16.74 | 137 | 13.96 | inicio 2c
2017-11-14 12:39 | 2017-11-14 12:45 | 16.64 | 136.5 | 13.97
2017-11-14 12:40 | 2017-11-14 12:46 | 16.4 | 136 | 13.97
2017-11-14 12:41 | 2017-11-14 12:47 | 16.16 | 135.5 | 14
2017-11-14 12:42 | 2017-11-14 12:48 | 16.18 | 135 | 14.01
2017-11-14 12:43 | 2017-11-14 12:49 | 15.79 | 134.8 | 14.02
2017-11-14 12:44 | 2017-11-14 12:50 | 15.81 | 133.9 | 14.04
2017-11-14 12:45 | 2017-11-14 12:51 | 15.7 | 132.7 | 14.02
2017-11-14 12:46 | 2017-11-14 12:52 | 15.49 | 132 | 14.03
2017-11-14 12:47 | 2017-11-14 12:53 | 15.51 | 131.4 | 14.04
2017-11-14 12:48 | 2017-11-14 12:54 | 15.43 | 130.7 | 14.03
2017-11-14 12:49 | 2017-11-14 12:55 | 15.22 | 130 | 14.04
2017-11-14 12:50 | 2017-11-14 12:56 | 15.25 | 129.5 | 14.07
2017-11-14 12:51 | 2017-11-14 12:57 | 15.76 | 128.9 | 14.08
2017-11-14 12:52 | 2017-11-14 12:58 | 15.66 | 128.7 | 14.09
2017-11-14 12:53 | 2017-11-14 12:59 | 15.59 | 127.8 | 14.13
2017-11-14 12:54 | 2017-11-14 13:00 | 15.62 | 126.1 | 14.11
2017-11-14 12:55 | 2017-11-14 13:01 | 15.25 | 126.8 | 14.07
2017-11-14 12:56 | 2017-11-14 13:02 | 14.85 | 125.6 | 14.08
2017-11-14 12:57 | 2017-11-14 13:03 | 14.79 | 125.2 | 14.08
2017-11-14 12:58 | 2017-11-14 13:04 | 14.6 | 124.7 | 14.06 | termino 2c
2017-11-14 12:59 | 2017-11-14 13:05 | 14.51 | 124.5 | 14.07 | inicio 3c
2017-11-14 13:00 | 2017-11-14 13:06 | 14.45 | 123.7 | 14.05
2017-11-14 13:01 | 2017-11-14 13:07 | 14.45 | 124.2 | 14.03
2017-11-14 13:02 | 2017-11-14 13:08 | 14.34 | 125 | 14.06
2017-11-14 13:03 | 2017-11-14 13:09 | 14.17 | 125.1 | 14.11
2017-11-14 13:04 | 2017-11-14 13:10 | 14.09 | 124.8 | 14.11
2017-11-14 13:05 | 2017-11-14 13:11 | 14.18 | 124.9 | 14.1
2017-11-14 13:06 | 2017-11-14 13:12 | 14.18 | 124.3 | 14.11
2017-11-14 13:07 | 2017-11-14 13:13 | 14.19 | 124.7 | 14.1
2017-11-14 13:08 | 2017-11-14 13:14 | 14.22 | 124.4 | 14.12
2017-11-14 13:09 | 2017-11-14 13:15 | 14.23 | 124.1 | 14.12
2017-11-14 13:10 | 2017-11-14 13:16 | 13.91 | 123.8 | 14.14
2017-11-14 13:11 | 2017-11-14 13:17 | 13.92 | 123.8 | 14.16
2017-11-14 13:12 | 2017-11-14 13:18 | 14.03 | 123.8 | 14.17
2017-11-14 13:13 | 2017-11-14 13:19 | 13.69 | 122.6 | 14.32
2017-11-14 13:14 | 2017-11-14 13:20 | 13.61 | 122.5 | 14.46
2017-11-14 13:15 | 2017-11-14 13:21 | 13.59 | 121.3 | 14.55
2017-11-14 13:16 | 2017-11-14 13:22 | 13.31 | 119.9 | 14.51
2017-11-14 13:17 | 2017-11-14 13:23 | 13.31 | 118.5 | 14.56
2017-11-14 13:18 | 2017-11-14 13:24 | 13.11 | 116.1 | 14.57
2017-11-14 13:19 | 2017-11-14 13:25 | 13.47 | 115.1 | 14.45 | termino 3c
2017-11-14 13:20 | 2017-11-14 13:26 | 13.35 | 113.3 | 14.4 | inicio 4c
2017-11-14 13:21 | 2017-11-14 13:27 | 13.52 | 112.4 | 14.32
2017-11-14 13:22 | 2017-11-14 13:28 | 13.62 | 111 | 14.28
2017-11-14 13:23 | 2017-11-14 13:29 | 13.64 | 110.8 | 14.33
2017-11-14 13:24 | 2017-11-14 13:30 | 13.58 | 110.8 | 14.36
2017-11-14 13:25 | 2017-11-14 13:31 | 13.4 | 111.6 | 14.35
2017-11-14 13:26 | 2017-11-14 13:32 | 13.46 | 112.6 | 14.4
2017-11-14 13:27 | 2017-11-14 13:33 | 13.34 | 111.6 | 14.38
2017-11-14 13:28 | 2017-11-14 13:34 | 13.53 | 112.2 | 14.35
2017-11-14 13:29 | 2017-11-14 13:35 | 13.74 | 112.3 | 14.41
2017-11-14 13:30 | 2017-11-14 13:36 | 13.31 | 112.3 | 14.48
2017-11-14 13:31 | 2017-11-14 13:37 | 13.09 | 111.2 | 14.57
2017-11-14 13:32 | 2017-11-14 13:38 | 13.09 | 111.7 | 14.65
2017-11-14 13:33 | 2017-11-14 13:39 | 12.93 | 110.9 | 14.78
2017-11-14 13:34 | 2017-11-14 13:40 | 12.63 | 109.6 | 14.76
2017-11-14 13:35 | 2017-11-14 13:41 | 12.92 | 108.7 | 14.69
2017-11-14 13:36 | 2017-11-14 13:42 | 12.99 | 106.9 | 14.75
2017-11-14 13:37 | 2017-11-14 13:43 | 12.71 | 104.6 | 14.81
2017-11-14 13:38 | 2017-11-14 13:44 | 12.58 | 103.7 | 14.92
2017-11-14 13:39 | 2017-11-14 13:45 | 12.73 | 101.2 | 14.97
2017-11-14 13:40 | 2017-11-14 13:46 | 12.81 | 99.6 | 14.91 | termino 4c
2017-11-14 13:41 | 2017-11-14 13:47 | 13.01 | 98.6 | 14.9 | inicio 5c
2017-11-14 13:42 | 2017-11-14 13:48 | 13.46 | 97.2 | 14.86
2017-11-14 13:43 | 2017-11-14 13:49 | 13.62 | 96.3 | 14.73
2017-11-14 13:44 | 2017-11-14 13:50 | 13.55 | 95.4 | 14.7
2017-11-14 13:45 | 2017-11-14 13:51 | 13.61 | 94.2 | 14.69
2017-11-14 13:46 | 2017-11-14 13:52 | 13.45 | 94.7 | 14.85
2017-11-14 13:47 | 2017-11-14 13:53 | 13.18 | 94.3 | 14.92
2017-11-14 13:48 | 2017-11-14 13:54 | 13.41 | 94.2 | 14.92
2017-11-14 13:49 | 2017-11-14 13:55 | 13.37 | 94.1 | 14.9
2017-11-14 13:50 | 2017-11-14 13:56 | 13.49 | 94.4 | 14.83
2017-11-14 13:51 | 2017-11-14 13:57 | 13.45 | 93.4 | 14.75
2017-11-14 13:52 | 2017-11-14 13:58 | 13.4 | 93.9 | 14.82
2017-11-14 13:53 | 2017-11-14 13:59 | 13.63 | 94 | 14.85
2017-11-14 13:54 | 2017-11-14 14:00 | 13.49 | 92.8 | 14.82
2017-11-14 13:55 | 2017-11-14 14:01 | 14.16 | 92.4 | 14.56
2017-11-14 13:56 | 2017-11-14 14:02 | 14.26 | 92.9 | 14.46
2017-11-14 13:57 | 2017-11-14 14:03 | 14.3 | 93.4 | 14.38
2017-11-14 13:58 | 2017-11-14 14:04 | 14.68 | 93.8 | 14.33
2017-11-14 13:59 | 2017-11-14 14:05 | 14.91 | 95 | 14.32
2017-11-14 14:00 | 2017-11-14 14:06 | 15.06 | 95.8 | 14.32
2017-11-14 14:01 | 2017-11-14 14:07 | 14.84 | 98.2 | 14.33 | termino 5c
2017-11-14 14:02 | 2017-11-14 14:08 | 14.97 | 99.1 | 14.32 | inicio 6c
2017-11-14 14:03 | 2017-11-14 14:09 | 15.18 | 101 | 14.4
2017-11-14 14:04 | 2017-11-14 14:10 | 14.78 | 102.6 | 14.46
2017-11-14 14:05 | 2017-11-14 14:11 | 15.2 | 104.1 | 14.42
2017-11-14 14:06 | 2017-11-14 14:12 | 15.08 | 104.6 | 14.38
2017-11-14 14:07 | 2017-11-14 14:13 | 15.04 | 105.6 | 14.33
2017-11-14 14:08 | 2017-11-14 14:14 | 15.33 | 107.3 | 14.36
2017-11-14 14:09 | 2017-11-14 14:15 | 15.42 | 107.9 | 14.41
2017-11-14 14:10 | 2017-11-14 14:16 | 15.51 | 108.4 | 14.36
2017-11-14 14:11 | 2017-11-14 14:17 | 16.13 | 109.6 | 14.35
2017-11-14 14:12 | 2017-11-14 14:18 | 16.75 | 110.6 | 14.37
2017-11-14 14:13 | 2017-11-14 14:19 | 17.83 | 111.7 | 14.38
2017-11-14 14:14 | 2017-11-14 14:20 | 17.66 | 111.5 | 14.36
2017-11-14 14:15 | 2017-11-14 14:21 | 18.87 | 112.2 | 14.39
2017-11-14 14:16 | 2017-11-14 14:22 | 17.13 | 112.7 | 14.45
2017-11-14 14:17 | 2017-11-14 14:23 | 16.18 | 112.2 | 14.52
2017-11-14 14:18 | 2017-11-14 14:24 | 16.12 | 112.6 | 14.49
2017-11-14 14:19 | 2017-11-14 14:25 | 15.66 | 112.2 | 14.5
2017-11-14 14:20 | 2017-11-14 14:26 | 15.8 | 111.8 | 14.47
2017-11-14 14:21 | 2017-11-14 14:27 | 15.68 | 111.9 | 14.5
2017-11-14 14:22 | 2017-11-14 14:28 | 15.39 | 111.8 | 14.51 | termino 6c
2017-11-14 14:23 | 2017-11-14 14:29 | 15.49 | 111.2 | 14.48
2017-11-14 14:24 | 2017-11-14 14:30 | 15.53 | 110.7 | 14.5
2017-11-14 14:25 | 2017-11-14 14:31 | 15.42 | 110.3 | 14.47
2017-11-14 14:26 | 2017-11-14 14:32 | 15.5 | 109.6 | 14.43
2017-11-14 14:27 | 2017-11-14 14:33 | 15.5 | 110.5 | 14.45
2017-11-14 14:28 | 2017-11-14 14:34 | 15.45 | 109.4 | 14.53
2017-11-14 14:29 | 2017-11-14 14:35 | 15.45 | 110.5 | 14.58
2017-11-14 14:30 | 2017-11-14 14:36 | 14.94 | 110.7 | 14.59
2017-11-14 14:31 | 2017-11-14 14:37 | 14.62 | 110.2 | 14.59
2017-11-14 14:32 | 2017-11-14 14:38 | 14.6 | 108.9 | 14.6
2017-11-14 14:33 | 2017-11-14 14:39 | 9.11 | 25.25 | 4.032
2017-11-14 14:34 | 2017-11-14 14:40 | -0.063 | 5.353 | 0.682
2017-11-14 14:35 | 2017-11-14 14:41 | -0.185 | 4.721 | 0.655
2017-11-14 14:36 | 2017-11-14 14:42 | -0.176 | 3.998 | 0.645 | zero no so2 o2 sistema intermedio
2017-11-14 14:37 | 2017-11-14 14:43 | 0.515 | 29.29 | 3.796
2017-11-14 14:38 | 2017-11-14 14:44 | 10.81 | 104.7 | 3.114
2017-11-14 14:39 | 2017-11-14 14:45 | 8.4 | 116.9 | 0.63
2017-11-14 14:40 | 2017-11-14 14:46 | 8.42 | 117.3 | 0.616
2017-11-14 14:41 | 2017-11-14 14:47 | 8.39 | 117.7 | 0.612 | rango medio so2 sistema intermedio
2017-11-14 14:42 | 2017-11-14 14:48 | 8.79 | 149.2 | 2.517
2017-11-14 14:43 | 2017-11-14 14:49 | 16.87 | 247.8 | 0.741
2017-11-14 14:44 | 2017-11-14 14:50 | 18.78 | 250.6 | 0.613
2017-11-14 14:45 | 2017-11-14 14:51 | 18.79 | 251.2 | 0.61
2017-11-14 14:46 | 2017-11-14 14:52 | 18.77 | 251.2 | 0.609 | rango medio no sistema intermedio
2017-11-14 14:47 | 2017-11-14 14:53 | 18.61 | 182.9 | 5.185
2017-11-14 14:48 | 2017-11-14 14:54 | 5.091 | 12.87 | 14.26
2017-11-14 14:49 | 2017-11-14 14:55 | 0.438 | 9.44 | 14.46
2017-11-14 14:50 | 2017-11-14 14:56 | 0.416 | 8.33 | 14.46 | rango medio o2 sistema intermedio
2017-11-14 14:51 | 2017-11-14 14:57 | 0.804 | 44.29 | 14.47
2017-11-14 14:52 | 2017-11-14 14:58 | 11.62 | 128.1 | 14.53
2017-11-14 14:53 | 2017-11-14 14:59 | 13.57 | 129.8 | 14.52
2017-11-14 14:54 | 2017-11-14 15:00 | 13.28 | 132.3 | 14.52
2017-11-14 14:55 | 2017-11-14 15:01 | 12.78 | 133.4 | 14.53 | inicio 7c
2017-11-14 14:56 | 2017-11-14 15:02 | 12.8 | 134.9 | 14.47
2017-11-14 14:57 | 2017-11-14 15:03 | 12.94 | 135.5 | 14.44
2017-11-14 14:58 | 2017-11-14 15:04 | 12.86 | 136.4 | 14.44
2017-11-14 14:59 | 2017-11-14 15:05 | 12.68 | 136.3 | 14.41
2017-11-14 15:00 | 2017-11-14 15:06 | 12.81 | 138.1 | 14.43
2017-11-14 15:01 | 2017-11-14 15:07 | 12.86 | 139.1 | 14.34
2017-11-14 15:02 | 2017-11-14 15:08 | 13.31 | 139.2 | 14.09
2017-11-14 15:03 | 2017-11-14 15:09 | 13.65 | 139.9 | 14.02
2017-11-14 15:04 | 2017-11-14 15:10 | 13.71 | 139.3 | 14.03
2017-11-14 15:05 | 2017-11-14 15:11 | 13.59 | 139.6 | 14.03
2017-11-14 15:06 | 2017-11-14 15:12 | 13.71 | 140.3 | 14.03
2017-11-14 15:07 | 2017-11-14 15:13 | 13.86 | 140.3 | 14.07
2017-11-14 15:08 | 2017-11-14 15:14 | 13.67 | 141.8 | 14.07
2017-11-14 15:09 | 2017-11-14 15:15 | 13.62 | 141.5 | 14.15
2017-11-14 15:10 | 2017-11-14 15:16 | 13.38 | 141.2 | 14.29
2017-11-14 15:11 | 2017-11-14 15:17 | 13.5 | 140.4 | 14.22
2017-11-14 15:12 | 2017-11-14 15:18 | 13.86 | 139.9 | 14.19
2017-11-14 15:13 | 2017-11-14 15:19 | 14.44 | 138.3 | 14.21
2017-11-14 15:14 | 2017-11-14 15:20 | 14.44 | 136.6 | 14.22
2017-11-14 15:15 | 2017-11-14 15:21 | 14.27 | 136.3 | 14.32 | termino 7c
2017-11-14 15:16 | 2017-11-14 15:22 | 14.44 | 135.1 | 14.32 | inicio 8c
2017-11-14 15:17 | 2017-11-14 15:23 | 14.36 | 134 | 14.33
2017-11-14 15:18 | 2017-11-14 15:24 | 14.31 | 131.9 | 14.32
2017-11-14 15:19 | 2017-11-14 15:25 | 14.32 | 133 | 14.26
2017-11-14 15:20 | 2017-11-14 15:26 | 14.4 | 131.9 | 14.21
2017-11-14 15:21 | 2017-11-14 15:27 | 14.23 | 131.5 | 14.23
2017-11-14 15:22 | 2017-11-14 15:28 | 14.21 | 133 | 14.23
2017-11-14 15:23 | 2017-11-14 15:29 | 14.18 | 132.8 | 14.46
2017-11-14 15:24 | 2017-11-14 15:30 | 13.94 | 132 | 14.8
2017-11-14 15:25 | 2017-11-14 15:31 | 13.46 | 130.9 | 15.09
2017-11-14 15:26 | 2017-11-14 15:32 | 13.08 | 130 | 14.84
2017-11-14 15:27 | 2017-11-14 15:33 | 13.2 | 126.7 | 14.69
2017-11-14 15:28 | 2017-11-14 15:34 | 12.99 | 123.1 | 14.61
2017-11-14 15:29 | 2017-11-14 15:35 | 12.79 | 121.6 | 14.5
2017-11-14 15:30 | 2017-11-14 15:36 | 12.68 | 120.6 | 14.49
2017-11-14 15:31 | 2017-11-14 15:37 | 12.88 | 122.7 | 14.46
2017-11-14 15:32 | 2017-11-14 15:38 | 12.78 | 123.6 | 14.4
2017-11-14 15:33 | 2017-11-14 15:39 | 12.71 | 126.6 | 14.42
2017-11-14 15:34 | 2017-11-14 15:40 | 12.37 | 129.2 | 14.54
2017-11-14 15:35 | 2017-11-14 15:41 | 12.29 | 131.1 | 14.63
2017-11-14 15:36 | 2017-11-14 15:42 | 12.44 | 132.6 | 14.55 | termino 8c
2017-11-14 15:37 | 2017-11-14 15:43 | 12.36 | 133.5 | 14.53 | inicio 9c
2017-11-14 15:38 | 2017-11-14 15:44 | 12.35 | 132.7 | 14.52
2017-11-14 15:39 | 2017-11-14 15:45 | 12.4 | 133.2 | 14.49
2017-11-14 15:40 | 2017-11-14 15:46 | 12.43 | 131.6 | 14.49
2017-11-14 15:41 | 2017-11-14 15:47 | 12.53 | 131.2 | 14.47
2017-11-14 15:42 | 2017-11-14 15:48 | 12.45 | 130.6 | 14.47
2017-11-14 15:43 | 2017-11-14 15:49 | 12.32 | 131.1 | 14.44
2017-11-14 15:44 | 2017-11-14 15:50 | 12.36 | 130.2 | 14.43
2017-11-14 15:45 | 2017-11-14 15:51 | 12.45 | 130.6 | 14.47
2017-11-14 15:46 | 2017-11-14 15:52 | 12.24 | 130.3 | 14.48
2017-11-14 15:47 | 2017-11-14 15:53 | 12.19 | 129.1 | 14.53
2017-11-14 15:48 | 2017-11-14 15:54 | 12.07 | 130.1 | 14.62
2017-11-14 15:49 | 2017-11-14 15:55 | 11.95 | 129.4 | 14.65
2017-11-14 15:50 | 2017-11-14 15:56 | 11.86 | 129.4 | 14.67
2017-11-14 15:51 | 2017-11-14 15:57 | 11.78 | 127.6 | 14.69
2017-11-14 15:52 | 2017-11-14 15:58 | 11.79 | 126 | 14.71
2017-11-14 15:53 | 2017-11-14 15:59 | 11.89 | 125.5 | 14.68
2017-11-14 15:54 | 2017-11-14 16:00 | 12.12 | 124 | 14.68
2017-11-14 15:55 | 2017-11-14 16:01 | 11.89 | 123.2 | 14.71
2017-11-14 15:56 | 2017-11-14 16:02 | 11.84 | 121.9 | 14.7
2017-11-14 15:57 | 2017-11-14 16:03 | 11.77 | 121.4 | 14.7 | termino 9c
2017-11-14 15:58 | 2017-11-14 16:04 | 12.11 | 120.4 | 14.67 | inicio 10c
2017-11-14 15:59 | 2017-11-14 16:05 | 12.13 | 119.2 | 14.67
2017-11-14 16:00 | 2017-11-14 16:06 | 11.82 | 119.3 | 14.67
2017-11-14 16:01 | 2017-11-14 16:07 | 11.82 | 119.1 | 14.64
2017-11-14 16:02 | 2017-11-14 16:08 | 11.93 | 120.3 | 14.62
2017-11-14 16:03 | 2017-11-14 16:09 | 12.19 | 119.9 | 14.6
2017-11-14 16:04 | 2017-11-14 16:10 | 12.12 | 120 | 14.54
2017-11-14 16:05 | 2017-11-14 16:11 | 11.95 | 120.4 | 14.53
2017-11-14 16:06 | 2017-11-14 16:12 | 11.85 | 120 | 14.56
2017-11-14 16:07 | 2017-11-14 16:13 | 12.14 | 121.4 | 14.52
2017-11-14 16:08 | 2017-11-14 16:14 | 12.1 | 122.3 | 14.48
2017-11-14 16:09 | 2017-11-14 16:15 | 11.91 | 123.9 | 14.47
2017-11-14 16:10 | 2017-11-14 16:16 | 11.8 | 124.2 | 14.48
2017-11-14 16:11 | 2017-11-14 16:17 | 12.04 | 124.3 | 14.46
2017-11-14 16:12 | 2017-11-14 16:18 | 12.12 | 125.6 | 14.43
2017-11-14 16:13 | 2017-11-14 16:19 | 12.12 | 126.9 | 14.39
2017-11-14 16:14 | 2017-11-14 16:20 | 12.12 | 127.7 | 14.4
2017-11-14 16:15 | 2017-11-14 16:21 | 11.8 | 128.7 | 14.41
2017-11-14 16:16 | 2017-11-14 16:22 | 11.82 | 129.2 | 14.39
2017-11-14 16:17 | 2017-11-14 16:23 | 12.01 | 129.6 | 14.35
2017-11-14 16:18 | 2017-11-14 16:24 | 12.11 | 129.6 | 14.42 | termino 10c
2017-11-14 16:19 | 2017-11-14 16:25 | 11.77 | 130.6 | 14.49 | inicio 11c
2017-11-14 16:20 | 2017-11-14 16:26 | 11.55 | 131.4 | 14.48
2017-11-14 16:21 | 2017-11-14 16:27 | 11.22 | 131.6 | 14.52
2017-11-14 16:22 | 2017-11-14 16:28 | 11.22 | 131.4 | 14.57
2017-11-14 16:23 | 2017-11-14 16:29 | 11.22 | 132.1 | 14.6
2017-11-14 16:24 | 2017-11-14 16:30 | 11.16 | 131.2 | 14.62
2017-11-14 16:25 | 2017-11-14 16:31 | 11.12 | 130 | 14.66
2017-11-14 16:26 | 2017-11-14 16:32 | 10.92 | 129.3 | 14.66
2017-11-14 16:27 | 2017-11-14 16:33 | 11.04 | 126.2 | 14.67
2017-11-14 16:28 | 2017-11-14 16:34 | 11.2 | 124.7 | 14.65
2017-11-14 16:29 | 2017-11-14 16:35 | 11.16 | 123.2 | 14.66
2017-11-14 16:30 | 2017-11-14 16:36 | 10.93 | 121.5 | 14.67
2017-11-14 16:31 | 2017-11-14 16:37 | 10.95 | 120.9 | 14.68
2017-11-14 16:32 | 2017-11-14 16:38 | 10.94 | 121 | 14.67
2017-11-14 16:33 | 2017-11-14 16:39 | 10.94 | 120.6 | 14.68
2017-11-14 16:34 | 2017-11-14 16:40 | 10.93 | 119.8 | 14.67
2017-11-14 16:35 | 2017-11-14 16:41 | 10.92 | 119.5 | 14.67
2017-11-14 16:36 | 2017-11-14 16:42 | 10.94 | 118.7 | 14.7
2017-11-14 16:37 | 2017-11-14 16:43 | 10.86 | 119.1 | 14.69
2017-11-14 16:38 | 2017-11-14 16:44 | 10.78 | 117.8 | 14.67
2017-11-14 16:39 | 2017-11-14 16:45 | 10.75 | 118.4 | 14.67 | termino 11c
2017-11-14 16:40 | 2017-11-14 16:46 | 10.9 | 118.4 | 14.68 | inicio 12c
2017-11-14 16:41 | 2017-11-14 16:47 | 10.66 | 118.1 | 14.68
2017-11-14 16:42 | 2017-11-14 16:48 | 10.67 | 118.9 | 14.69
2017-11-14 16:43 | 2017-11-14 16:49 | 10.66 | 118 | 14.68
2017-11-14 16:44 | 2017-11-14 16:50 | 10.92 | 118.9 | 14.67
2017-11-14 16:45 | 2017-11-14 16:51 | 10.94 | 118.9 | 14.68
2017-11-14 16:46 | 2017-11-14 16:52 | 10.94 | 119.7 | 14.68
2017-11-14 16:47 | 2017-11-14 16:53 | 11.09 | 119.2 | 14.68
2017-11-14 16:48 | 2017-11-14 16:54 | 11.1 | 120 | 14.67
2017-11-14 16:49 | 2017-11-14 16:55 | 11.09 | 120 | 14.67
2017-11-14 16:50 | 2017-11-14 16:56 | 11.28 | 119.1 | 14.67
2017-11-14 16:51 | 2017-11-14 16:57 | 11.29 | 120.4 | 14.67
2017-11-14 16:52 | 2017-11-14 16:58 | 11.5 | 120.1 | 14.66
2017-11-14 16:53 | 2017-11-14 16:59 | 11.5 | 120.9 | 14.67
2017-11-14 16:54 | 2017-11-14 17:00 | 11.39 | 120.9 | 14.67
2017-11-14 16:55 | 2017-11-14 17:01 | 11.49 | 121.3 | 14.67
2017-11-14 16:56 | 2017-11-14 17:02 | 11.32 | 121.4 | 14.83
2017-11-14 16:57 | 2017-11-14 17:03 | 11.05 | 121.9 | 15.01
2017-11-14 16:58 | 2017-11-14 17:04 | 11.22 | 121.8 | 14.94
2017-11-14 16:59 | 2017-11-14 17:05 | 11.52 | 122 | 14.88
2017-11-14 17:00 | 2017-11-14 17:06 | 11.58 | 121.4 | 14.85 | termino 12c
2017-11-14 17:01 | 2017-11-14 17:07 | 11.56 | 118.6 | 14.79
2017-11-14 17:02 | 2017-11-14 17:08 | 11.73 | 118 | 14.73
2017-11-14 17:03 | 2017-11-14 17:09 | 11.84 | 116.9 | 14.7
2017-11-14 17:04 | 2017-11-14 17:10 | 11.68 | 117.1 | 14.75
2017-11-14 17:05 | 2017-11-14 17:11 | 11.66 | 116.7 | 14.67
2017-11-14 17:06 | 2017-11-14 17:12 | 11.84 | 118 | 14.61
2017-11-14 17:07 | 2017-11-14 17:13 | 12.1 | 117.7 | 14.56
2017-11-14 17:08 | 2017-11-14 17:14 | 12.03 | 118.7 | 14.51
2017-11-14 17:09 | 2017-11-14 17:15 | 12.02 | 120.6 | 14.53
2017-11-14 17:10 | 2017-11-14 17:16 | 12.03 | 121.2 | 14.52
2017-11-14 17:11 | 2017-11-14 17:17 | 11.92 | 123.5 | 14.54
2017-11-14 17:12 | 2017-11-14 17:18 | 7.942 | 43.41 | 6.627
2017-11-14 17:13 | 2017-11-14 17:19 | -0.045 | 5.873 | 0.681
2017-11-14 17:14 | 2017-11-14 17:20 | -0.176 | 4.586 | 0.641
2017-11-14 17:15 | 2017-11-14 17:21 | -0.154 | 4.201 | 0.626
2017-11-14 17:16 | 2017-11-14 17:22 | -0.176 | 3.84 | 0.624
2017-11-14 17:17 | 2017-11-14 17:23 | -0.172 | 3.953 | 0.625
2017-11-14 17:18 | 2017-11-14 17:24 | -0.163 | 4.021 | 0.624
2017-11-14 17:19 | 2017-11-14 17:25 | -0.176 | 3.84 | 0.622 | zero no so2 o2 sistema final
2017-11-14 17:20 | 2017-11-14 17:26 | -0.117 | 22.79 | 2.493
2017-11-14 17:21 | 2017-11-14 17:27 | 11.32 | 235.2 | 1.469
2017-11-14 17:22 | 2017-11-14 17:28 | 19.05 | 250 | 0.605
2017-11-14 17:23 | 2017-11-14 17:29 | 19.06 | 252 | 0.6 | rango medio no sistema final
2017-11-14 17:24 | 2017-11-14 17:30 | 18.74 | 211.2 | 2.903
2017-11-14 17:25 | 2017-11-14 17:31 | 10.36 | 120.5 | 0.776
2017-11-14 17:26 | 2017-11-14 17:32 | 8.74 | 120.1 | 0.602
2017-11-14 17:27 | 2017-11-14 17:33 | 8.7 | 119.4 | 0.6 | rango medio so2 sistema ifinal
2017-11-14 17:28 | 2017-11-14 17:34 | 6.971 | 62.37 | 7.334
2017-11-14 17:29 | 2017-11-14 17:35 | 0.054 | 5.941 | 14.41
2017-11-14 17:30 | 2017-11-14 17:36 | -0.181 | 4.36 | 14.47
2017-11-14 17:31 | 2017-11-14 17:37 | -0.181 | 4.247 | 14.48 | rango medio o2 sistema final
2017-11-14 17:32 | 2017-11-14 17:38 | -0.167 | 3.75 | 14.48
2017-11-14 17:33 | 2017-11-14 17:39 | -0.181 | 4.337 | 18.47
2017-11-14 17:34 | 2017-11-14 17:40 | -0.181 | 3.569 | 20.76
Formulas:
Hora real MR = [Fecha Hora plc]+H1

## Datos brutos CEMS
Timestamp FT Historian |  | Hora PLC | MONITOREO DIA O2 (%) | MONITOREO DIA NO (PPM) | MONITOREO DIA SO2 A (PPM) | MONITOREO DIA SO2 B (PPM)
43053.4 | 9:36:04 | 9:30 | 13.64 | 24.4 | 175.7 | 174.2
43053.4007 | 9:37:04 | 9:31 | 13.63 | 24.2 | 174.1 | 174.1
43053.4014 | 9:38:04 | 9:32 | 13.53 | 24.2 | 175 | 174.4
43053.4021 | 9:39:04 | 9:33 | 13.6 | 24.3 | 175.1 | 175.3
43053.4028 | 9:40:04 | 9:34 | 13.62 | 24.2 | 176.2 | 174.9
43053.4035 | 9:41:04 | 9:35 | 13.56 | 24.1 | 175.5 | 174.9
43053.4042 | 9:42:04 | 9:36 | 13.63 | 24.2 | 175 | 175.2
43053.4049 | 9:43:04 | 9:37 | 13.59 | 23.9 | 173.6 | 175.7
43053.4056 | 9:44:04 | 9:38 | 13.53 | 23.7 | 177.7 | 175.3
43053.4063 | 9:45:04 | 9:39 | 9.43 | 23.4 | 133.3 | 134
43053.407 | 9:46:04 | 9:40 | 6.08 | 3.9 | 17.4 | 16.4
43053.4077 | 9:47:04 | 9:41 | 6.08 | 1.1 | 3.8 | 2
43053.4084 | 9:48:04 | 9:42 | 6.05 | 0.6 | 0.5 | 0
43053.4091 | 9:49:04 | 9:43 | 7.82 | 0.4 | 10.6 | 10.2
43053.4098 | 9:50:04 | 9:44 | 13.27 | 14.5 | 150.5 | 147.7
43053.4105 | 9:51:04 | 9:45 | 13.33 | 21.1 | 174.7 | 175.1
43053.4112 | 9:52:04 | 9:46 | 13.34 | 21.8 | 178.7 | 179.3
43053.4119 | 9:53:04 | 9:47 | 13.33 | 22 | 180.5 | 181.1
43053.4125 | 9:54:04 | 9:48 | 13.66 | 19 | 120.3 | 121.4
43053.4132 | 9:55:04 | 9:49 | 14.22 | 2.3 | 14 | 14.6
43053.4139 | 9:56:04 | 9:50 | 14.22 | 0.4 | 3.6 | 3.8
43053.4146 | 9:57:04 | 9:51 | 14.22 | 0 | 0.8 | 0.9
43053.4153 | 9:58:04 | 9:52 | 13.86 | 0.9 | 41.6 | 40.4
43053.416 | 9:59:04 | 9:53 | 13.24 | 17.9 | 168.8 | 169.3
43053.4167 | 10:00:04 | 9:54 | 13.24 | 21.3 | 182.9 | 185.4
43053.4174 | 10:01:04 | 9:55 | 13.24 | 22.2 | 188.4 | 190.1
43053.4181 | 10:02:04 | 9:56 | 13.29 | 22.7 | 193.8 | 193
43053.4188 | 10:03:04 | 9:57 | 18.68 | 19.2 | 128.6 | 129.6
43053.4195 | 10:04:04 | 9:58 | 23.14 | 2.2 | 13.4 | 14.1
43053.4202 | 10:05:04 | 9:59 | 23.13 | 0.3 | 3.2 | 3.4
43053.4209 | 10:06:04 | 10:00 | 23.04 | 0 | 0.7 | 0.9
43053.4216 | 10:07:04 | 10:01 | 23.02 | 0.3 | 4.2 | 4.3
43053.4223 | 10:08:04 | 10:02 | 16.08 | 5 | 85.2 | 83.9
43053.423 | 10:09:04 | 10:03 | 13.3 | 19 | 181.9 | 179
43053.4237 | 10:10:04 | 10:04 | 13.24 | 21.1 | 188.3 | 187.3
43053.4244 | 10:11:04 | 10:05 | 13.32 | 21.8 | 191.3 | 190.7
43053.425 | 10:12:04 | 10:06 | 13.6 | 21.9 | 191.3 | 192.9
43053.4257 | 10:13:04 | 10:07 | 13.69 | 21.6 | 192 | 193.4
43053.4264 | 10:14:04 | 10:08 | 13.73 | 21.4 | 193.2 | 192.7
43053.4271 | 10:15:04 | 10:09 | 13.82 | 21.4 | 190.6 | 189.4
43053.4278 | 10:16:04 | 10:10 | 13.8 | 21.2 | 185.5 | 185.4
43053.4285 | 10:17:04 | 10:11 | 13.92 | 20.9 | 183 | 182.3
43053.4292 | 10:18:04 | 10:12 | 13.93 | 20.9 | 179 | 178.9
43053.4299 | 10:19:04 | 10:13 | 13.93 | 21 | 177.2 | 175.1
43053.4306 | 10:20:04 | 10:14 | 5.94 | 19.3 | 146.9 | 149.8
43053.4313 | 10:21:04 | 10:15 | 0.02 | 14 | 127.5 | 128.6
43053.432 | 10:22:04 | 10:16 | 0 | 11.7 | 127.6 | 127.7
43053.4327 | 10:23:04 | 10:17 | 0 | 8.5 | 125.9 | 125.3
43053.4334 | 10:24:04 | 10:18 | 0 | 8.8 | 121.9 | 125.6
43053.4341 | 10:25:04 | 10:19 | 0 | 8.7 | 126.3 | 125
43053.4348 | 10:26:04 | 10:20 | 7.92 | 9.2 | 138 | 135.1
43053.4355 | 10:27:04 | 10:21 | 13.98 | 13.1 | 159.3 | 155.3
43053.4362 | 10:28:04 | 10:22 | 13.82 | 15.3 | 160.3 | 155
43053.4369 | 10:29:04 | 10:23 | 13.67 | 16.6 | 159.9 | 154.4
43053.4375 | 10:30:04 | 10:24 | 13.63 | 17.4 | 160.1 | 154.9
43053.4382 | 10:31:04 | 10:25 | 6.08 | 19.8 | 192.6 | 188.2
43053.4389 | 10:32:04 | 10:26 | 0.01 | 23.5 | 264.8 | 261.4
43053.4396 | 10:33:04 | 10:27 | 0 | 20.4 | 272.5 | 265.7
43053.4403 | 10:34:04 | 10:28 | 0 | 19.3 | 273 | 266.6
43053.441 | 10:35:04 | 10:29 | 0 | 18.9 | 269.6 | 267.4
43053.4417 | 10:36:04 | 10:30 | 0 | 19.7 | 272.6 | 265.5
43053.4424 | 10:37:04 | 10:31 | 0 | 19.7 | 267.9 | 266.2
43053.4431 | 10:38:04 | 10:32 | 0.76 | 19.8 | 266.2 | 263.6
43053.4438 | 10:39:04 | 10:33 | 12.76 | 16.3 | 192.2 | 193.4
43053.4445 | 10:40:04 | 10:34 | 13.34 | 16.8 | 173.2 | 173.8
43053.4452 | 10:41:04 | 10:35 | 13.34 | 18.7 | 171 | 173.5
43053.4459 | 10:42:04 | 10:36 | 13.43 | 19.9 | 172 | 173.2
43053.4466 | 10:43:04 | 10:37 | 13.44 | 20.2 | 175.5 | 173.5
43053.4473 | 10:44:04 | 10:38 | 13.43 | 20.5 | 177.2 | 175.5
43053.448 | 10:45:04 | 10:39 | 5.43 | 26.5 | 264.1 | 264.8
43053.4487 | 10:46:04 | 10:40 | 0.01 | 36.2 | 425.4 | 422.9
43053.4494 | 10:47:04 | 10:41 | 0 | 33.5 | 433.2 | 431.3
43053.45 | 10:48:04 | 10:42 | 0 | 32.6 | 440.4 | 434.8
43053.4507 | 10:49:04 | 10:43 | 0 | 32.3 | 438 | 436.3
43053.4514 | 10:50:04 | 10:44 | 0 | 32.1 | 432.1 | 436.4
43053.4521 | 10:51:04 | 10:45 | 7.77 | 27.7 | 338.7 | 337.8
43053.4528 | 10:52:04 | 10:46 | 13.74 | 16.1 | 179.8 | 179.6
43053.4535 | 10:53:04 | 10:47 | 13.83 | 17.8 | 171.4 | 170.2
43053.4542 | 10:54:04 | 10:48 | 13.8 | 19.2 | 171.1 | 170.4
43053.4549 | 10:55:04 | 10:49 | 13.64 | 20.2 | 165.4 | 164.2
43053.4556 | 10:56:04 | 10:50 | 13.62 | 20.5 | 161.6 | 160.2
43053.4563 | 10:57:04 | 10:51 | 13.63 | 20.7 | 160 | 160.1
43053.457 | 10:58:04 | 10:52 | 13.61 | 21.1 | 160.5 | 159.8
43053.4577 | 10:59:04 | 10:53 | 13.53 | 21.4 | 162.1 | 160.9
43053.4584 | 11:00:04 | 10:54 | 13.58 | 21.5 | 161.1 | 160.9
43053.4591 | 11:01:04 | 10:55 | 13.53 | 21.6 | 161.4 | 161.7
43053.4598 | 11:02:04 | 10:56 | 13.53 | 21.4 | 162.6 | 162.5
43053.4605 | 11:03:04 | 10:57 | 13.64 | 21.4 | 161.2 | 162.5
43053.4612 | 11:04:04 | 10:58 | 13.77 | 21.1 | 164.2 | 163
43053.4619 | 11:05:04 | 10:59 | 13.93 | 20.3 | 163.1 | 162.1
43053.4625 | 11:06:04 | 11:00 | 14.02 | 19.9 | 163.4 | 161.7
43053.4632 | 11:07:04 | 11:01 | 14.02 | 19.4 | 160.9 | 160.1
43053.4639 | 11:08:04 | 11:02 | 14.03 | 19.3 | 158.8 | 159
43053.4646 | 11:09:04 | 11:03 | 14.09 | 19.3 | 155.7 | 157
43053.4653 | 11:10:04 | 11:04 | 14.12 | 19.3 | 151.6 | 152.9
43053.466 | 11:11:04 | 11:05 | 14.03 | 19.2 | 151.4 | 150.3
43053.4667 | 11:12:04 | 11:06 | 14.03 | 19.2 | 149.3 | 148.6
43053.4674 | 11:13:04 | 11:07 | 13.99 | 19.3 | 146.7 | 148.1
43053.4681 | 11:14:04 | 11:08 | 13.89 | 19.3 | 147.5 | 146.9
43053.4688 | 11:15:04 | 11:09 | 13.83 | 19.4 | 146.5 | 146.5
43053.4695 | 11:16:04 | 11:10 | 13.8 | 19.5 | 147.4 | 147.2
43053.4702 | 11:17:04 | 11:11 | 13.83 | 19.6 | 148.4 | 147.3
43053.4709 | 11:18:04 | 11:12 | 13.76 | 19.7 | 148.1 | 148.5
43053.4716 | 11:19:04 | 11:13 | 13.83 | 20 | 148.6 | 149.9
43053.4723 | 11:20:04 | 11:14 | 13.83 | 20.1 | 151.5 | 150.3
43053.473 | 11:21:04 | 11:15 | 13.83 | 20 | 152.2 | 150.9
43053.4737 | 11:22:04 | 11:16 | 13.76 | 19.9 | 150.6 | 152.2
43053.4744 | 11:23:04 | 11:17 | 13.73 | 20 | 152.1 | 152.4
43053.475 | 11:24:04 | 11:18 | 13.8 | 19.9 | 152.4 | 152.9
43053.4757 | 11:25:04 | 11:19 | 13.83 | 19.9 | 152.3 | 152.6
43053.4764 | 11:26:04 | 11:20 | 13.83 | 19.8 | 153.5 | 154.4
43053.4771 | 11:27:04 | 11:21 | 13.75 | 19.8 | 154.7 | 154.9
43053.4778 | 11:28:04 | 11:22 | 13.67 | 20 | 155.1 | 154.6
43053.4785 | 11:29:04 | 11:23 | 13.63 | 19.9 | 154.9 | 154.8
43053.4792 | 11:30:04 | 11:24 | 13.69 | 19.8 | 156.2 | 155.4
43053.4799 | 11:31:04 | 11:25 | 13.73 | 19.7 | 157.1 | 156.8
43053.4806 | 11:32:04 | 11:26 | 13.7 | 19.5 | 158.4 | 157.6
43053.4813 | 11:33:04 | 11:27 | 13.72 | 19.4 | 160.1 | 159.2
43053.482 | 11:34:04 | 11:28 | 13.77 | 19 | 159.1 | 159.7
43053.4827 | 11:35:04 | 11:29 | 13.72 | 19 | 159.3 | 160.2
43053.4834 | 11:36:04 | 11:30 | 13.69 | 19.1 | 160.7 | 160.8
43053.4841 | 11:37:04 | 11:31 | 13.72 | 19.1 | 160.3 | 161.2
43053.4848 | 11:38:04 | 11:32 | 13.69 | 19.4 | 163.2 | 162.2
43053.4855 | 11:39:04 | 11:33 | 13.63 | 19.6 | 163.2 | 162.3
43053.4862 | 11:40:04 | 11:34 | 13.63 | 19.7 | 162.5 | 161.5
43053.4869 | 11:41:04 | 11:35 | 13.63 | 19.5 | 162.1 | 162.9
43053.4875 | 11:42:04 | 11:36 | 13.64 | 19.4 | 163.6 | 163.7
43053.4882 | 11:43:04 | 11:37 | 13.67 | 19.1 | 165.5 | 162.6
43053.4889 | 11:44:04 | 11:38 | 13.63 | 18.8 | 165.2 | 162.9
43053.4896 | 11:45:04 | 11:39 | 13.62 | 18.6 | 165 | 163.9
43053.4903 | 11:46:04 | 11:40 | 13.57 | 18.5 | 164.4 | 164.5
43053.491 | 11:47:04 | 11:41 | 13.62 | 18.3 | 163.6 | 165.1
43053.4917 | 11:48:04 | 11:42 | 13.58 | 18.3 | 165.7 | 165.6
43053.4924 | 11:49:04 | 11:43 | 13.55 | 18.3 | 168 | 165.8
43053.4931 | 11:50:04 | 11:44 | 13.53 | 18.2 | 166.9 | 166.6
43053.4938 | 11:51:04 | 11:45 | 13.55 | 17.9 | 167.3 | 167.3
43053.4945 | 11:52:04 | 11:46 | 13.54 | 18 | 168.8 | 168.4
43053.4952 | 11:53:04 | 11:47 | 13.53 | 18.1 | 167.5 | 168
43053.4959 | 11:54:04 | 11:48 | 13.53 | 17.9 | 169.6 | 167.6
43053.4966 | 11:55:04 | 11:49 | 13.54 | 17.9 | 170.5 | 168.3
43053.4973 | 11:56:04 | 11:50 | 13.67 | 17.8 | 168.8 | 168.7
43053.498 | 11:57:04 | 11:51 | 13.73 | 17.5 | 170.3 | 168.6
43053.4987 | 11:58:04 | 11:52 | 13.67 | 17.5 | 171.1 | 168.7
43053.4994 | 11:59:04 | 11:53 | 13.73 | 17.5 | 170.9 | 169.9
43053.5 | 12:00:04 | 11:54 | 13.73 | 17.4 | 169 | 168.4
43053.5007 | 12:01:04 | 11:55 | 13.73 | 17.3 | 167.7 | 167.1
43053.5014 | 12:02:04 | 11:56 | 13.78 | 17.4 | 168.5 | 167.5
43053.5021 | 12:03:04 | 11:57 | 13.93 | 17.3 | 168.3 | 165.7
43053.5028 | 12:04:04 | 11:58 | 14.02 | 16.8 | 164.2 | 165
43053.5035 | 12:05:04 | 11:59 | 14.02 | 16.7 | 164.3 | 163.8
43053.5042 | 12:06:04 | 12:00 | 13.93 | 16.8 | 162.1 | 161.4
43053.5049 | 12:07:04 | 12:01 | 13.86 | 16.8 | 161.5 | 160.3
43053.5056 | 12:08:04 | 12:02 | 13.73 | 16.8 | 158.2 | 157.7
43053.5063 | 12:09:04 | 12:03 | 13.65 | 16.8 | 159.3 | 157
43053.507 | 12:10:04 | 12:04 | 13.63 | 17 | 158.5 | 156.9
43053.5077 | 12:11:04 | 12:05 | 13.63 | 17 | 158.7 | 157.4
43053.5084 | 12:12:04 | 12:06 | 13.63 | 17 | 158.9 | 158.7
43053.5091 | 12:13:04 | 12:07 | 13.63 | 16.9 | 161.7 | 159.7
43053.5098 | 12:14:04 | 12:08 | 13.64 | 16.8 | 160.9 | 160
43053.5105 | 12:15:04 | 12:09 | 13.63 | 17.1 | 159.1 | 158.5
43053.5112 | 12:16:04 | 12:10 | 13.63 | 17 | 163.2 | 161.9
43053.5119 | 12:17:04 | 12:11 | 13.63 | 16.9 | 163.8 | 162.6
43053.5125 | 12:18:04 | 12:12 | 13.63 | 16.8 | 164.1 | 163.1
43053.5132 | 12:19:04 | 12:13 | 13.63 | 16.9 | 163.4 | 163.3
43053.5139 | 12:20:04 | 12:14 | 13.63 | 17 | 165.7 | 163.6
43053.5146 | 12:21:04 | 12:15 | 13.63 | 16.7 | 163.7 | 163.1
43053.5153 | 12:22:04 | 12:16 | 13.63 | 16.7 | 163.6 | 163
43053.516 | 12:23:04 | 12:17 | 13.63 | 16.6 | 163.8 | 162.6
43053.5167 | 12:24:04 | 12:18 | 13.63 | 16.5 | 162.8 | 162.2
43053.5174 | 12:25:04 | 12:19 | 13.63 | 16.7 | 163.3 | 162.4
43053.5181 | 12:26:04 | 12:20 | 13.63 | 17 | 162.9 | 161.5
43053.5188 | 12:27:04 | 12:21 | 13.7 | 17 | 160.7 | 160.8
43053.5195 | 12:28:04 | 12:22 | 13.73 | 17.1 | 161.3 | 161.2
43053.5202 | 12:29:04 | 12:23 | 13.73 | 17.3 | 160.7 | 161
43053.5209 | 12:30:04 | 12:24 | 13.73 | 17.3 | 158.5 | 159.3
43053.5216 | 12:31:04 | 12:25 | 13.73 | 17.2 | 157.9 | 158.4
43053.5223 | 12:32:04 | 12:26 | 13.73 | 17.3 | 157.4 | 157.3
43053.523 | 12:33:04 | 12:27 | 13.73 | 17.3 | 157.7 | 156.5
43053.5237 | 12:34:04 | 12:28 | 13.73 | 17.3 | 155.8 | 155.2
43053.5244 | 12:35:04 | 12:29 | 13.74 | 17.3 | 156.1 | 155.9
43053.525 | 12:36:04 | 12:30 | 13.75 | 17.3 | 154.7 | 154.1
43053.5257 | 12:37:04 | 12:31 | 13.83 | 17.3 | 153.5 | 153.5
43053.5264 | 12:38:04 | 12:32 | 13.83 | 17.3 | 153.4 | 152.3
43053.5271 | 12:39:04 | 12:33 | 13.83 | 17.3 | 151.5 | 151.1
43053.5278 | 12:40:04 | 12:34 | 13.83 | 17.3 | 151.4 | 150.8
43053.5285 | 12:41:04 | 12:35 | 13.83 | 17.4 | 149 | 148.7
43053.5292 | 12:42:04 | 12:36 | 13.83 | 17.3 | 147.4 | 147.6
43053.5299 | 12:43:04 | 12:37 | 13.89 | 17.1 | 146.6 | 146.9
43053.5306 | 12:44:04 | 12:38 | 13.93 | 16.9 | 146.2 | 146.6
43053.5313 | 12:45:04 | 12:39 | 13.88 | 16.8 | 147.7 | 146.2
43053.532 | 12:46:04 | 12:40 | 13.93 | 16.5 | 145.6 | 143.7
43053.5327 | 12:47:04 | 12:41 | 13.93 | 16.4 | 143.7 | 144.4
43053.5334 | 12:48:04 | 12:42 | 13.93 | 16.1 | 145.3 | 143.7
43053.5341 | 12:49:04 | 12:43 | 13.97 | 16 | 143.9 | 142.3
43053.5348 | 12:50:04 | 12:44 | 13.93 | 15.9 | 142.2 | 141.8
43053.5355 | 12:51:04 | 12:45 | 13.93 | 15.7 | 141.5 | 140.8
43053.5362 | 12:52:04 | 12:46 | 14 | 15.6 | 141 | 140.1
43053.5369 | 12:53:04 | 12:47 | 14.02 | 15.5 | 140.8 | 139.3
43053.5375 | 12:54:04 | 12:48 | 14.03 | 15.3 | 140.8 | 138.8
43053.5382 | 12:55:04 | 12:49 | 14.03 | 15.2 | 139.2 | 138.2
43053.5389 | 12:56:04 | 12:50 | 14.02 | 15.7 | 138.7 | 138.4
43053.5396 | 12:57:04 | 12:51 | 14.03 | 15.7 | 137.3 | 136.8
43053.5403 | 12:58:04 | 12:52 | 14.11 | 15.7 | 138.3 | 136.1
43053.541 | 12:59:04 | 12:53 | 14.08 | 15.6 | 137.4 | 134.9
43053.5417 | 13:00:04 | 12:54 | 14.03 | 15.3 | 137 | 134.1
43053.5424 | 13:01:04 | 12:55 | 14.03 | 15.1 | 134.2 | 134.3
43053.5431 | 13:02:04 | 12:56 | 14.03 | 14.9 | 134 | 132.7
43053.5438 | 13:03:04 | 12:57 | 14.02 | 14.8 | 133.5 | 132.8
43053.5445 | 13:04:04 | 12:58 | 14.02 | 14.7 | 132.9 | 132.7
43053.5452 | 13:05:04 | 12:59 | 14.02 | 14.7 | 135.1 | 132.8
43053.5459 | 13:06:04 | 13:00 | 13.95 | 14.6 | 135.1 | 133.6
43053.5466 | 13:07:04 | 13:01 | 14.02 | 14.6 | 134.2 | 132.7
43053.5473 | 13:08:04 | 13:02 | 14.02 | 14.5 | 134.7 | 133.4
43053.548 | 13:09:04 | 13:03 | 14.02 | 14.4 | 135.7 | 133
43053.5487 | 13:10:04 | 13:04 | 14.03 | 14.4 | 134.3 | 133.3
43053.5494 | 13:11:04 | 13:05 | 14.03 | 14.4 | 134.5 | 133.5
43053.55 | 13:12:04 | 13:06 | 14.02 | 14.3 | 135.4 | 133.5
43053.5507 | 13:13:04 | 13:07 | 14.03 | 14.4 | 133.6 | 132.4
43053.5514 | 13:14:04 | 13:08 | 14.03 | 14.4 | 132.8 | 131.3
43053.5521 | 13:15:04 | 13:09 | 14.04 | 14.2 | 134.2 | 131.7
43053.5528 | 13:16:04 | 13:10 | 14.12 | 14.1 | 132.7 | 130.8
43053.5535 | 13:17:04 | 13:11 | 14.09 | 14.1 | 132.9 | 130.2
43053.5542 | 13:18:04 | 13:12 | 14.27 | 13.9 | 133 | 130.9
43053.5549 | 13:19:04 | 13:13 | 14.42 | 13.7 | 131.7 | 130
43053.5556 | 13:20:04 | 13:14 | 14.52 | 13.7 | 130.8 | 128.6
43053.5563 | 13:21:04 | 13:15 | 14.46 | 13.5 | 129.6 | 127.7
43053.557 | 13:22:04 | 13:16 | 14.55 | 13.4 | 128.9 | 126
43053.5577 | 13:23:04 | 13:17 | 14.55 | 13.3 | 125.4 | 124.3
43053.5584 | 13:24:04 | 13:18 | 14.42 | 13.4 | 124.7 | 122.1
43053.5591 | 13:25:04 | 13:19 | 14.39 | 13.4 | 122.2 | 120.5
43053.5598 | 13:26:04 | 13:20 | 14.32 | 13.6 | 120.5 | 118.8
43053.5605 | 13:27:04 | 13:21 | 14.24 | 13.7 | 119.2 | 117.5
43053.5612 | 13:28:04 | 13:22 | 14.33 | 13.7 | 118.8 | 117
43053.5619 | 13:29:04 | 13:23 | 14.4 | 13.7 | 119.6 | 117.6
43053.5625 | 13:30:04 | 13:24 | 14.33 | 13.7 | 119.3 | 118.5
43053.5632 | 13:31:04 | 13:25 | 14.42 | 13.8 | 119.4 | 118.4
43053.5639 | 13:32:04 | 13:26 | 14.42 | 13.7 | 120.3 | 118.5
43053.5646 | 13:33:04 | 13:27 | 14.35 | 13.8 | 121.9 | 120.3
43053.5653 | 13:34:04 | 13:28 | 14.47 | 14.1 | 119.5 | 118.9
43053.566 | 13:35:04 | 13:29 | 14.54 | 13.9 | 120 | 118.6
43053.5667 | 13:36:04 | 13:30 | 14.62 | 13.7 | 120.1 | 118.6
43053.5674 | 13:37:04 | 13:31 | 14.73 | 13.6 | 118.8 | 117.4
43053.5681 | 13:38:04 | 13:32 | 14.87 | 13.4 | 117.5 | 117.1
43053.5688 | 13:39:04 | 13:33 | 14.85 | 13.1 | 116.7 | 115.5
43053.5695 | 13:40:04 | 13:34 | 14.78 | 13.2 | 115.1 | 114.3
43053.5702 | 13:41:04 | 13:35 | 14.85 | 13.3 | 113.6 | 112.8
43053.5709 | 13:42:04 | 13:36 | 14.91 | 13 | 113 | 110.6
43053.5716 | 13:43:04 | 13:37 | 15.05 | 12.9 | 110.3 | 109.9
43053.5723 | 13:44:04 | 13:38 | 15.07 | 12.9 | 108.2 | 108.1
43053.573 | 13:45:04 | 13:39 | 15 | 13 | 107.6 | 106
43053.5737 | 13:46:04 | 13:40 | 15.01 | 13.1 | 104.4 | 104.7
43053.5744 | 13:47:04 | 13:41 | 14.96 | 13.4 | 103.2 | 103.5
43053.575 | 13:48:04 | 13:42 | 14.82 | 13.6 | 102.2 | 102
43053.5757 | 13:49:04 | 13:43 | 14.79 | 13.7 | 101.6 | 101.2
43053.5764 | 13:50:04 | 13:44 | 14.76 | 13.8 | 102.3 | 101
43053.5771 | 13:51:04 | 13:45 | 14.97 | 13.7 | 101.2 | 100.3
43053.5778 | 13:52:04 | 13:46 | 15.01 | 13.6 | 100.8 | 100.1
43053.5785 | 13:53:04 | 13:47 | 15.01 | 13.6 | 100.4 | 99.9
43053.5792 | 13:54:04 | 13:48 | 14.99 | 13.7 | 100.3 | 99.7
43053.5799 | 13:55:04 | 13:49 | 14.91 | 13.8 | 100.1 | 99.9
43053.5806 | 13:56:04 | 13:50 | 14.83 | 13.8 | 99.7 | 99.3
43053.5813 | 13:57:04 | 13:51 | 14.91 | 13.7 | 100 | 98.6
43053.582 | 13:58:04 | 13:52 | 14.94 | 13.9 | 99.6 | 98.3
43053.5827 | 13:59:04 | 13:53 | 14.91 | 13.9 | 99.8 | 98.3
43053.5834 | 14:00:04 | 13:54 | 14.63 | 14.3 | 99 | 98.4
43053.5841 | 14:01:04 | 13:55 | 14.52 | 14.5 | 98.6 | 99.2
43053.5848 | 14:02:04 | 13:56 | 14.45 | 14.7 | 100.2 | 99.1
43053.5855 | 14:03:04 | 13:57 | 14.42 | 15 | 100.1 | 99.8
43053.5862 | 14:04:04 | 13:58 | 14.42 | 15.3 | 101.1 | 101.1
43053.5869 | 14:05:04 | 13:59 | 14.42 | 15.5 | 103.1 | 101.6
43053.5875 | 14:06:04 | 14:00 | 14.42 | 15.6 | 103.6 | 103.6
43053.5882 | 14:07:04 | 14:01 | 14.42 | 15.7 | 107.5 | 106.1
43053.5889 | 14:08:04 | 14:02 | 14.51 | 15.8 | 107 | 107.2
43053.5896 | 14:09:04 | 14:03 | 14.56 | 15.7 | 110.1 | 109.7
43053.5903 | 14:10:04 | 14:04 | 14.52 | 16 | 112.3 | 111.4
43053.591 | 14:11:04 | 14:05 | 14.48 | 16.1 | 114.1 | 113.3
43053.5917 | 14:12:04 | 14:06 | 14.42 | 16.1 | 114.5 | 114.4
43053.5924 | 14:13:04 | 14:07 | 14.47 | 16.3 | 117.3 | 116.3
43053.5931 | 14:14:04 | 14:08 | 14.52 | 16.4 | 116.8 | 116.6
43053.5938 | 14:15:04 | 14:09 | 14.45 | 16.6 | 116.1 | 116.5
43053.5945 | 14:16:04 | 14:10 | 14.45 | 17.2 | 118.5 | 117.6
43053.5952 | 14:17:04 | 14:11 | 14.52 | 17.9 | 118.6 | 117.8
43053.5959 | 14:18:04 | 14:12 | 14.49 | 18.6 | 118.1 | 118.5
43053.5966 | 14:19:04 | 14:13 | 14.48 | 19 | 120.9 | 119.8
43053.5973 | 14:20:04 | 14:14 | 14.51 | 20 | 120.1 | 119.9
43053.598 | 14:21:04 | 14:15 | 14.57 | 19.2 | 120.6 | 120.4
43053.5987 | 14:22:04 | 14:16 | 14.61 | 18.3 | 121.4 | 121.2
43053.5994 | 14:23:04 | 14:17 | 14.61 | 17.8 | 120.6 | 120.2
43053.6 | 14:24:04 | 14:18 | 14.61 | 17.3 | 122.7 | 121.9
43053.6007 | 14:25:04 | 14:19 | 14.61 | 17.2 | 122 | 120.7
43053.6014 | 14:26:04 | 14:20 | 14.61 | 17.1 | 122 | 121.1
43053.6021 | 14:27:04 | 14:21 | 14.62 | 16.8 | 121.2 | 119.9
43053.6028 | 14:28:04 | 14:22 | 14.62 | 16.7 | 120.9 | 119.3
43053.6035 | 14:29:04 | 14:23 | 14.61 | 16.7 | 119.1 | 118.1
43053.6042 | 14:30:04 | 14:24 | 14.55 | 16.6 | 120.3 | 117.6
43053.6049 | 14:31:04 | 14:25 | 14.52 | 16.6 | 118.6 | 117.5
43053.6056 | 14:32:04 | 14:26 | 14.52 | 16.6 | 117.9 | 117.5
43053.6063 | 14:33:04 | 14:27 | 14.61 | 16.6 | 118.3 | 117.8
43053.607 | 14:34:04 | 14:28 | 14.68 | 16.4 | 118.2 | 117.5
43053.6077 | 14:35:04 | 14:29 | 14.71 | 16 | 117.8 | 117.3
43053.6084 | 14:36:04 | 14:30 | 14.71 | 15.7 | 119 | 117.6
43053.6091 | 14:37:04 | 14:31 | 14.71 | 15.7 | 117.7 | 117
43053.6098 | 14:38:04 | 14:32 | 14.71 | 15.8 | 117.8 | 117
43053.6105 | 14:39:04 | 14:33 | 14.7 | 15.8 | 117.4 | 116.9
43053.6112 | 14:40:04 | 14:34 | 14.55 | 15.8 | 116.6 | 116.4
43053.6119 | 14:41:04 | 14:35 | 14.46 | 16 | 117.3 | 116.6
43053.6125 | 14:42:04 | 14:36 | 14.42 | 16.1 | 117.5 | 116.6
43053.6132 | 14:43:04 | 14:37 | 14.39 | 16.2 | 117.7 | 118.1
43053.6139 | 14:44:04 | 14:38 | 14.32 | 16.3 | 120.9 | 119.1
43053.6146 | 14:45:04 | 14:39 | 14.32 | 16.2 | 120.7 | 120.6
43053.6153 | 14:46:04 | 14:40 | 14.35 | 15.7 | 123.8 | 123.1
43053.616 | 14:47:04 | 14:41 | 14.49 | 15.7 | 125.7 | 124.9
43053.6167 | 14:48:04 | 14:42 | 14.61 | 15.5 | 128.9 | 127.8
43053.6174 | 14:49:04 | 14:43 | 14.48 | 15.4 | 131.2 | 129.8
43053.6181 | 14:50:04 | 14:44 | 14.49 | 15 | 133.7 | 131.8
43053.6188 | 14:51:04 | 14:45 | 14.42 | 14.8 | 133.8 | 132.1
43053.6195 | 14:52:04 | 14:46 | 14.42 | 14.7 | 134.5 | 133.7
43053.6202 | 14:53:04 | 14:47 | 14.36 | 14.5 | 137.7 | 134.7
43053.6209 | 14:54:04 | 14:48 | 14.33 | 14.5 | 138 | 136.1
43053.6216 | 14:55:04 | 14:49 | 14.54 | 14.1 | 137.7 | 137.1
43053.6223 | 14:56:04 | 14:50 | 14.61 | 13.5 | 140.5 | 139.1
43053.623 | 14:57:04 | 14:51 | 14.62 | 13.3 | 142.4 | 140.4
43053.6237 | 14:58:04 | 14:52 | 14.58 | 13.1 | 143 | 141.6
43053.6244 | 14:59:04 | 14:53 | 14.59 | 13 | 144.8 | 142.8
43053.625 | 15:00:04 | 14:54 | 14.59 | 12.7 | 146.2 | 143.7
43053.6257 | 15:01:04 | 14:55 | 14.52 | 12.7 | 145.4 | 144.7
43053.6264 | 15:02:04 | 14:56 | 14.47 | 12.9 | 146.6 | 144.6
43053.6271 | 15:03:04 | 14:57 | 14.46 | 13 | 146.5 | 146
43053.6278 | 15:04:04 | 14:58 | 14.42 | 13 | 148.6 | 146.6
43053.6285 | 15:05:04 | 14:59 | 14.48 | 13 | 148.6 | 147.4
43053.6292 | 15:06:04 | 15:00 | 14.34 | 13.1 | 148.9 | 147.9
43053.6299 | 15:07:04 | 15:01 | 14.1 | 13.5 | 150.4 | 148.3
43053.6306 | 15:08:04 | 15:02 | 14.03 | 13.9 | 149.7 | 148.5
43053.6313 | 15:09:04 | 15:03 | 14.03 | 14.1 | 150.8 | 149.3
43053.632 | 15:10:04 | 15:04 | 14.03 | 14.1 | 149.6 | 149.8
43053.6327 | 15:11:04 | 15:05 | 14.03 | 14.2 | 152.3 | 151
43053.6334 | 15:12:04 | 15:06 | 14.11 | 14.5 | 154.4 | 152.1
43053.6341 | 15:13:04 | 15:07 | 14.12 | 14.4 | 154.3 | 153.1
43053.6348 | 15:14:04 | 15:08 | 14.18 | 14.5 | 156.2 | 153.5
43053.6355 | 15:15:04 | 15:09 | 14.32 | 14.3 | 153.5 | 152.5
43053.6362 | 15:16:04 | 15:10 | 14.25 | 14.4 | 153.5 | 152.4
43053.6369 | 15:17:04 | 15:11 | 14.22 | 14.9 | 153.3 | 151.3
43053.6375 | 15:18:04 | 15:12 | 14.22 | 15.5 | 148.8 | 148.7
43053.6382 | 15:19:04 | 15:13 | 14.24 | 15.6 | 148.1 | 147.7
43053.6389 | 15:20:04 | 15:14 | 14.38 | 15.5 | 145.6 | 146.7
43053.6396 | 15:21:04 | 15:15 | 14.37 | 15.5 | 145.5 | 146.1
43053.6403 | 15:22:04 | 15:16 | 14.42 | 15.6 | 144.8 | 144.9
43053.641 | 15:23:04 | 15:17 | 14.34 | 15.5 | 145.1 | 143.6
43053.6417 | 15:24:04 | 15:18 | 14.32 | 15.5 | 144 | 143.6
43053.6424 | 15:25:04 | 15:19 | 14.22 | 15.7 | 143.2 | 142.5
43053.6431 | 15:26:04 | 15:20 | 14.22 | 15.7 | 143.3 | 143.1
43053.6438 | 15:27:04 | 15:21 | 14.25 | 15.6 | 144 | 143.5
43053.6445 | 15:28:04 | 15:22 | 14.51 | 15.3 | 142.1 | 143.6
43053.6452 | 15:29:04 | 15:23 | 14.88 | 15.3 | 143.2 | 142.9
43053.6459 | 15:30:04 | 15:24 | 15.16 | 14.8 | 142.8 | 142
43053.6466 | 15:31:04 | 15:25 | 14.89 | 14.4 | 141.8 | 140.8
43053.6473 | 15:32:04 | 15:26 | 14.75 | 14.4 | 137.6 | 137.4
43053.648 | 15:33:04 | 15:27 | 14.66 | 14.1 | 134.7 | 134.7
43053.6487 | 15:34:04 | 15:28 | 14.54 | 14 | 133 | 131.2
43053.6494 | 15:35:04 | 15:29 | 14.52 | 14 | 131.6 | 130
43053.65 | 15:36:04 | 15:30 | 14.5 | 14 | 132.7 | 131.5
43053.6507 | 15:37:04 | 15:31 | 14.42 | 14.1 | 134 | 133.2
43053.6514 | 15:38:04 | 15:32 | 14.46 | 13.9 | 135.6 | 135.4
43053.6521 | 15:39:04 | 15:33 | 14.6 | 13.8 | 138.5 | 138.5
43053.6528 | 15:40:04 | 15:34 | 14.71 | 13.6 | 140.8 | 139.8
43053.6535 | 15:41:04 | 15:35 | 14.61 | 13.7 | 143.3 | 141.6
43053.6542 | 15:42:04 | 15:36 | 14.59 | 13.7 | 143.5 | 141.5
43053.6549 | 15:43:04 | 15:37 | 14.58 | 13.5 | 141.6 | 142.1
43053.6556 | 15:44:04 | 15:38 | 14.52 | 13.5 | 140.7 | 141.1
43053.6563 | 15:45:04 | 15:39 | 14.53 | 13.5 | 143.1 | 140.8
43053.657 | 15:46:04 | 15:40 | 14.52 | 13.7 | 140.6 | 140
43053.6577 | 15:47:04 | 15:41 | 14.52 | 13.4 | 139.9 | 140.1
43053.6584 | 15:48:04 | 15:42 | 14.51 | 13.4 | 141.5 | 140.1
43053.6591 | 15:49:04 | 15:43 | 14.49 | 13.5 | 141.4 | 140
43053.6598 | 15:50:04 | 15:44 | 14.52 | 13.3 | 141.5 | 140.3
43053.6605 | 15:51:04 | 15:45 | 14.52 | 13.2 | 141.3 | 139.7
43053.6612 | 15:52:04 | 15:46 | 14.59 | 13.2 | 140.7 | 139.3
43053.6619 | 15:53:04 | 15:47 | 14.71 | 13 | 141 | 139.6
43053.6625 | 15:54:04 | 15:48 | 14.71 | 12.9 | 139.7 | 138.3
43053.6632 | 15:55:04 | 15:49 | 14.71 | 12.8 | 138.3 | 137.2
43053.6639 | 15:56:04 | 15:50 | 14.76 | 12.6 | 138.1 | 136.3
43053.6646 | 15:57:04 | 15:51 | 14.8 | 12.5 | 136.9 | 134.7
43053.6653 | 15:58:04 | 15:52 | 14.74 | 12.6 | 134.7 | 133.3
43053.666 | 15:59:04 | 15:53 | 14.72 | 12.8 | 131.9 | 131.6
43053.6667 | 16:00:04 | 15:54 | 14.8 | 12.8 | 131.2 | 130.8
43053.6674 | 16:01:04 | 15:55 | 14.81 | 12.7 | 130.4 | 130.6
43053.6681 | 16:02:04 | 15:56 | 14.77 | 12.6 | 130.9 | 129.1
43053.6688 | 16:03:04 | 15:57 | 14.71 | 12.8 | 129.8 | 127.7
43053.6695 | 16:04:04 | 15:58 | 14.73 | 12.8 | 129.7 | 127.7
43053.6702 | 16:05:04 | 15:59 | 14.72 | 12.7 | 128.9 | 127.4
43053.6709 | 16:06:04 | 16:00 | 14.71 | 12.7 | 127.1 | 126.9
43053.6716 | 16:07:04 | 16:01 | 14.71 | 12.7 | 128.7 | 127.7
43053.6723 | 16:08:04 | 16:02 | 14.67 | 12.8 | 128.1 | 127.9
43053.673 | 16:09:04 | 16:03 | 14.62 | 12.9 | 127.5 | 127.9
43053.6737 | 16:10:04 | 16:04 | 14.61 | 12.8 | 128.4 | 129
43053.6744 | 16:11:04 | 16:05 | 14.61 | 12.7 | 130.2 | 129.1
43053.675 | 16:12:04 | 16:06 | 14.62 | 12.8 | 130.2 | 130.1
43053.6757 | 16:13:04 | 16:07 | 14.53 | 12.8 | 134.2 | 131.7
43053.6764 | 16:14:04 | 16:08 | 14.52 | 12.8 | 135.4 | 133.9
43053.6771 | 16:15:04 | 16:09 | 14.57 | 12.7 | 134 | 133.1
43053.6778 | 16:16:04 | 16:10 | 14.52 | 12.7 | 134.5 | 133.5
43053.6785 | 16:17:04 | 16:11 | 14.49 | 12.8 | 134.8 | 134.5
43053.6792 | 16:18:04 | 16:12 | 14.42 | 12.9 | 137.1 | 134.8
43053.6799 | 16:19:04 | 16:13 | 14.45 | 12.8 | 137.1 | 135.7
43053.6806 | 16:20:04 | 16:14 | 14.49 | 12.6 | 137.5 | 137.3
43053.6813 | 16:21:04 | 16:15 | 14.45 | 12.7 | 138.6 | 137.9
43053.682 | 16:22:04 | 16:16 | 14.42 | 12.8 | 138.7 | 138
43053.6827 | 16:23:04 | 16:17 | 14.49 | 12.8 | 140.1 | 138.8
43053.6834 | 16:24:04 | 16:18 | 14.54 | 12.5 | 141.6 | 139.2
43053.6841 | 16:25:04 | 16:19 | 14.52 | 12.3 | 143.2 | 140.1
43053.6848 | 16:26:04 | 16:20 | 14.62 | 12.1 | 140.6 | 140.2
43053.6855 | 16:27:04 | 16:21 | 14.66 | 12 | 142.3 | 140.6
43053.6862 | 16:28:04 | 16:22 | 14.69 | 11.9 | 141.6 | 139.6
43053.6869 | 16:29:04 | 16:23 | 14.71 | 11.8 | 139.5 | 138.8
43053.6875 | 16:30:04 | 16:24 | 14.75 | 11.7 | 138.6 | 136.7
43053.6882 | 16:31:04 | 16:25 | 14.72 | 11.9 | 134.1 | 132.8
43053.6889 | 16:32:04 | 16:26 | 14.71 | 11.5 | 136.2 | 135
43053.6896 | 16:33:04 | 16:27 | 14.71 | 11.6 | 134 | 133.4
43053.6903 | 16:34:04 | 16:28 | 14.72 | 11.6 | 134 | 132.6
43053.691 | 16:35:04 | 16:29 | 14.79 | 11.4 | 133.5 | 131
43053.6917 | 16:36:04 | 16:30 | 14.77 | 11.4 | 132.3 | 130.3
43053.6924 | 16:37:04 | 16:31 | 14.78 | 11.4 | 131.6 | 129.6
43053.6931 | 16:38:04 | 16:32 | 14.79 | 11.4 | 131.4 | 129.3
43053.6938 | 16:39:04 | 16:33 | 14.8 | 11.5 | 130.7 | 128
43053.6945 | 16:40:04 | 16:34 | 14.76 | 11.5 | 130.4 | 127.3
43053.6952 | 16:41:04 | 16:35 | 14.81 | 11.4 | 129.4 | 127.3
43053.6959 | 16:42:04 | 16:36 | 14.81 | 11.4 | 128.7 | 127.2
43053.6966 | 16:43:04 | 16:37 | 14.72 | 11.4 | 128.3 | 127.1
43053.6973 | 16:44:04 | 16:38 | 14.76 | 11.4 | 127.9 | 126.7
43053.698 | 16:45:04 | 16:39 | 14.76 | 11.4 | 128.2 | 126.1
43053.6987 | 16:46:04 | 16:40 | 14.76 | 11.3 | 126.8 | 125.8
43053.6994 | 16:47:04 | 16:41 | 14.81 | 11.3 | 128.3 | 126.2
43053.7 | 16:48:04 | 16:42 | 14.75 | 11.4 | 128.3 | 126.5
43053.7007 | 16:49:04 | 16:43 | 14.75 | 11.5 | 128.1 | 125.6
43053.7014 | 16:50:04 | 16:44 | 14.8 | 11.6 | 128.7 | 126.7
43053.7021 | 16:51:04 | 16:45 | 14.81 | 11.6 | 128.2 | 126.3
43053.7028 | 16:52:04 | 16:46 | 14.74 | 11.7 | 128.6 | 125.8
43053.7035 | 16:53:04 | 16:47 | 14.71 | 11.8 | 128.7 | 126.2
43053.7042 | 16:54:04 | 16:48 | 14.77 | 11.8 | 129 | 127
43053.7049 | 16:55:04 | 16:49 | 14.72 | 11.9 | 128.6 | 126.6
43053.7056 | 16:56:04 | 16:50 | 14.79 | 12 | 128.8 | 127.5
43053.7063 | 16:57:04 | 16:51 | 14.75 | 12.2 | 129.9 | 128.1
43053.707 | 16:58:04 | 16:52 | 14.8 | 12.3 | 130.2 | 127.7
43053.7077 | 16:59:04 | 16:53 | 14.81 | 12.3 | 130.7 | 128.6
43053.7084 | 17:00:04 | 16:54 | 14.81 | 12.4 | 129.9 | 129.7
43053.7091 | 17:01:04 | 16:55 | 14.97 | 12.3 | 131.7 | 129.8
43053.7098 | 17:02:04 | 16:56 | 15.16 | 12.1 | 131.4 | 129.3
43053.7105 | 17:03:04 | 16:57 | 15.05 | 12.1 | 130.8 | 129.5
43053.7112 | 17:04:04 | 16:58 | 14.97 | 12.4 | 131.4 | 129.3
43053.7119 | 17:05:04 | 16:59 | 14.96 | 12.4 | 130.2 | 128.2
43053.7125 | 17:06:04 | 17:00 | 14.89 | 12.3 | 128.1 | 126.7
43053.7132 | 17:07:04 | 17:01 | 14.83 | 12.4 | 129.3 | 126.4
43053.7139 | 17:08:04 | 17:02 | 14.81 | 12.6 | 127.9 | 126.1
43053.7146 | 17:09:04 | 17:03 | 14.81 | 12.5 | 125.9 | 123.7
43053.7153 | 17:10:04 | 17:04 | 14.76 | 12.5 | 126.1 | 124
43053.716 | 17:11:04 | 17:05 | 14.69 | 12.7 | 125.7 | 124.6
43053.7167 | 17:12:04 | 17:06 | 14.62 | 13 | 127.3 | 125.2
43053.7174 | 17:13:04 | 17:07 | 14.62 | 13 | 127.6 | 126.6
43053.7181 | 17:14:04 | 17:08 | 14.62 | 13 | 129.1 | 126.8
43053.7188 | 17:15:04 | 17:09 | 14.61 | 13.1 | 131.1 | 129.3
43053.7195 | 17:16:04 | 17:10 | 14.62 | 13.1 | 131 | 130
43053.7202 | 17:17:04 | 17:11 | 14.62 | 13 | 133 | 131.3
43053.7209 | 17:18:04 | 17:12 | 14.61 | 13 | 135 | 133
43053.7216 | 17:19:04 | 17:13 | 14.62 | 13 | 135.7 | 134.4
43053.7223 | 17:20:04 | 17:14 | 14.62 | 13 | 137.1 | 135.4
43053.723 | 17:21:04 | 17:15 | 14.61 | 13 | 138.6 | 136.9
43053.7237 | 17:22:04 | 17:16 | 14.62 | 13.1 | 137.8 | 136.9
43053.7244 | 17:23:04 | 17:17 | 14.61 | 13 | 139.3 | 137.2
43053.725 | 17:24:04 | 17:18 | 14.55 | 13 | 139.3 | 137.8
43053.7257 | 17:25:04 | 17:19 | 14.52 | 13 | 140.2 | 138.1
43053.7264 | 17:26:04 | 17:20 | 14.53 | 12.9 | 140.6 | 138.8
43053.7271 | 17:27:04 | 17:21 | 14.52 | 12.9 | 140.1 | 138.7
43053.7278 | 17:28:04 | 17:22 | 14.52 | 12.9 | 141.3 | 138.9
43053.7285 | 17:29:04 | 17:23 | 14.52 | 12.8 | 140.4 | 139.8
43053.7292 | 17:30:04 | 17:24 | 14.48 | 12.8 | 142.4 | 140.4
43053.7299 | 17:31:04 | 17:25 | 14.47 | 12.8 | 143.1 | 140.7
43053.7306 | 17:32:04 | 17:26 | 14.42 | 12.8 | 141.8 | 141.3
43053.7313 | 17:33:04 | 17:27 | 14.42 | 12.9 | 144 | 141.2
43053.732 | 17:34:04 | 17:28 | 14.43 | 12.8 | 142.8 | 141.1
43053.7327 | 17:35:04 | 17:29 | 14.46 | 12.6 | 143.8 | 141.9
43053.7334 | 17:36:04 | 17:30 | 14.45 | 12.5 | 143.8 | 142.3
43053.7341 | 17:37:04 | 17:31 | 14.45 | 12.4 | 143.5 | 142.6
43053.7348 | 17:38:04 | 17:32 | 14.49 | 12.4 | 143.2 | 141.6
43053.7355 | 17:39:04 | 17:33 | 14.43 | 12.3 | 144 | 140.9
43053.7362 | 17:40:04 | 17:34 | 14.42 | 12.2 | 144.5 | 141.7
43053.7369 | 17:41:04 | 17:35 | 14.42 | 12.3 | 145.9 | 142.9
43053.7375 | 17:42:04 | 17:36 | 14.32 | 12.4 | 145 | 141.7
43053.7382 | 17:43:04 | 17:37 | 14.2 | 12.5 | 144.2 | 141.8
43053.7389 | 17:44:04 | 17:38 | 14.13 | 12.5 | 143.8 | 142.8
43053.7396 | 17:45:04 | 17:39 | 14.13 | 12.5 | 147 | 144.7
43053.7403 | 17:46:04 | 17:40 | 14.27 | 12.5 | 147.4 | 144.8
43053.741 | 17:47:04 | 17:41 | 14.22 | 12.5 | 148.9 | 146
43053.7417 | 17:48:04 | 17:42 | 14.22 | 12.5 | 150.3 | 147.9
43053.7424 | 17:49:04 | 17:43 | 14.25 | 12.4 | 152.2 | 148.9
43053.7431 | 17:50:04 | 17:44 | 14.38 | 12.3 | 153.7 | 150.6
43053.7438 | 17:51:04 | 17:45 | 14.59 | 12.1 | 153.2 | 150.8
43053.7445 | 17:52:04 | 17:46 | 14.63 | 11.9 | 152.6 | 149.9
43053.7452 | 17:53:04 | 17:47 | 14.54 | 12 | 151.9 | 148.6
43053.7459 | 17:54:04 | 17:48 | 14.39 | 12 | 149.4 | 146.3
43053.7466 | 17:55:04 | 17:49 | 14.32 | 12 | 149.2 | 145.4
43053.7473 | 17:56:04 | 17:50 | 14.32 | 12.1 | 145.5 | 143
43053.748 | 17:57:04 | 17:51 | 14.32 | 12.1 | 147.2 | 143.4
43053.7487 | 17:58:04 | 17:52 | 14.35 | 12.2 | 146.2 | 143.7
43053.7494 | 17:59:04 | 17:53 | 14.42 | 12.1 | 146.4 | 143.6
43053.75 | 18:00:04 | 17:54 | 14.46 | 12 | 148.1 | 144.5
43053.7507 | 18:01:04 | 17:55 | 14.49 | 11.9 | 147.8 | 145
43053.7514 | 18:02:04 | 17:56 | 14.56 | 11.8 | 149.2 | 145.7
43053.7521 | 18:03:04 | 17:57 | 14.63 | 11.8 | 148 | 144.7
43053.7528 | 18:04:04 | 17:58 | 14.8 | 11.7 | 147.7 | 144.5
43053.7535 | 18:05:04 | 17:59 | 15 | 11.5 | 146.2 | 143.4