## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
92244000-K | MOLY COP CHILE S A | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Región de Antofagasta | Antofagasta | Mejillones | Mejillones, Región de Antofagasta | Datum | 19 | 356084 | 7446852 | BAHIA MEJILLONES | DS 90-2000 | Tabla 5 | 185 | 2012-02-17 | No

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2017-01-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA
2017-02-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-03-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-04-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-05-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-06-01 | SI | SI | NO | SI | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-07-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-08-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-09-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-10-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-11-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-12-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | 664.44 | 453.6 | m3/dia | 2017-01-01 | Autocontrol
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | 664.44 | 543.4 | m3/dia | 2017-01-01 | Autocontrol
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | 664.44 | 660.09 | m3/dia | 2017-02-01 | Autocontrol
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | 664.44 | 576.2 | m3/dia | 2017-03-01 | Autocontrol
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | 664.44 | 366.88 | m3/dia | 2017-04-01 | Autocontrol
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | 664.44 | 423.36 | m3/dia | 2017-05-01 | Autocontrol
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | 664.44 | 958.4 | m3/dia | 2017-06-01 | Autocontrol
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | 664.44 | 408.44 | m3/dia | 2017-07-01 | Autocontrol
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | 664.44 | 403.4 | m3/dia | 2017-08-01 | Autocontrol
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | 664.44 | 447.5 | m3/dia | 2017-09-01 | Autocontrol
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | 664.44 | 423.6 | m3/dia | 2017-10-01 | Autocontrol
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | 664.44 | 347.6 | m3/dia | 2017-11-01 | Autocontrol
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | 664.44 | 341.8 | m3/dia | 2017-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Aluminio | mg/L | 1 | 0.2 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Estaño | mg/L | 0.5 | 0.03 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 1.1 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Molibdeno | mg/L | 0.1 | 0.02 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.31 | 2017-10-01 | Autocontrol | valor en rango
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 100 | 5 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Temperatura | °C | 30 | 20.89 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Aluminio | mg/L | 1 | 0.09 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Estaño | mg/L | 0.5 | 0.03 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 1.1 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Molibdeno | mg/L | 0.1 | 0.01 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.98 | 2017-11-01 | Autocontrol | valor en rango
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 100 | 5 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Temperatura | °C | 30 | 26.33 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Aluminio | mg/L | 1 | 0.28 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Estaño | mg/L | 0.5 | 0.03 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 1 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Molibdeno | mg/L | 0.1 | 0.02 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.77 | 2017-12-01 | Autocontrol | valor en rango
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 100 | 5 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Temperatura | °C | 30 | 27.72 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Aluminio | mg/L | 1 | 0.16 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Estaño | mg/L | 0.5 | 0.03 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 1.2 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Molibdeno | mg/L | 0.1 | 0.02 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.5 | 2017-07-01 | Autocontrol | valor en rango
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 100 | 5 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Temperatura | °C | 30 | 23.2 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Aluminio | mg/L | 1 | 0.28 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Estaño | mg/L | 0.5 | 0.1 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 1.1 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Molibdeno | mg/L | 0.1 | 0.05 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.1 | 2017-01-01 | Autocontrol | valor en rango
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 100 | 125 | 2017-01-01 | Autocontrol | 25 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Temperatura | °C | 30 | 26 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Aluminio | mg/L | 1 | 0.1 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Estaño | mg/L | 0.5 | 0.1 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 1.2 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Molibdeno | mg/L | 0.1 | 0.01 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.1 | 2017-02-01 | Autocontrol | valor en rango
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 100 | 21 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Temperatura | °C | 30 | 27.1 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Aluminio | mg/L | 1 | 0.1 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Estaño | mg/L | 0.5 | 0.1 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 1.2 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Molibdeno | mg/L | 0.1 | 0.01 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.1 | 2017-03-01 | Autocontrol | valor en rango
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 100 | 42 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Temperatura | °C | 30 | 25.9 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 100 | 28 | 2017-01-01 | Remuestreo | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Aluminio | mg/L | 1 | 0.1 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Estaño | mg/L | 0.5 | 0.1 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 1.1 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Molibdeno | mg/L | 0.1 | 0.04 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.1 | 2017-04-01 | Autocontrol | valor en rango
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 100 | 67 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Temperatura | °C | 30 | 25.1 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Aluminio | mg/L | 1 | 0.1 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Estaño | mg/L | 0.5 | 0.1 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 1 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Molibdeno | mg/L | 0.1 | 0.01 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.1 | 2017-05-01 | Autocontrol | valor en rango
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 100 | 44 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Temperatura | °C | 30 | 26.7 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Aluminio | mg/L | 1 | 0.05 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Estaño | mg/L | 0.5 | 0.01 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 1.2 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Molibdeno | mg/L | 0.1 | 0.01 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.3 | 2017-06-01 | Autocontrol | valor en rango
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 100 | 7 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Temperatura | °C | 30 | 21.7 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Aluminio | mg/L | 1 | 0.09 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Estaño | mg/L | 0.5 | 0.03 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.05 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Molibdeno | mg/L | 0.1 | 0.02 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.78 | 2017-08-01 | Autocontrol | valor en rango
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 100 | 5 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Temperatura | °C | 30 | 23.62 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Aluminio | mg/L | 1 | 0.09 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Estaño | mg/L | 0.5 | 0.03 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 1.2 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Molibdeno | mg/L | 0.1 | 0.02 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.32 | 2017-09-01 | Autocontrol | valor en rango
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 100 | 5 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Temperatura | °C | 30 | 22.84 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %