## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
96632550-K | VINA LOS NOGALES S A | VIÑA LOS NOGALES | PUNTO 1 CANAL QUETE QUETE | Región del Maule | Curico | Curicó | Curicó, Región del Maule | Datum | 19 | 346271 | 6295838 | CANAL QUETE QUETE | DS 90-2000 | Tabla 1 | 542 | 2007-02-19 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2018-01-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-02-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-03-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-04-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-05-01 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-06-01 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-07-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-08-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-09-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-10-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA
2018-11-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-12-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO | SI | NO | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
96632550-K | VIÑA LOS NOGALES | PUNTO 1 CANAL QUETE QUETE | 9999999 | 11.04 | m3/dia | 2018-01-01 | Autocontrol
96632550-K | VIÑA LOS NOGALES | PUNTO 1 CANAL QUETE QUETE | 9999999 | 13.68 | m3/dia | 2018-02-01 | Autocontrol
96632550-K | VIÑA LOS NOGALES | PUNTO 1 CANAL QUETE QUETE | 9999999 | 15.84 | m3/dia | 2018-03-01 | Autocontrol
96632550-K | VIÑA LOS NOGALES | PUNTO 1 CANAL QUETE QUETE | 9999999 | 37.44 | m3/dia | 2018-11-01 | Autocontrol
96632550-K | VIÑA LOS NOGALES | PUNTO 1 CANAL QUETE QUETE | 9999999 | 105.6 | m3/dia | 2018-10-01 | Autocontrol
96632550-K | VIÑA LOS NOGALES | PUNTO 1 CANAL QUETE QUETE | 9999999 | 105.6 | m3/dia | 2018-10-01 | Autocontrol
96632550-K | VIÑA LOS NOGALES | PUNTO 1 CANAL QUETE QUETE | 9999999 | 35.52 | m3/dia | 2018-12-01 | Autocontrol
96632550-K | VIÑA LOS NOGALES | PUNTO 1 CANAL QUETE QUETE | 9999999 | 27.12 | m3/dia | 2018-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
96632550-K | VIÑA LOS NOGALES | PUNTO 1 CANAL QUETE QUETE | Caudal | m3/dia |  | 105.6 | 2018-10-01 | Autocontrol
96632550-K | VIÑA LOS NOGALES | PUNTO 1 CANAL QUETE QUETE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 1228 | 2018-10-01 | Autocontrol | 3408,6 %
96632550-K | VIÑA LOS NOGALES | PUNTO 1 CANAL QUETE QUETE | Fósforo | mg/L | 10 | 4.21 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
96632550-K | VIÑA LOS NOGALES | PUNTO 1 CANAL QUETE QUETE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.78 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
96632550-K | VIÑA LOS NOGALES | PUNTO 1 CANAL QUETE QUETE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 5.93 | 2018-10-01 | Autocontrol | fuera de rango
96632550-K | VIÑA LOS NOGALES | PUNTO 1 CANAL QUETE QUETE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 193 | 2018-10-01 | Autocontrol | 141,3 %
96632550-K | VIÑA LOS NOGALES | PUNTO 1 CANAL QUETE QUETE | Temperatura | °C | 35 | 20.5 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
96632550-K | VIÑA LOS NOGALES | PUNTO 1 CANAL QUETE QUETE | Caudal | m3/dia |  | 15.84 | 2018-03-01 | Autocontrol
96632550-K | VIÑA LOS NOGALES | PUNTO 1 CANAL QUETE QUETE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 3 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
96632550-K | VIÑA LOS NOGALES | PUNTO 1 CANAL QUETE QUETE | Fósforo | mg/L | 10 | 3.02 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
96632550-K | VIÑA LOS NOGALES | PUNTO 1 CANAL QUETE QUETE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 4.31 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
96632550-K | VIÑA LOS NOGALES | PUNTO 1 CANAL QUETE QUETE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.03 | 2018-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96632550-K | VIÑA LOS NOGALES | PUNTO 1 CANAL QUETE QUETE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
96632550-K | VIÑA LOS NOGALES | PUNTO 1 CANAL QUETE QUETE | Temperatura | °C | 35 | 19.2 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
96632550-K | VIÑA LOS NOGALES | PUNTO 1 CANAL QUETE QUETE | DQO | mgO2/L |  | 8 | 2018-03-01 | Autocontrol
96632550-K | VIÑA LOS NOGALES | PUNTO 1 CANAL QUETE QUETE | Caudal | m3/dia |  | 11.04 | 2018-01-01 | Autocontrol
96632550-K | VIÑA LOS NOGALES | PUNTO 1 CANAL QUETE QUETE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 17 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
96632550-K | VIÑA LOS NOGALES | PUNTO 1 CANAL QUETE QUETE | DQO | mgO2/L |  | 36 | 2018-01-01 | Autocontrol
96632550-K | VIÑA LOS NOGALES | PUNTO 1 CANAL QUETE QUETE | Fósforo | mg/L | 10 | 9.31 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
96632550-K | VIÑA LOS NOGALES | PUNTO 1 CANAL QUETE QUETE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 3.67 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
96632550-K | VIÑA LOS NOGALES | PUNTO 1 CANAL QUETE QUETE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.97 | 2018-01-01 | Autocontrol | valor en rango
96632550-K | VIÑA LOS NOGALES | PUNTO 1 CANAL QUETE QUETE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
96632550-K | VIÑA LOS NOGALES | PUNTO 1 CANAL QUETE QUETE | Temperatura | °C | 35 | 20.8 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
96632550-K | VIÑA LOS NOGALES | PUNTO 1 CANAL QUETE QUETE | Caudal | m3/dia |  | 13.68 | 2018-02-01 | Autocontrol
96632550-K | VIÑA LOS NOGALES | PUNTO 1 CANAL QUETE QUETE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 10 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
96632550-K | VIÑA LOS NOGALES | PUNTO 1 CANAL QUETE QUETE | Fósforo | mg/L | 10 | 1.58 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
96632550-K | VIÑA LOS NOGALES | PUNTO 1 CANAL QUETE QUETE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.64 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
96632550-K | VIÑA LOS NOGALES | PUNTO 1 CANAL QUETE QUETE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.12 | 2018-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96632550-K | VIÑA LOS NOGALES | PUNTO 1 CANAL QUETE QUETE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
96632550-K | VIÑA LOS NOGALES | PUNTO 1 CANAL QUETE QUETE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 13 | 2018-10-01 | Remuestreo | 0 %
96632550-K | VIÑA LOS NOGALES | PUNTO 1 CANAL QUETE QUETE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.56 | 2018-10-01 | Remuestreo | valor en rango
96632550-K | VIÑA LOS NOGALES | PUNTO 1 CANAL QUETE QUETE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2018-10-01 | Remuestreo | 0 %
96632550-K | VIÑA LOS NOGALES | PUNTO 1 CANAL QUETE QUETE | Caudal | m3/dia |  | 37.44 | 2018-11-01 | Autocontrol
96632550-K | VIÑA LOS NOGALES | PUNTO 1 CANAL QUETE QUETE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 15 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96632550-K | VIÑA LOS NOGALES | PUNTO 1 CANAL QUETE QUETE | DQO | mgO2/L |  | 30 | 2018-11-01 | Autocontrol
96632550-K | VIÑA LOS NOGALES | PUNTO 1 CANAL QUETE QUETE | Fósforo | mg/L | 10 | 1.34 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96632550-K | VIÑA LOS NOGALES | PUNTO 1 CANAL QUETE QUETE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 3.36 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96632550-K | VIÑA LOS NOGALES | PUNTO 1 CANAL QUETE QUETE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.87 | 2018-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96632550-K | VIÑA LOS NOGALES | PUNTO 1 CANAL QUETE QUETE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96632550-K | VIÑA LOS NOGALES | PUNTO 1 CANAL QUETE QUETE | Temperatura | °C | 35 | 20.7 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96632550-K | VIÑA LOS NOGALES | PUNTO 1 CANAL QUETE QUETE | Caudal | m3/dia |  | 35.52 | 2018-12-01 | Autocontrol
96632550-K | VIÑA LOS NOGALES | PUNTO 1 CANAL QUETE QUETE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 264 | 2018-12-01 | Autocontrol | 654,3 %
96632550-K | VIÑA LOS NOGALES | PUNTO 1 CANAL QUETE QUETE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 598 | 2018-12-01 | Autocontrol | 1608,6 %
96632550-K | VIÑA LOS NOGALES | PUNTO 1 CANAL QUETE QUETE | Fósforo | mg/L | 10 | 3.18 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
96632550-K | VIÑA LOS NOGALES | PUNTO 1 CANAL QUETE QUETE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.22 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
96632550-K | VIÑA LOS NOGALES | PUNTO 1 CANAL QUETE QUETE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 110 | 2018-12-01 | Autocontrol | 37,5 %
96632550-K | VIÑA LOS NOGALES | PUNTO 1 CANAL QUETE QUETE | Temperatura | °C | 35 | 20.4 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
96632550-K | VIÑA LOS NOGALES | PUNTO 1 CANAL QUETE QUETE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.88 | 2018-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96632550-K | VIÑA LOS NOGALES | PUNTO 1 CANAL QUETE QUETE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 15 | 2018-12-01 | Remuestreo | 0 %
96632550-K | VIÑA LOS NOGALES | PUNTO 1 CANAL QUETE QUETE | Temperatura | °C | 35 | 20.1 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %