## ABRIL 19
| VITAL AGUAS S.A | FORMULARIO | [5 empty] | Código: F-EMS-QA-022
Fecha: 01/11/09
|  | MONITOREO RILES DS90/2000 DIARIO | [5 empty] | Revisión: 02
PH
| Límite Aceptación | 6,0 - 8,5 |  |  |  |  | Temperatura máx. : 35°C
| FECHA | PH Máx | Hora | PH Mín | Hora | Hora | T° | Caudal
ENERO | 2019-04-01 | 7.8138 | 8:51 | 6.4335 | 11:06 | 7:10 | 18.4 | 75
| 2019-04-02 | 6.7048 | 11:36 | 6.2985 | 22:06 | 7:05 | 16.2 | 40
| 2019-04-03 | 6.5361 | 21:21 | 6.3016 | 1:36 | 7:10 | 17.1 | 16
| 2019-04-04 | 6.5329 | 1:21 | 6.1104 | 13:51 | 7:10 | 17.4 | 3
| 2019-04-05 | 7.8986 | 18:51 | 6.1387 | 9:06 | 7:00 | 14.1 | 2
| 2019-04-06 | 7.7043 | 8:06 | 6.5048 | 10:36 | 13:30 | 22.8 | 59
| 2019-04-07 | 6.7684 | 19:36 | 6.6461 | 1:51 | 9:00 | 17 | 5
| 2019-04-08 | 7.6429 | 6:06 | 6.4119 | 18:36 | 9:15 | 17.7 | 35
| 2019-04-09 | 6.6208 | 23:06 | 6.4367 | 1:06 | 9:05 | 17.8 | 9
| 2019-04-10 | 6.8088 | 16:21 | 6.6177 | 3:21 | 9:30 | 17.8 | 2
| 2019-04-11 | 6.893 | 18:06 | 6.6771 | 4:06 | 7:10 | 15.7 | 3
| 2019-04-12 | 7.9982 | 13:51 | 6.8678 | 2:06 | 7:10 | 14.1 | 3
| 2019-04-13 | 7.9258 | 6:36 | 6.6581 | 12:06 | 13:40 | 16.6 | 55
| 2019-04-14 | 6.8211 | 15:51 | 6.7581 | 0:51 | 9:00 | 13.4 | 3
| 2019-04-15 | 6.9365 | 14:21 | 6.7208 | 17:06 | 7:10 | 12.7 | 5
| 2019-04-16 | 7.0368 | 11:36 | 6.7869 | 21:51 | 7:05 | 12.9 | 3
| 2019-04-17 | 6.8309 | 16:06 | 6.6088 | 18:06 | 7:05 | 13.7 | 1
| 2019-04-18 | 6.6586 | 0:36 | 6.5143 | 6:06 | 7:05 | 14.2 | 10
| 2019-04-19 | 7.3289 | 8:28 | 6.4114 | 11:43 | 7:10 | 14.3 | 11
| 2019-04-20 | 6.5329 | 23:28 | 6.4768 | 1:43 | 13:00 | 417:36 | 56
| 2019-04-21 | 6.5959 | 17:13 | 6.5298 | 0:58 | 9:00 | 17 | 2
| 2019-04-22 | 7.8329 | 4:28 | 6.5831 | 0:13 | 9:00 | 13.8 | 2
| 2019-04-23 | 7.252 | 7:43 | 6.6271 | 17:13 | 0:05 | 13.5 | 8
| 2019-04-24 | 6.6552 | 3:13 | 6.3577 | 15:13 | 7:05 | 12.7 | 43
| 2019-04-25 | 6.4335 | 23:13 | 6.3893 | 8:43 | 7:05 | 13.7 | 4
| 2019-04-26 | 7.0824 | 14:43 | 6.4302 | 8:13 | 7:15 | 13.6 | 3
| 2019-04-27 | 7.3924 | 8:43 | 6.6333 | 10:43 | 7:15 | 12.8 | 4
| 2019-04-28 | 6.8401 | 22:58 | 6.7111 | 3:58 | 13:30 | 20.6 | 28
| 2019-04-29 | 7.9104 | 5:28 | 6.6833 | 19:43 | 9:00 | 20.6 | 6
| 2019-04-30 | 7.9231 | 15:43 | 6.6771 | 14:13 | 7:00 | 14.3 | 15
| Caudal Prom. | Total m3 | Ph Max | Ph Min | T° Máx
| 17.0333 | 511 | 7.9982 | 6.1104 | 22.8