## SO2
[5 empty] | PRUEBAS DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD CEMS GASES - PARÁMETRO SO2 | [13 empty] | Mes: |  | Junio
[19 empty] | Encargado: |  | Kattherine Ferrada
Antecedentes Generales
Nombre Planta de Ácido |  |  | PLANTA DE ÁCIDO GRADO A |  |  | Nombre de la Fundición |  |  |  | FUNDICIÓN CHAGRES |  |  |  | Fecha Última Validación |  |  | 2018-07-18 |  | Año |  | 2019
Nombre CEMS | [5 empty] | N° Serie |  |  |  | 3.254290.5 |  |  |  | Marca |  |  | ABB |  | Modelo |  | EL3020 (URAS 26)
N° Res. Ex. Última Validación CEMS |  |  | 1070 |  |  | Fecha Res. Ex. Última Validación CEMS |  |  |  | 2018-08-24 |  |  |  | Datos válidos desde |  |  | 2018-07-19 |  | Datos válidos hasta |  | 2019-07-19
N° | RESULTADOS PRUEBAS DIARIAS DE ERROR DE CALIBRACIÓN (EC) - SO2
| Fecha de la Prueba | Nivel Cero | [10 empty] | Nivel Span
|  | Características del Gas Patrón | [5 empty] | Resultados %DC |  |  |  |  | Características del Gas Patrón | [5 empty] | Resultados %DC
|  | N° Cilindro | Hora inicio inyección gas patrón | Concentración Gas Nivel Cero (ppm) | Porcentaje (0 - 20%) | % Incert | Fecha Vencimiento | Hora de registro de lectura analizador | Escala del analizador | Valor de lectura registrado | Diferencia | %DC (≤ ±5 % o ≤ 10 ppm) | N° Cilindro | Hora inicio inyección gas patrón | Concentración Gas Nivel Span (ppm) | Porcentaje (80 - 100%) | % Incert | Fecha Vencimiento | Hora de registro de lectura analizador | Escala del analizador | Valor de lectura registrado | Diferencia | %DC (≤ ±5 % o≤ 10 ppm) | Límite SO2 %DC
1 | 2019-06-01 | 3443902 | 9:01 | 0 | 0 | 0.001 | 2021-04-13 | 9:03 | 1000 | 2.85 | 2.85 | 0.285% | EB0110525 | 9:05 | 930 | 93.6 | 1 | 2026-06-25 | 9:08 | 1000 | 919.108 | 10.892 | 1.089% | 5
2 | 2019-06-02 | 3443902 | 9:01 | 0 | 0 | 0.001 | 2021-04-13 | 9:03 | 1000 | 1.158 | 1.158 | 0.1158% | EB0110525 | 9:05 | 930 | 93.6 | 1 | 2026-06-25 | 9:08 | 1000 | 919.658 | 10.342 | 1.034% | 5
3 | 2019-06-03 | 3443902 | 9:01 | 0 | 0 | 0.001 | 2021-04-13 | 9:03 | 1000 | 1.992 | 1.992 | 0.1992% | EB0110525 | 9:05 | 930 | 93.6 | 1 | 2026-06-25 | 9:08 | 1000 | 920.217 | 9.783 | 0.9783% | 5
4 | 2019-06-04 | 3443902 | 9:01 | 0 | 0 | 0.001 | 2021-04-13 | 9:03 | 1000 | 2.483 | 2.483 | 0.2483% | EB0110525 | 9:05 | 930 | 93.6 | 1 | 2026-06-25 | 9:08 | 1000 | 921.85 | 8.15 | 0.815% | 5
5 | 2019-06-05 | 3443902 | 9:01 | 0 | 0 | 0.001 | 2021-04-13 | 9:03 | 1000 | 1.342 | 1.342 | 0.1342% | EB0110525 | 9:05 | 930 | 93.6 | 1 | 2026-06-25 | 9:08 | 1000 | 919.95 | 10.05 | 1.005% | 5
6 | 2019-06-06 | 3443902 | 9:01 | 0 | 0 | 0.001 | 2021-04-13 | 9:03 | 1000 | 0.533 | 0.533 | 0.0533% | EB0110525 | 9:05 | 930 | 93.6 | 1 | 2026-06-25 | 9:08 | 1000 | 919.225 | 10.775 | 1.077% | 5
7 | 2019-06-07 | 3443902 | 9:01 | 0 | 0 | 0.001 | 2021-04-13 | 9:03 | 1000 | 1.8 | 1.8 | 0.18% | EB0110525 | 9:05 | 930 | 93.6 | 1 | 2026-06-25 | 9:08 | 1000 | 920.258 | 9.742 | 0.9742% | 5
8 | 2019-06-08 | 3443902 | 9:01 | 0 | 0 | 0.001 | 2021-04-13 | 9:03 | 1000 | 1.733 | 1.733 | 0.1733% | EB0110525 | 9:05 | 930 | 93.6 | 1 | 2026-06-25 | 9:08 | 1000 | 919.308 | 10.692 | 1.069% | 5
9 | 2019-06-09 | 3443902 | 9:01 | 0 | 0 | 0.001 | 2021-04-13 | 9:03 | 1000 | 2.775 | 2.775 | 0.2775% | EB0110525 | 9:05 | 930 | 93.6 | 1 | 2026-06-25 | 9:08 | 1000 | 919.025 | 10.975 | 1.098% | 5
10 | 2019-06-10 | 3443902 | 9:01 | 0 | 0 | 0.001 | 2021-04-13 | 9:03 | 1000 | 0.933 | 0.933 | 0.0933% | EB0110525 | 9:05 | 930 | 93.6 | 1 | 2026-06-25 | 9:08 | 1000 | 920.458 | 9.542 | 0.9542% | 5
11 | 2019-06-11 | 3443902 | 9:01 | 0 | 0 | 0.001 | 2021-04-13 | 9:03 | 1000 | 1.575 | 1.575 | 0.1575% | EB0110525 | 9:05 | 930 | 93.6 | 1 | 2026-06-25 | 9:08 | 1000 | 919.617 | 10.383 | 1.038% | 5
12 | 2019-06-12 | 3443902 | 9:01 | 0 | 0 | 0.001 | 2021-04-13 | 9:03 | 1000 | 1.933 | 1.933 | 0.1933% | EB0110525 | 9:05 | 930 | 93.6 | 1 | 2026-06-25 | 9:08 | 1000 | 916.975 | 13.025 | 1.302% | 5
13 | 2019-06-13 | 3443902 | 9:01 | 0 | 0 | 0.001 | 2021-04-13 | 9:03 | 1000 | 0.642 | 0.642 | 0.0642% | EB0110525 | 9:05 | 930 | 93.6 | 1 | 2026-06-25 | 9:08 | 1000 | 918.2 | 11.8 | 1.18% | 5
14 | 2019-06-14 | 3443902 | 9:01 | 0 | 0 | 0.001 | 2021-04-13 | 9:03 | 1000 | 1.717 | 1.717 | 0.1717% | EB0110525 | 9:05 | 930 | 93.6 | 1 | 2026-06-25 | 9:08 | 1000 | 914.892 | 15.108 | 1.511% | 5
15 | 2019-06-15 | 3443902 | 9:01 | 0 | 0 | 0.001 | 2021-04-13 | 9:03 | 1000 | 2.725 | 2.725 | 0.2725% | EB0110525 | 9:05 | 930 | 93.6 | 1 | 2026-06-25 | 9:08 | 1000 | 918.358 | 11.642 | 1.164% | 5
16 | 2019-06-16 | 3443902 | 9:01 | 0 | 0 | 0.001 | 2021-04-13 | 9:03 | 1000 | 1.983 | 1.983 | 0.1983% | EB0110525 | 9:05 | 930 | 93.6 | 1 | 2026-06-25 | 9:08 | 1000 | 910.592 | 19.408 | 1.941% | 5
17 | 2019-06-17 | 3443902 | 9:01 | 0 | 0 | 0.001 | 2021-04-13 | 9:03 | 1000 | 5.5 | 5.5 | 0.55% | EB0110525 | 9:05 | 930 | 93.6 | 1 | 2026-06-25 | 9:08 | 1000 | 913.633 | 16.367 | 1.637% | 5
18 | 2019-06-18 | 3443902 | 9:01 | 0 | 0 | 0.001 | 2021-04-13 | 9:03 | 1000 | 2.975 | 2.975 | 0.2975% | EB0110525 | 9:05 | 930 | 93.6 | 1 | 2026-06-25 | 9:08 | 1000 | 910.017 | 19.983 | 1.998% | 5
19 | 2019-06-19 | 3443902 | 9:01 | 0 | 0 | 0.001 | 2021-04-13 | 9:03 | 1000 | 3.042 | 3.042 | 0.3042% | EB0110525 | 9:05 | 930 | 93.6 | 1 | 2026-06-25 | 9:08 | 1000 | 917.008 | 12.992 | 1.299% | 5
20 | 2019-06-20 | 3443902 | 9:01 | 0 | 0 | 0.001 | 2021-04-13 | 9:03 | 1000 | 2.092 | 2.092 | 0.2092% | EB0110525 | 9:05 | 930 | 93.6 | 1 | 2026-06-25 | 9:08 | 1000 | 918.792 | 11.208 | 1.121% | 5
21 | 2019-06-21 | 3443902 | 9:01 | 0 | 0 | 0.001 | 2021-04-13 | 9:03 | 1000 | 1.675 | 1.675 | 0.1675% | EB0110525 | 9:05 | 930 | 93.6 | 1 | 2026-06-25 | 9:08 | 1000 | 918.3 | 11.7 | 1.17% | 5
22 | 2019-06-22 | 3443902 | 9:01 | 0 | 0 | 0.001 | 2021-04-13 | 9:03 | 1000 | 2.925 | 2.925 | 0.2925% | EB0110525 | 9:05 | 930 | 93.6 | 1 | 2026-06-25 | 9:08 | 1000 | 918.425 | 11.575 | 1.158% | 5
23 | 2019-06-23 | 3443902 | 9:01 | 0 | 0 | 0.001 | 2021-04-13 | 9:03 | 1000 | 2.833 | 2.833 | 0.2833% | EB0110525 | 9:05 | 930 | 93.6 | 1 | 2026-06-25 | 9:08 | 1000 | 918.8 | 11.2 | 1.12% | 5
24 | 2019-06-24 | 3443902 | 9:01 | 0 | 0 | 0.001 | 2021-04-13 | 9:03 | 1000 | 3.108 | 3.108 | 0.3108% | EB0110525 | 9:05 | 930 | 93.6 | 1 | 2026-06-25 | 9:08 | 1000 | 919.742 | 10.258 | 1.026% | 5
25 | 2019-06-25 | 3443902 | 9:01 | 0 | 0 | 0.001 | 2021-04-13 | 9:03 | 1000 | 1.392 | 1.392 | 0.1392% | EB0110525 | 9:05 | 930 | 93.6 | 1 | 2026-06-25 | 9:08 | 1000 | 890.708 | 39.292 | 3.929% | 5
26 | 2019-06-26 | 3443902 | 9:01 | 0 | 0 | 0.001 | 2021-04-13 | 9:03 | 1000 | 0.833 | 0.833 | 0.0833% | EB0110525 | 9:05 | 930 | 93.6 | 1 | 2026-06-25 | 9:08 | 1000 | 915.742 | 14.258 | 1.426% | 5
27 | 2019-06-27 | 3443902 | 9:01 | 0 | 0 | 0.001 | 2021-04-13 | 9:03 | 1000 | 2.442 | 2.442 | 0.2442% | EB0110525 | 9:05 | 930 | 93.6 | 1 | 2026-06-25 | 9:08 | 1000 | 918.55 | 11.45 | 1.145% | 5
28 | 2019-06-28 | 3443902 | 9:01 | 0 | 0 | 0.001 | 2021-04-13 | 9:03 | 1000 | 1.45 | 1.45 | 0.145% | EB0110525 | 9:05 | 930 | 93.6 | 1 | 2026-06-25 | 9:08 | 1000 | 917.217 | 12.783 | 1.278% | 5
29 | 2019-06-29 | 3443902 | 9:01 | 0 | 0 | 0.001 | 2021-04-13 | 9:03 | 1000 | 1.225 | 1.225 | 0.1225% | EB0110525 | 9:05 | 930 | 93.6 | 1 | 2026-06-25 | 9:08 | 1000 | 916.525 | 13.475 | 1.348% | 0
30 | 2019-06-30 | 3443902 | 9:01 | 0 | 0 | 0.001 | 2021-04-13 | 9:03 | 1000 | 3.258 | 3.258 | 0.3258% | EB0110525 | 9:05 | 930 | 93.6 | 1 | 2026-06-25 | 9:08 | 1000 | 901.125 | 28.875 | 2.888%
31
Observaciones: Para el cálculo del limite de desviación se utiliza la indicado en el punto 6.1.1 Tabla Nº2 del "Protocolo de validación de Sistema de Monitoreo Continuo de Emisiones", la cual indica que el valor limite de DC se calcula utilizando la ecuacion 1 del punto 7.1 del mencionado documento: DC = │R - A│/S donde, R: Valor del Gas de Referencia para Cero o Alto Nivel A: Respuesto del CEMS al Gas de Calibración S: Valor del Span del Intrumento
Formulas:
Fecha de la Prueba = +[Fecha de la Prueba, row above]+1