RESPUESTAS ACTA DE INSPECCIÓN AMBIENTAL SMA

25/08/2020

PLANTA OSMOSIS, HYDRO QUALITY

- HECHOS Y ACTIVIDADES CONSTATADAS DURANTE LA INSPECCIÓN

De manera adicional a la presentación de la documentación requerida mediante acta de inspección, nos permitimos a continuación efectuar o aclarar observaciones constatadas en la misma, utilizando el mismo orden y numeración de las observaciones levantadas por esta Superintendencia.

- Portón de Acceso Abierto y sin control de Entrada: Se está trabajando actualmente en la automatización del portón, lo cual, en conjunto con una cámara de seguridad permitirá controlar el acceso hacía la planta desde una garita que cuenta con vigilancia las 24 horas del día que se encuentra a 0,68 kilómetros de la planta de Ósmosis. Se espera que este nuevo sistema se encuentre operativo en 4 semanas.

- Conductores de camiones aljibes cargando agua en altura: Se implementará en 4 semanas un procedimiento de trabajo en altura que permita a los conductores trabajar sobre el camión con todas las medidas de seguridad correspondientes para minimizar los riesgos

- Almacenamiento de Residuos Peligrosos: Los residuos peligrosos existentes al momento de la fiscalización fueron retirados el día viernes 4 de septiembre del 2020. No obstante lo anterior, actualmente se están gestionando las mejoras en la bodega para cumplir a cabalidad con la norma. Se proyecta que los cambios estén terminados en 4 semanas

- Piscina revestida con carpeta de color negro: Se estableció que para disminuir los riesgos de la piscina revestida se implementará un cerco perimetral, además de una escalera de emergencia. Ambas mejoras se implementarán en un plazo de 4 semanas.

- Container de color blanco: Tal como fue explicado en el proceso de fiscalización dentro se encuentra los equipos para realizar tratamiento de Osmosis Inversa.

- Estanques de color blanco y gris: Estos estanques son utilizados para almacenamiento de agua tal como es mencionado en fiscalización.

- DOCUMENTOS REQUERIDOS ACTA DE INSPECCIÓN AMBIENTAL

De acuerdo a lo solicitado en apartado 9 del acta aludida, se adjunta descripción de las actividades o documentos solicitados por el Acta de Inspección Ambiental:

- Autorizaciones sectoriales y/o ambientales del proyecto y funcionamiento de la planta de osmosis; detallando aspectos técnicos, incluyendo layout, balance de aguas, potencia instalada, insumos utilizados, residuos generados, entre otros antecedentes.

- Resolución Sanitaria de la planta, otorgada el 26 de junio del año 2019 por la Seremi de la región de Arica y Parinacota. (Anexo 1)

- 1.2 Aspectos técnicos del proyecto:

- Layout: Se adjunta el Layout de la planta (Anexo 2)

- Balance de Aguas: El balance de agua de la planta de osmosis fue calculado en base al caudal promedio de los últimos 12 meses

| Agua |  | Caudal Promedio (Litros/segundo) |
| --- | --- | --- |
| Alimentación |  | 18,5 |
| Producto | Normal | 9,1 |
|  | Sin Boro | 2,1 |
| Rechazo |  | 7,3 |

- Potencia Instalada: La potencia instalada corresponde a aproximadamente 200 Kw.

- Insumos utilizados: Los principales insumos utilizados son:

  - Antiincrustante

  - Petróleo

  - Aceite de motor

  - Hipoclorito de sodio

  - Ácido Sulfúrico

  - Ácido Cítrico

  - Metabisulfito de sodio

  - Agua de Pozo

  - Filtros de Cartucho

  - Membranas de Ósmosis Inversa

  - Soda Caustica

El ácido sulfurico, el ácido cítrico, el hipoclorito de sodio, el metabisulfito de sodio y la soda cáustica son abastecidos por la empresa Oxiquim.

- Residuos Generados: Los principales residuos generados son:

  - Tambores de combustible vacíos

  - Aceite de motor

  - Tambores de Hipoclorito de Sodio vacíos

  - Tambores de Ácido Sulfúrico vacíos

  - Tambores de Ácido Cítrico vacíos

  - Tambores de Soda Cáustica

  - Bidones de Antiincrustante Genesys LF (25L)

  - Sacos de Metabisulfito de sodio vacíos

  - Agua salina (de salinidad moderada)

  - Filtros de Cartucho usados

  - Membranas de Ósmosis Inversa usadas

- Otros Antecedentes:

- Se adjunta el contrato de Comodato entre Hydro Quality y Ariztía (Anexo 3).

- Registros de caudales de producción de agua de los últimos 12 meses indicando su destino y calidad.

| Mes | Tipo de Agua |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Alimentación | Producto Normal | Destino | Producto sin Boro | Destino | Rechazo | Destino |
| septiembre 2019 | 29.694 | 12.065 | Avícola - Faenadora | 4.662 | Avícola | 12.967 | Humectación caminos |
| octubre 2019 | 40.541 | 18.459 | Avícola - Faenadora | 5.862 | Avícola | 16.220 | Humectación caminos |
| noviembre 2019 | 49.352 | 23.510 | Avícola - Faenadora | 5.829 | Avícola | 20.013 | Humectación caminos |
| diciembre 2019 | 48.620 | 23.783 | Avícola - Faenadora | 5.302 | Avícola | 19.535 | Humectación caminos |
| enero 2020 | 47.233 | 23.121 | Avícola - Faenadora | 5.178 | Avícola | 18.934 | Humectación caminos |
| febrero 2020 | 46.875 | 22.977 | Avícola - Faenadora | 5.078 | Avícola | 18.820 | Humectación caminos |
| marzo 2020 | 51.652 | 25.461 | Avícola - Faenadora | 5.608 | Avícola | 20.583 | Humectación caminos |
| abril 2020 | 52.151 | 27.410 | Avícola - Faenadora | 5.253 | Avícola | 19.488 | Humectación caminos |
| mayo 2020 | 53.745 | 27.554 | Avícola - Faenadora | 5.586 | Avícola | 20.605 | Humectación caminos |
| junio 2020 | 49.989 | 25.285 | Avícola - Faenadora | 5.536 | Avícola | 19.168 | Humectación caminos |
| julio 2020 | 52.012 | 26.481 | Avícola - Faenadora | 5.718 | Avícola | 19.813 | Humectación caminos |
| agosto 2020 | 53.348 | 27.078 | Avícola - Faenadora | 5.882 | Avícola | 20.388 | Humectación caminos |

En el Anexo 4 se adjuntan los informes de monitoreo de calidad de agua, se cuenta con análisis de 8 meses, pues estos monitoreos no se realizan todos los meses, el agua de rechazo utilizada para el riego de caminos no se analiza en todos los informes, sin embargo al ser el porcentaje de recuperación de la planta de un 60% promedio, la concentración del agua de rechazo es 2,5 veces la del agua de alimentación.

- Resoluciones sanitarias de almacenamiento de sustancias y residuos peligrosos, detallando registro de almacenamiento, traslado y disposición final de los últimos 12 meses, adjuntando las resoluciones sanitarias de las empresas que les prestan servicios.

Con respecto a la resolución sanitaria de almacenamiento de residuos peligrosos:

Actualmente no se cuenta con una resolución de almacenamiento de residuos peligrosos, sin embargo, y tal como se indica en los Hechos Constatados actualmente se están implementando las mejoras en la bodega y estarán terminadas en un plazo no mayor a 04 semanas para presentar Solicitud a Seremi de Salud.

Con respecto a la resolución sanitaria de almacenamiento de sustancias peligrosas: El almacenamiento de sustancias peligrosas es menor a 30 toneladas por ende no es necesaria resolución de almacenamiento, sin embargo, igualmente se debe cumplir con la normativa vigente, por lo que actualmente se está trabajando en las mejoras del sector de dosificación y almacenamiento, las que estarán terminadas a más tardar en 04 semanas.

- Registros de caudales de agua de descarte de los últimos 12 meses detallando su destino y calidad.

El detalle de caudales se refleja en punto 2 de los documentos requeridos, el agua de descarte (también llamada agua de rechazo) es retirada con camiones aljibe y se utiliza en el riego de caminos, no se realiza el análisis de esta agua en todos los informes, pero al ser el porcentaje de recuperación de la planta de un 60% promedio, la concentración del agua de rechazo es 2,5 veces la del agua de alimentación.

- Derechos de aguas, detallando registro de caudales de los últimos 12 meses.

Las plantas de Ósmosis se alimenta desde 2 pozos, el AT5 y el AT7. Ambos pozos cuentan con resolución DGA N°244 del 13 de diciembre de 2010, los derechos se adjuntan en el Anexo 5.

A continuación se detalla los caudales en m3 de los últimos 12 meses de ambos pozos

| Mes | Caudal (m3) |  |
| --- | --- | --- |
|  | AT5 | AT7 |
| septiembre 2019 | 20.245 | 9.449 |
| octubre 2019 | 23.484 | 17.057 |
| noviembre 2019 | 34.354 | 14.998 |
| diciembre 2019 | 32.642 | 15.978 |
| enero 2020 | 32.715 | 14.518 |
| febrero 2020 | 30.558 | 16.317 |
| marzo 2020 | 34.790 | 16.862 |
| abril 2020 | 37.740 | 14.411 |
| mayo 2020 | 33.610 | 20.135 |
| junio 2020 | 31.406 | 18.583 |
| julio 2020 | 33.846 | 18.166 |
| agosto 2020 | 30.587 | 22.761 |