## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
76005967-6 | MARINE GEL ANTARTIC S.A. | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Región de Magallanes y la Antártica Chilena | Tierra del Fuego | Porvenir | BAHiA CHILOTA PORVENIR CAPITANIA 75 Porvenir, Región de Magallanes y la Antártica Chilena | Datum | 19 | 402173 | 4092661 | ESTRECHO DE MAGALLANES | DS 90-2000 | Tabla 5 | 363 | 2010-03-24 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2019-01-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-02-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-03-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-04-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-05-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-06-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO APLICA | NO APLICA
2019-07-01 | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-08-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-09-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-10-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-11-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-12-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | 9999999 | 321.7 | m3/dia | 2019-01-01 | Autocontrol
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | 9999999 | 407.16 | m3/dia | 2019-02-01 | Autocontrol
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | 9999999 | 449.93 | m3/dia | 2019-03-01 | Autocontrol
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | 9999999 | 79.164 | m3/dia | 2019-04-01 | Autocontrol
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | 9999999 | 168.91 | m3/dia | 2019-05-01 | Autocontrol
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | 9999999 | 266.54 | m3/dia | 2019-06-01 | Autocontrol
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | 9999999 | 263.79 | m3/dia | 2019-07-01 | Autocontrol
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | 9999999 | 212.65 | m3/dia | 2019-08-01 | Autocontrol
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | 9999999 | 218 | m3/dia | 2019-09-01 | Autocontrol
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | 9999999 | 204.39 | m3/dia | 2019-10-01 | Autocontrol
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | 9999999 | 234.36 | m3/dia | 2019-11-01 | Autocontrol
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | 9999999 | 131 | m3/dia | 2019-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 10 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.1 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Temperatura | °C |  | 8.3 | 2019-05-01 | Autocontrol
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | DBO5 | mgO2/L |  | 27 | 2019-03-01 | Autocontrol
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.46 | 2019-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Poder Espumógeno | mm | 5 | 2 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | SAAM | mg/L | 15 | 0.22 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Selenio | mg/L | 0.03 | 0.005 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 15 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.1 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Temperatura | °C |  | 12.03 | 2019-03-01 | Autocontrol
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.1 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Temperatura | °C |  | 10.58 | 2019-02-01 | Autocontrol
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | DBO5 | mgO2/L |  | 11 | 2019-01-01 | Autocontrol
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.03 | 2019-01-01 | Autocontrol | valor en rango
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Poder Espumógeno | mm | 5 | 2 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Selenio | mg/L | 0.03 | 0.005 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 9 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.1 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Temperatura | °C |  | 11.46 | 2019-01-01 | Autocontrol
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.21 | 2019-07-01 | Autocontrol | valor en rango
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | SAAM | mg/L | 15 | 0.25 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Selenio | mg/L | 0.03 | 0.005 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 21 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.1 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | DBO5 | mgO2/L |  | 11 | 2019-07-01 | Autocontrol
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Poder Espumógeno | mm | 5 | 2 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 11 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.1 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Temperatura | °C |  | 8.65 | 2019-11-01 | Autocontrol
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | DBO5 | mgO2/L |  | 52 | 2019-11-01 | Autocontrol
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8 | 2019-11-01 | Autocontrol | valor en rango
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Poder Espumógeno | mm | 5 | 2 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Selenio | mg/L | 0.03 | 0.005 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | DBO5 | mgO2/L |  | 31 | 2019-10-01 | Autocontrol
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.3 | 2019-10-01 | Autocontrol | valor en rango
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Poder Espumógeno | mm | 5 | 2 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Selenio | mg/L | 0.03 | 0.005 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 17 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.1 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Temperatura | °C |  | 6.3 | 2019-10-01 | Autocontrol
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Selenio | mg/L | 0.03 | 0.005 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 1 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 16 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.1 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Temperatura | °C |  | 4.4 | 2019-09-01 | Autocontrol
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | DBO5 | mgO2/L |  | 12 | 2019-09-01 | Autocontrol
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.1 | 2019-09-01 | Autocontrol | valor en rango
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Poder Espumógeno | mm | 5 | 2 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1.45 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | DBO5 | mgO2/L |  | 25 | 2019-08-01 | Autocontrol
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.4 | 2019-08-01 | Autocontrol | valor en rango
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Poder Espumógeno | mm | 5 | 2 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Selenio | mg/L | 0.03 | 0.005 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 10 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 38 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.1 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Temperatura | °C |  | 5.54 | 2019-08-01 | Autocontrol
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | DBO5 | mgO2/L |  | 14 | 2019-02-01 | Autocontrol
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.22 | 2019-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Poder Espumógeno | mm | 5 | 2 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | SAAM | mg/L | 15 | 0.58 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Selenio | mg/L | 0.03 | 0.005 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | DBO5 | mgO2/L |  | 20 | 2019-04-01 | Autocontrol
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.43 | 2019-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Poder Espumógeno | mm | 5 | 2 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Selenio | mg/L | 0.03 | 0.005 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.1 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Temperatura | °C |  | 7.53 | 2019-04-01 | Autocontrol
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Boro | mg/L |  | 3.1 | 2019-04-01 | Autocontrol
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Cloruros | mg/L |  | 17477 | 2019-04-01 | Autocontrol
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 4.75 | 2019-04-01 | Autocontrol
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Pentaclorofenol | mg/L |  | 0.001 | 2019-04-01 | Autocontrol
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Conductividad | uS/cm |  | 48900 | 2019-04-01 | Autocontrol
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | DBO5 | mgO2/L |  | 7 | 2019-05-01 | Autocontrol
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.3 | 2019-05-01 | Autocontrol | valor en rango
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Poder Espumógeno | mm | 5 | 2 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Selenio | mg/L | 0.03 | 0.005 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | DBO5 | mgO2/L |  | 40 | 2019-06-01 | Autocontrol
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Poder Espumógeno | mm | 5 | 8 | 2019-06-01 | Autocontrol | 60 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | SAAM | mg/L | 15 | 0.13 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Selenio | mg/L | 0.03 | 0.005 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.1 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 46 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Temperatura | °C |  | 6.93 | 2019-06-01 | Autocontrol
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.36 | 2019-06-01 | Autocontrol | valor en rango
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | DBO5 | mgO2/L |  | 27 | 2019-12-01 | Autocontrol
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Poder Espumógeno | mm | 5 | 2 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | SAAM | mg/L | 15 | 0.43 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Selenio | mg/L | 0.03 | 0.005 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.1 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 11 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Temperatura | °C |  | 9.7 | 2019-12-01 | Autocontrol
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.14 | 2019-12-01 | Autocontrol | valor en rango