## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
96566100-k | EXPLORA CHILE S A | HOTEL EXPLORA TORRES DEL PAINE | PUNTO 1 RIO PAINE | Región de Magallanes y la Antártica Chilena | Ultima Esperanza | Torres del Paine | SECTOR SALTO CHICO PARQUE NACIONAL TORRES DEL PAINE Torres del Paine, Región de Magallanes y la Antártica Chilena | Datum | 18 | 640743 | 4335244 | RIO PAINE | DS 90-2000 | Tabla 3 | 525 | 2019-04-17 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2020-01-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA
2020-02-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA
2020-03-01 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-04-01 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-05-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-06-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-07-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-08-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-09-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-10-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-11-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-12-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
96566100-k | HOTEL EXPLORA TORRES DEL PAINE | PUNTO 1 RIO PAINE | 92 | 75.8 | m3/dia | 2020-01-01 | Autocontrol
96566100-k | HOTEL EXPLORA TORRES DEL PAINE | PUNTO 1 RIO PAINE | 92 | 63.52 | m3/dia | 2020-01-01 | Autocontrol
96566100-k | HOTEL EXPLORA TORRES DEL PAINE | PUNTO 1 RIO PAINE | 92 | 80.11 | m3/dia | 2020-02-01 | Autocontrol
96566100-k | HOTEL EXPLORA TORRES DEL PAINE | PUNTO 1 RIO PAINE | 92 | 63.6 | m3/dia | 2020-02-01 | Autocontrol
96566100-k | HOTEL EXPLORA TORRES DEL PAINE | PUNTO 1 RIO PAINE | 92 | 30 | m3/dia | 2020-12-01 | Autocontrol
96566100-k | HOTEL EXPLORA TORRES DEL PAINE | PUNTO 1 RIO PAINE | 92 | 21.6 | m3/dia | 2020-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
96566100-k | HOTEL EXPLORA TORRES DEL PAINE | PUNTO 1 RIO PAINE | Fósforo | mg/L | 2 | 2.43 | 2020-02-01 | Remuestreo | 21,5 %
96566100-k | HOTEL EXPLORA TORRES DEL PAINE | PUNTO 1 RIO PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.16 | 2020-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96566100-k | HOTEL EXPLORA TORRES DEL PAINE | PUNTO 1 RIO PAINE | Temperatura | °C | 30 | 25 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
96566100-k | HOTEL EXPLORA TORRES DEL PAINE | PUNTO 1 RIO PAINE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 21 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
96566100-k | HOTEL EXPLORA TORRES DEL PAINE | PUNTO 1 RIO PAINE | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.1 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
96566100-k | HOTEL EXPLORA TORRES DEL PAINE | PUNTO 1 RIO PAINE | Sulfato | mg/L | 1000 | 39.9 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
96566100-k | HOTEL EXPLORA TORRES DEL PAINE | PUNTO 1 RIO PAINE | Nitrógeno Total | mg/L | 10 | 11.2 | 2020-02-01 | Autocontrol | 12 %
96566100-k | HOTEL EXPLORA TORRES DEL PAINE | PUNTO 1 RIO PAINE | Fósforo | mg/L | 2 | 2.43 | 2020-02-01 | Autocontrol | 21,5 %
96566100-k | HOTEL EXPLORA TORRES DEL PAINE | PUNTO 1 RIO PAINE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 13 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
96566100-k | HOTEL EXPLORA TORRES DEL PAINE | PUNTO 1 RIO PAINE | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 23 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
96566100-k | HOTEL EXPLORA TORRES DEL PAINE | PUNTO 1 RIO PAINE | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 0 | 2020-02-01 | Autocontrol
96566100-k | HOTEL EXPLORA TORRES DEL PAINE | PUNTO 1 RIO PAINE | Caudal | m3/dia | 92 | 80.11 | 2020-02-01 | Autocontrol
96566100-k | HOTEL EXPLORA TORRES DEL PAINE | PUNTO 1 RIO PAINE | Aluminio | mg/L | 1 | 0.33 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
96566100-k | HOTEL EXPLORA TORRES DEL PAINE | PUNTO 1 RIO PAINE | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1.87 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
96566100-k | HOTEL EXPLORA TORRES DEL PAINE | PUNTO 1 RIO PAINE | Nitrógeno Total | mg/L | 10 | 21.7 | 2020-01-01 | Remuestreo | 117 %
96566100-k | HOTEL EXPLORA TORRES DEL PAINE | PUNTO 1 RIO PAINE | Fósforo | mg/L | 2 | 2.59 | 2020-01-01 | Remuestreo | 29,5 %
96566100-k | HOTEL EXPLORA TORRES DEL PAINE | PUNTO 1 RIO PAINE | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 0 | 2020-01-01 | Autocontrol
96566100-k | HOTEL EXPLORA TORRES DEL PAINE | PUNTO 1 RIO PAINE | Caudal | m3/dia | 92 | 75.8 | 2020-01-01 | Autocontrol
96566100-k | HOTEL EXPLORA TORRES DEL PAINE | PUNTO 1 RIO PAINE | Temperatura | °C | 30 | 25 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
96566100-k | HOTEL EXPLORA TORRES DEL PAINE | PUNTO 1 RIO PAINE | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.1 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
96566100-k | HOTEL EXPLORA TORRES DEL PAINE | PUNTO 1 RIO PAINE | Sulfato | mg/L | 1000 | 53.5 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
96566100-k | HOTEL EXPLORA TORRES DEL PAINE | PUNTO 1 RIO PAINE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 22 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
96566100-k | HOTEL EXPLORA TORRES DEL PAINE | PUNTO 1 RIO PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.42 | 2020-01-01 | Autocontrol | valor en rango
96566100-k | HOTEL EXPLORA TORRES DEL PAINE | PUNTO 1 RIO PAINE | Nitrógeno Total | mg/L | 10 | 24.5 | 2020-01-01 | Autocontrol | 145 %
96566100-k | HOTEL EXPLORA TORRES DEL PAINE | PUNTO 1 RIO PAINE | Fósforo | mg/L | 2 | 6.97 | 2020-01-01 | Autocontrol | 248,5 %
96566100-k | HOTEL EXPLORA TORRES DEL PAINE | PUNTO 1 RIO PAINE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 8 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
96566100-k | HOTEL EXPLORA TORRES DEL PAINE | PUNTO 1 RIO PAINE | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
96566100-k | HOTEL EXPLORA TORRES DEL PAINE | PUNTO 1 RIO PAINE | Aluminio | mg/L | 1 | 0.204 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
96566100-k | HOTEL EXPLORA TORRES DEL PAINE | PUNTO 1 RIO PAINE | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1.19 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
96566100-k | HOTEL EXPLORA TORRES DEL PAINE | PUNTO 1 RIO PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.7 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96566100-k | HOTEL EXPLORA TORRES DEL PAINE | PUNTO 1 RIO PAINE | Temperatura | °C | 30 | 25 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
96566100-k | HOTEL EXPLORA TORRES DEL PAINE | PUNTO 1 RIO PAINE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 13 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
96566100-k | HOTEL EXPLORA TORRES DEL PAINE | PUNTO 1 RIO PAINE | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.1 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
96566100-k | HOTEL EXPLORA TORRES DEL PAINE | PUNTO 1 RIO PAINE | Sulfato | mg/L | 1000 | 82.7 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
96566100-k | HOTEL EXPLORA TORRES DEL PAINE | PUNTO 1 RIO PAINE | Nitrógeno Total | mg/L | 10 | 9.95 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
96566100-k | HOTEL EXPLORA TORRES DEL PAINE | PUNTO 1 RIO PAINE | Fósforo | mg/L | 2 | 4.03 | 2020-12-01 | Autocontrol | 101,5 %
96566100-k | HOTEL EXPLORA TORRES DEL PAINE | PUNTO 1 RIO PAINE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 20.1 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
96566100-k | HOTEL EXPLORA TORRES DEL PAINE | PUNTO 1 RIO PAINE | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 500 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
96566100-k | HOTEL EXPLORA TORRES DEL PAINE | PUNTO 1 RIO PAINE | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 0.06 | 2020-12-01 | Autocontrol
96566100-k | HOTEL EXPLORA TORRES DEL PAINE | PUNTO 1 RIO PAINE | Caudal | m3/dia | 92 | 30 | 2020-12-01 | Autocontrol
96566100-k | HOTEL EXPLORA TORRES DEL PAINE | PUNTO 1 RIO PAINE | Aluminio | mg/L | 1 | 0.47 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
96566100-k | HOTEL EXPLORA TORRES DEL PAINE | PUNTO 1 RIO PAINE | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
96566100-k | HOTEL EXPLORA TORRES DEL PAINE | PUNTO 1 RIO PAINE | Fósforo | mg/L | 2 | 2.97 | 2020-12-01 | Remuestreo | 48,5 %
96566100-k | HOTEL EXPLORA TORRES DEL PAINE | PUNTO 1 RIO PAINE | Nitrógeno Total | mg/L | 10 | 26 | 2020-02-01 | Remuestreo | 160 %