## Preventivo
DEPARTAMENTO | N° SEM | OT | AREA | SISTEMA | EQUIPO | TIPO MANTTO PLAN | TIPO MANTTO DIST | DESCRIPCION ACTIVIDAD | OBJ HH'S | FECHA Y HORA INICIO PROG. | FECHA Y HORA FIN PROG. | % FINAL ACTIVIDAD | OBSERVACIÓN
Eléctrico | 16 | 2001573519 | UNIDAD 5 | COMPUERTAS DESCARGA SILO ESCORIA | MP ME COMPUERTAS SILO DESC ESCORIA U5 6M | Preventivo | PREVENTIVO | MP ME COMPUERTAS SILO DESC ESCORIA U5 6M | 16 | 2020-04-16 | 2020-04-16 | 100% | FINALIZADO
Eléctrico | 15 | 2001562594 | UNIDAD 1 |  | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | Preventivo | PREVENTIVO | MP ME SISTEMA ESCORIA U1 6M | 16 | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 100% | FINALIZADO
Eléctrico | 15 | 2001562681 | UNIDAD 1 |  | CORREA TRANSPORTADORA -1 ESCORIA | Preventivo | PREVENTIVO | MP ME MANTTO SW DESALIN. CTE1 U1 1M | 12 | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 100% | FINALIZADO
Eléctrico | 15 | 2001573537 | UNIDAD 1 |  | COMPUERTAS DESCARGA SILO ESCORIA | Preventivo | PREVENTIVO | MP ME COMPUERTAS SILO DESC ESCORIA U1 6M | 10 | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 100% | FINALIZADO
Eléctrico | 15 | 2001570817 | UNIDAD 2 | PANEL LOCAL VIBRADORES A/B | SILO DE ESCORIA | Preventivo | PREVENTIVO | MP ME SILO DE ESCORIA U2 6M | 3 | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 100% | FINALIZADO
Eléctrico | 15 | 2001573139 | UNIDAD 2 |  | CORREA TRANSPORTADORA -1 ESCORIA | Preventivo | PREVENTIVO | MP ME MANTTO SW DESALIN. CTE1 U2 1M | 8 | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 100% | FINALIZADO
Eléctrico | 15 | 2001573140 | UNIDAD 2 |  | CORREA TRANSPORTADORA -2 ESCORIA | Preventivo | PREVENTIVO | MP ME MANTTO SW DESAL. VEL0 CTE2 U2 1M | 12 | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 100% | FINALIZADO
Eléctrico | 15 | 2001571907 | UNIDAD 5 |  | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | Preventivo | PREVENTIVO | MP ME MOT CUB PANEL BBA ELIM NIEBLA B U5 | 6 | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 100% | FINALIZADO
Eléctrico | 15 | 2001570820 | UNIDAD 4 | PANEL LOCAL VIBRADORES A/B | SILO DE ESCORIA | Preventivo | PREVENTIVO | MP ME SILO DE ESCORIA U4 6M | 3 | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 100% | FINALIZADO
Eléctrico | 16 | 2001572469 | UNIDAD 2 | COMPUERTAS DESCARGA SILO ESCORIA | MP ME COMPUERTAS SILO DESC ESCORIA U2 6M | Preventivo | PREVENTIVO | MP ME COMPUERTAS SILO DESC ESCORIA U2 6M | 16 | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 100% | FINALIZADO
Eléctrico | 16 | 2001570824 | UNIDAD 5 | SILO DE ESCORIA | MP ME SILO DE ESCORIA U5 6M | Preventivo | PREVENTIVO | MP ME SILO DE ESCORIA U5 6M | 3 | 2020-04-17 | 2020-04-17 | 100% | FINALIZADO
Eléctrico | 18 | 2001519527 | UNIDAD 2 | MOTOR BOMBA DRENAJE ESCORIA -A | BOMBA DRENAJE ESCORIA -A | Preventivo | PREVENTIVO | MP ME MOTOR BOMBA DRENAJ ESCORIA A U2 6M | 8 | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 100% | FINALIZADO
Eléctrico | 18 | 2001573143 | UNIDAD 3 |  | CORREA TRANSPORTADORA -2 ESCORIA | Preventivo | PREVENTIVO | MP ME MANTTO SW DESAL. VEL0 CTE2 U3 1M | 20 | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 14 | 2001570927 | INSTALACIONES Y MISCELANEOS | LABORATORIO INSTRUMENTACION | MP REVISION Y/O CALIBRACION INSTR LAB | Preventivo | PREVENTIVO | MANTENIMIENTO REVISIÓN Y/O CALIBRACION IENSADO. | 8 | 30.03.2020 | 30.03.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 14 | 2001569456 | UNIDAD 1 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | MP MIC INST ALIM ROTATORIO U1 | Preventivo | PREVENTIVO | REVISION Y LIMPIEZA INSTRUMENTOS ALIMENTADOR ROTATORIO INCLUYE SWTICH VELOC ALIMENTADOR HTK51CS201; SWTICH VELOC ALIMENTADOR HTK52CS201 | 4 | 30.03.2020 | 30.03.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 14 | 2001569457 | UNIDAD 1 | TORNILLO PESOMETRICO Ca(OH)2 HTK55AF001 | MP MIC TORNILLO PESOMETRICO CaOH2 U1 | Preventivo | PREVENTIVO | REVISION Y LIMPIEZA INSTRUMENTOS | 8 | 30.03.2020 | 30.03.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 14 | 2001572882 | UNIDAD 1 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U1 | Preventivo | PREVENTIVO | MANTTO Y REVISION LT HTK50CL101 Y LS HTK50CL201 SILO DIARIO LT ESTQ DOSIFICACION HTK51CL101 | 4 | 30.03.2020 | 30.03.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 14 | 2001572673 | UNIDAD 2 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U2 | Preventivo | PREVENTIVO | MANTTO Y REVISION LT HTK50CL101 Y LS HTK50CL201 SILO DIARIO LT ESTQ DOSIFICACION HTK51CL101 | 2 | 30.03.2020 | 30.03.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 14 | 2001573253 | UNIDAD 4 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U4 | Preventivo | PREVENTIVO | MANTTO Y REVISION LT HTK50CL101 Y LS HTK50CL201 SILO DIARIO LT ESTQ DOSIFICACION HTK51CL101 | 2 | 30.03.2020 | 30.03.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 14 | 2001572217 | UNIDAD 1 | SISTEMA DETECTOR ROTURA CALDERA | MP SISTEMA DETECTOR ROTURA CALDERA U1 4M | Preventivo | PREVENTIVO | LIMPIEZA Y REAPRETE DE CAJAS LOCALES DE | 6 | 31.03.2020 | 31.03.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 14 | 2001572655 | UNIDAD 3 | UNIDAD SIFON | MP MIC SWITCH Y V. CONTROL NIVEL U3 1S | Preventivo | PREVENTIVO | Mantenimiento Switch de Nivel | 3 | 02.04.2020 | 02.04.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 14 | 2001572667 | UNIDAD 5 | UNIDAD SIFON | MP MIC SWITCH Y V. CONTROL NIVEL U5 1S | Preventivo | PREVENTIVO | Mantenimiento Switch de Nivel | 2 | 02.04.2020 | 02.04.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 14 | 2001572749 | UNIDAD 1 | DUCTO SALIDA RETROFIT A CHIMENEA | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U1 1S | Preventivo | PREVENTIVO | MP CALIBRACIÓN ANALIZADOR SO2-NOX | 2 | 30.03.2020 | 30.03.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 14 | 2001572794 | UNIDAD 4 | INSTRUMENTACION CHIMENEA | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U4 1S | Preventivo | PREVENTIVO | MP CALIBRACIÓN ANALIZADOR SO2-NOX | 2 | 01.04.2020 | 01.04.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 14 | 2001572864 | UNIDAD 4 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA SCR | MP CAL ANALIZADOR NOX U4 1S | Preventivo | PREVENTIVO | MP CALIBRACIÓN ANALIZADOR NOX IN SCR | 2 | 01.04.2020 | 01.04.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 14 | 2001573106 | UNIDAD 4 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA SCR | MP CAL ANALIZADOR O2 U4 1S | Preventivo | PREVENTIVO | CALIBRACIÓN ANALIZADOR O2 | 2 | 01.04.2020 | 01.04.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 14 | 2001562044 | UNIDAD 1 | UNIDAD SILO DE CARBON -A | MP SENSORES Y SW NIVEL SILOS CARBON U1 | Preventivo | PREVENTIVO | Mantenimiento sensores nivel | 3 | 31.03.2020 | 31.03.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 14 | 2001572992 | UNIDAD 3 | SISTEMA PULVERIZADORES DE CARBÓN | MP MIC APERTURA VAL TOMAS MOLINOS U3 | Preventivo | PREVENTIVO | Apertura de valvulas | 3 | 02.04.2020 | 02.04.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 14 | 2001572742 | UNIDAD 3 | DUCTOS SALIDA VTI A FGD Y CHIMENEA | MP CAL ANALIZADOR SO2 U3 1S | Preventivo | PREVENTIVO | MP CALIBRACIÓN ANALIZADOR SO2 IN FGD | 2 | 02.04.2020 | 02.04.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 14 | 2001573028 | UNIDAD 3 | INSTRUMENTACION CHIMENEA | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U3 1S | Preventivo | PREVENTIVO | MP CALIBRACIÓN ANALIZADOR SO2-NOX | 2 | 02.04.2020 | 02.04.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 14 | 2001572747 | UNIDAD 3 | DUCTOS SALIDA VTI A FGD Y CHIMENEA | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR SO2 U3 1M | Preventivo | PREVENTIVO | MP 1M ANALIZADOR SO2 IN FGD | 2 | 02.04.2020 | 02.04.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 14 | 2001572915 | UNIDAD 4 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA SCR | MP CAL ANALIZADOR CO U4 1S | Preventivo | PREVENTIVO | CALIBRACIÓN ANALIZADOR CO | 2 | 01.04.2020 | 01.04.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 14 | 2001572620 | UNIDAD 5 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA SCR | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR CO U5 6M | Preventivo | PREVENTIVO | MP 6M ANALIZADORES CO | 5 | 03.04.2020 | 03.04.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 14 | 2001572680 | UNIDAD 5 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA SCR | MP CAL ANALIZADOR NOX U5 1S | Preventivo | PREVENTIVO | MP CALIBRACIÓN ANALIZADOR NOX IN SCR | 2 | 03.04.2020 | 03.04.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 14 | 2001573226 | UNIDAD 5 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA SCR | MP CAL ANALIZADOR O2 U5 1S | Preventivo | PREVENTIVO | CALIBRACIÓN ANALIZADOR O2 | 2 | 03.04.2020 | 03.04.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 14 | 2001573213 | UNIDAD 3 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | MP CAL ANALIZADOR CO U3 1S | Preventivo | PREVENTIVO | CALIBRACIÓN ANALIZADOR CO | 2 | 02.04.2020 | 02.04.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 14 | 2001573232 | UNIDAD 5 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA SCR | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR O2 U5 6M | Preventivo | PREVENTIVO | MP 6M ANALIZADOR O2 | 4 | 03.04.2020 | 03.04.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 14 | 2001572972 | UNIDAD 5 | DUCTOS SALIDA VTI A FGD Y CHIMENEA | MP CAL ANALIZADOR SO2 U5 1S | Preventivo | PREVENTIVO | MP CALIBRACIÓN ANALIZADOR SO2 IN FGD | 2 | 03.04.2020 | 03.04.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 14 | 2001572607 | UNIDAD 3 | PH METER | MP MIC PH ABSORBER U3 1S | Preventivo | PREVENTIVO | CALIBRACION PH METER ABSORBER | 2 | 01.04.2020 | 01.04.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 15 | 2001572750 | UNIDAD 1 | DUCTO SALIDA RETROFIT A CHIMENEA | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U1 1S | Preventivo | PREVENTIVO | MP CALIBRACIÓN ANALIZADOR SO2-NOX | 2 | 06.04.2020 | 06.04.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 15 | 2001572787 | UNIDAD 1 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | MP CAL ANALIZADOR CO U1 1S | Preventivo | PREVENTIVO | CALIBRACIÓN ANALIZADOR CO | 2 | 06.04.2020 | 06.04.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 15 | 2001572883 | UNIDAD 1 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U1 | Preventivo | PREVENTIVO | MANTTO Y REVISION LT HTK50CL101 Y LS HTK50CL201 SILO DIARIO LT ESTQ DOSIFICACION HTK51CL101 | 2 | 06.04.2020 | 06.04.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 15 | 2001572674 | UNIDAD 2 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U2 | Preventivo | PREVENTIVO | MANTTO Y REVISION LT HTK50CL101 Y LS HTK50CL201 SILO DIARIO LT ESTQ DOSIFICACION HTK51CL101 | 2 | 06.04.2020 | 06.04.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 15 | 2001573262 | UNIDAD 2 | POZO DESCARGA AGUA DE MAR (SEAL PIT) | MP MIC TE DESCARGA U2 | Preventivo | PREVENTIVO | MP TE DESCARGA AGUA DE MAR (LIMPIEZA) | 1 | 07.04.2020 | 07.04.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 15 | 2001573264 | UNIDAD 3 | POZO DESCARGA AGUA DE MAR (SEAL PIT) | MP MIC TE DESCARGA U3 | Preventivo | PREVENTIVO | MP TE DESCARGA AGUA DE MAR (LIMPIEZA) | 1 | 07.04.2020 | 07.04.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 15 | 2001573266 | UNIDAD 4 | POZO DESCARGA AGUA DE MAR (SEAL PIT) | MP MIC TE DESCARGA U4 | Preventivo | PREVENTIVO | MP TE DESCARGA AGUA DE MAR (LIMPIEZA) | 1 | 07.04.2020 | 07.04.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 15 | 2001573268 | UNIDAD 5 | POZO DESCARGA AGUA DE MAR (SEAL PIT) | MP MIC TE DESCARGA U5 | Preventivo | PREVENTIVO | MP TE DESCARGA AGUA DE MAR (LIMPIEZA) | 1 | 07.04.2020 | 07.04.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 15 | 2001573090 | UNIDAD 4 | UNIDAD SILO DE CARBON -A | MP SENSORES Y SW NIVEL SILOS CARBON U4 | Preventivo | PREVENTIVO | Mantenimiento sensores nivel | 3 | 07.04.2020 | 07.04.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 15 | 2001572539 | UNIDAD 4 | UNIDAD FILTRADO AGUA DE MAR | MP MIC INSTRUM REJA FIJA-MOVIL U4 inductivo | Preventivo | PREVENTIVO | MP MIC INSTRUM REJA FIJA-MOVIL U1234 1M | 1 | 09.04.2020 | 09.04.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 15 | 2001572681 | UNIDAD 5 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA SCR | MP CAL ANALIZADOR NOX U5 1S | Preventivo | PREVENTIVO | MP CALIBRACIÓN ANALIZADOR NOX IN SCR | 2 | 09.04.2020 | 09.04.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 15 | 2001572808 | UNIDAD 3 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | MP CAL ANALIZADOR O2 U3 1S | Preventivo | PREVENTIVO | CALIBRACIÓN ANALIZADOR O2 | 2 | 09.04.2020 | 09.04.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 15 | 2001573214 | UNIDAD 3 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | MP CAL ANALIZADOR CO U3 1S | Preventivo | PREVENTIVO | CALIBRACIÓN ANALIZADOR CO | 2 | 09.04.2020 | 09.04.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 15 | 2001572312 | UNIDAD 5 | SISTEMA PULVERIZADORES DE CARBÓN | MP MIC APERTURA VAL TOMAS MOLINOS U5 | Preventivo | PREVENTIVO | Apertura de valvulas | 3 | 09.04.2020 | 09.04.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 15 | 2001572978 | UNIDAD 5 | DUCTOS SALIDA VTI A FGD Y CHIMENEA | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR SO2 U5 1M | Preventivo | PREVENTIVO | MP 1M ANALIZADOR SO2 IN FGD | 2 | 09.04.2020 | 09.04.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 15 | 2001572644 | UNIDAD 1 | UNIDAD SIFON | MP MIC SWITCH Y V. CONTROL NIVEL U1 1S | Preventivo | PREVENTIVO | Mantenimiento Switch de Nivel | 2 | 09.04.2020 | 09.04.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 15 | 2001572650 | UNIDAD 2 | UNIDAD SIFON | MP MIC SWITCH Y V. CONTROL NIVEL U2 1S | Preventivo | PREVENTIVO | Mantenimiento Switch de Nivel | 2 | 09.04.2020 | 09.04.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 15 | 2001573254 | UNIDAD 4 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U4 | Preventivo | PREVENTIVO | MANTTO Y REVISION LT HTK50CL101 Y LS HTK50CL201 SILO DIARIO LT ESTQ DOSIFICACION HTK51CL101 | 2 | 06.04.2020 | 06.04.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 15 | 2001572935 | UNIDAD 3 | INSTRUMENTOS ABSORBER | MP INTRUMENTOS ABSORBER U3 1S | Preventivo | PREVENTIVO | LAVADO DE TOMAS SENSORES DE NIVEL ESTANQUE ABSORBER; ABSORBER LEVEL-A (HRA01CL101); ABSORBER LEVEL-B (HRA01CL102) ABSORBER LEVEL-C (HRA01CL103) | 3 | 08.04.2020 | 08.04.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 16 | 2001572917 | UNIDAD 4 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA SCR | MP CAL ANALIZADOR CO U4 1S | Preventivo | PREVENTIVO | CALIBRACIÓN ANALIZADOR CO | 2 | 15.04.2020 | 15.04.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 16 | 2001572936 | UNIDAD 3 | INSTRUMENTOS ABSORBER | MP INTRUMENTOS ABSORBER U3 1S | Preventivo | PREVENTIVO | LAVADO DE TOMAS SENSORES DE NIVEL ESTANQUE ABSORBER; ABSORBER LEVEL-A (HRA01CL101); ABSORBER LEVEL-B (HRA01CL102) ABSORBER LEVEL-C (HRA01CL103) | 6 | 15.04.2020 | 15.04.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 16 | 2001572788 | UNIDAD 1 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | MP CAL ANALIZADOR CO U1 1S | Preventivo | PREVENTIVO | CALIBRACIÓN ANALIZADOR CO | 2 | 13.04.2020 | 13.04.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 16 | 2001573017 | UNIDAD 2 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR O2 U2 2M | Preventivo | PREVENTIVO | MP 2M ANALIZADORES O2 | 2 | 13.04.2020 | 13.04.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 16 | 2001572948 | UNIDAD 1 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | MP CAL ANALIZADOR O2 U1 1S | Preventivo | PREVENTIVO | CALIBRACIÓN ANALIZADOR O2 | 2 | 13.04.2020 | 13.04.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 16 | 2001572884 | UNIDAD 1 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U1 | Preventivo | PREVENTIVO | MANTTO Y REVISION LT HTK50CL101 Y LS HTK50CL201 SILO DIARIO LT ESTQ DOSIFICACION HTK51CL101 | 4 | 13.04.2020 | 13.04.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 16 | 2001572517 | UNIDAD 1 | DUCTO DESCARGA CONDESADOR A SEAL PIT | MP MIC INSP FLUJOMETRO CIRCULACION U1 | Preventivo | PREVENTIVO | Inspección Flujometro | 2 | 13.04.2020 | 13.04.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 16 | 2001573524 | UNIDAD 2 | DUCTO DESCARGA CONDESADOR A SEAL PIT | MP MIC INSP FLUJOMETRO CIRCULACION U2 | Preventivo | PREVENTIVO | Inspección Flujometro | 2 | 13.04.2020 | 13.04.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 16 | 2001573279 | UNIDAD 3 | DUCTO DESCARGA CONDESADOR A SEAL PIT | MP MIC INSP FLUJOMETRO CIRCULACION U3 | Preventivo | PREVENTIVO | Inspección Flujometro | 2 | 13.04.2020 | 13.04.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 16 | 2001573026 | UNIDAD 4 | DUCTO DESCARGA CONDESADOR A SEAL PIT | MP MIC INSP FLUJOMETRO CIRCULACION U4 | Preventivo | PREVENTIVO | Inspección Flujometro | 2 | 13.04.2020 | 13.04.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 16 | 2001572472 | UNIDAD 5 | DUCTO DESCARGA CONDESADOR A SEAL PIT | MP MIC INSP FLUJOMETRO CIRCULACION U5 | Preventivo | PREVENTIVO | Inspección Flujometro | 2 | 13.04.2020 | 13.04.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 16 | 2001572751 | UNIDAD 1 | DUCTO SALIDA RETROFIT A CHIMENEA | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U1 1S | Preventivo | PREVENTIVO | MP CALIBRACIÓN ANALIZADOR SO2-NOX | 2 | 13.04.2020 | 13.04.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 16 | 2001572889 | UNIDAD 2 | DUCTO SALIDA RETROFIT A CHIMENEA | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U2 1S | Preventivo | PREVENTIVO | MP CALIBRACIÓN ANALIZADOR SO2-NOX | 2 | 13.04.2020 | 13.04.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 16 | 2001572796 | UNIDAD 4 | INSTRUMENTACION CHIMENEA | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U4 1S | Preventivo | PREVENTIVO | MP CALIBRACIÓN ANALIZADOR SO2-NOX | 2 | 15.04.2020 | 15.04.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 16 | 2001573108 | UNIDAD 4 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA SCR | MP CAL ANALIZADOR O2 U4 1S | Preventivo | PREVENTIVO | CALIBRACIÓN ANALIZADOR O2 | 2 | 15.04.2020 | 15.04.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 16 | 2001572609 | UNIDAD 3 | PH METER | MP MIC PH ABSORBER U3 1S | Preventivo | PREVENTIVO | CALIBRACION PH METER ABSORBER | 2 | 15.04.2020 | 15.04.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 16 | 2001573479 | UNIDAD 5 | PH METER | MP MIC PH ABSORBER U5 1S | Preventivo | PREVENTIVO | CALIBRACION PH METER ABSORBER | 2 | 15.04.2020 | 15.04.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 16 | 2001572815 | UNIDAD 3 | INSTRUMENTOS ELIMINADOR DE NIEBLA | MP MIC INST ELIMINADOR DE NIEBLA U3 | Preventivo | PREVENTIVO | LIMPIEZA DE TOMAS INSTRUMENTOS DE PRESIÓN DIFERENCIAL | 6 | 15.04.2020 | 15.04.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 16 | 2001573215 | UNIDAD 3 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | MP CAL ANALIZADOR CO U3 1S | Preventivo | PREVENTIVO | CALIBRACIÓN ANALIZADOR CO | 2 | 16.04.2020 | 16.04.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 16 | 2001572994 | UNIDAD 3 | SISTEMA PULVERIZADORES DE CARBÓN | MP MIC APERTURA VAL TOMAS MOLINOS U3 | Preventivo | PREVENTIVO | Apertura de valvulas | 3 | 16.04.2020 | 16.04.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 16 | 2001573505 | UNIDAD 4 | SISTEMA PULVERIZADORES DE CARBÓN | MP MIC APERTURA VAL TOMAS MOLINOS U4 | Preventivo | PREVENTIVO | Apertura de valvulas | 3 | 16.04.2020 | 16.04.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 16 | 2001572669 | UNIDAD 5 | UNIDAD SIFON | MP MIC SWITCH Y V. CONTROL NIVEL U5 1S | Preventivo | PREVENTIVO | Mantenimiento Switch de Nivel | 3 | 16.04.2020 | 16.04.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 16 | 2001572616 | UNIDAD 5 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA SCR | MP CAL ANALIZADOR CO U5 1S | Preventivo | PREVENTIVO | CALIBRACIÓN ANALIZADOR CO | 2 | 17.04.2020 | 17.04.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 16 | 2001572682 | UNIDAD 5 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA SCR | MP CAL ANALIZADOR NOX U5 1S | Preventivo | PREVENTIVO | MP CALIBRACIÓN ANALIZADOR NOX IN SCR | 2 | 17.04.2020 | 17.04.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 16 | 2001573228 | UNIDAD 5 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA SCR | MP CAL ANALIZADOR O2 U5 1S | Preventivo | PREVENTIVO | CALIBRACIÓN ANALIZADOR O2 | 2 | 17.04.2020 | 17.04.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 16 | 2001572675 | UNIDAD 2 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U2 | Preventivo | PREVENTIVO | MANTTO Y REVISION LT HTK50CL101 Y LS HTK50CL201 SILO DIARIO LT ESTQ DOSIFICACION HTK51CL101 | 4 | 13.04.2020 | 13.04.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 17 | 2001572209 | UNIDAD 5 | INSTRUMENTOS ABSORBER | MP INTRUMENTOS ABSORBER U5 1S | Preventivo | PREVENTIVO | LAVADO DE TOMAS SENSORES DE NIVEL ESTANQUE ABSORBER; ABSORBER LEVEL-A (HRA01CL101); ABSORBER LEVEL-B (HRA01CL102) ABSORBER LEVEL-C (HRA01CL103) | 6 | 22.04.2020 | 22.04.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 17 | 2001572937 | UNIDAD 3 | INSTRUMENTOS ABSORBER | MP INTRUMENTOS ABSORBER U3 1S | Preventivo | PREVENTIVO | LAVADO DE TOMAS SENSORES DE NIVEL ESTANQUE ABSORBER; ABSORBER LEVEL-A (HRA01CL101); ABSORBER LEVEL-B (HRA01CL102) ABSORBER LEVEL-C (HRA01CL103) | 6 | 22.04.2020 | 22.04.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 17 | 2001572816 | UNIDAD 3 | INSTRUMENTOS ELIMINADOR DE NIEBLA | MP MIC INST ELIMINADOR DE NIEBLA U3 | Preventivo | PREVENTIVO | LIMPIEZA DE TOMAS INSTRUMENTOS DE PRESIÓN DIFERENCIAL | 6 | 22.04.2020 | 22.04.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 17 | 2001572822 | UNIDAD 5 | INSTRUMENTOS ELIMINADOR DE NIEBLA | MP MIC INST ELIMINADOR DE NIEBLA U5 | Preventivo | PREVENTIVO | LIMPIEZA DE TOMAS INSTRUMENTOS DE PRESIÓN DIFERENCIAL | 6 | 22.04.2020 | 22.04.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 17 | 2001573529 | UNIDAD 5 | UNIDAD SILO DE CARBON -A | MP SENSORES Y SW NIVEL SILOS CARBON U5 | Preventivo | PREVENTIVO | Mantenimiento sensores nivel | 3 | 21.04.2020 | 21.04.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 17 | 2001524365 | UNIDAD 5 | ALIMENTADORES | MP MIC ALIMENTADOR D U5 100KTON | Preventivo | PREVENTIVO | Recorrido y verificacion de Instrumentos | 12 | 20.04.2020 | 24.04.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 17 | 2001524364 | UNIDAD 5 | UNIDAD PULVERIZADOR -D | MP MIC PULV D U5 100KTON | Preventivo | PREVENTIVO | Recorrido y verificacion de Instrumentos | 12 | 20.04.2020 | 24.04.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 17 | 2001573244 | INSTALACIONES Y MISCELANEOS | SISTEMA DISTRIBUCION | MP MIC PURGAS TRAMPAS AIRE U1 | Preventivo | PREVENTIVO | MANTENIMIENTO PURGAS AIRE | 2 | 20.04.2020 | 20.04.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 17 | 2001573496 | INSTALACIONES Y MISCELANEOS | SISTEMA DISTRIBUCION | MP MIC PURGAS TRAMPAS AIRE U2 | Preventivo | PREVENTIVO | MANTENIMIENTO PURGAS AIRE | 2 | 20.04.2020 | 20.04.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 17 | 2001573158 | INSTALACIONES Y MISCELANEOS | SISTEMA DISTRIBUCION | MP MIC PURGAS TRAMPAS AIRE U5 | Preventivo | PREVENTIVO | MANTENIMIENTO PURGAS AIRE | 2 | 20.04.2020 | 20.04.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 17 | 2001573128 | INSTALACIONES Y MISCELANEOS | SISTEMA DISTRIBUCION | MP MIC PURGAS TRAMPAS AIRE U3 | Preventivo | PREVENTIVO | MANTENIMIENTO PURGAS AIRE | 2 | 20.04.2020 | 20.04.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 17 | 2001572949 | UNIDAD 1 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | MP CAL ANALIZADOR O2 U1 1S | Preventivo | PREVENTIVO | CALIBRACIÓN ANALIZADOR O2 | 2 | 20.04.2020 | 20.04.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 17 | 2001572890 | UNIDAD 2 | DUCTO SALIDA RETROFIT A CHIMENEA | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U2 1S | Preventivo | PREVENTIVO | MP CALIBRACIÓN ANALIZADOR SO2-NOX | 2 | 20.04.2020 | 20.04.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 17 | 2001573483 | UNIDAD 5 | PH METER | MP MIC PH ABSORBER U5 1M | Preventivo | PREVENTIVO | MANTENIMIENTO MENSUAL ANALIZADOR PH ABSORBER | 4 | 22.04.2020 | 22.04.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 17 | 2001572869 | UNIDAD 4 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA SCR | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR NOX U4 4M | Preventivo | PREVENTIVO | MP 4M ANALIZADOR NOX IN SCR | 6 | 22.04.2020 | 22.04.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 17 | 2001573109 | UNIDAD 4 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA SCR | MP CAL ANALIZADOR O2 U4 1S | Preventivo | PREVENTIVO | CALIBRACIÓN ANALIZADOR O2 | 2 | 22.04.2020 | 22.04.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 17 | 2001573220 | UNIDAD 3 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR CO U3 3M | Preventivo | PREVENTIVO | MP 3M ANALIZADORES CO | 6 | 23.04.2020 | 23.04.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 17 | 2001572745 | UNIDAD 3 | DUCTOS SALIDA VTI A FGD Y CHIMENEA | MP CAL ANALIZADOR SO2 U3 1S | Preventivo | PREVENTIVO | MP CALIBRACIÓN ANALIZADOR SO2 IN FGD | 2 | 23.04.2020 | 23.04.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 17 | 2001572810 | UNIDAD 3 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | MP CAL ANALIZADOR O2 U3 1S | Preventivo | PREVENTIVO | CALIBRACIÓN ANALIZADOR O2 | 2 | 23.04.2020 | 23.04.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 17 | 2001572995 | UNIDAD 3 | SISTEMA PULVERIZADORES DE CARBÓN | MP MIC APERTURA VAL TOMAS MOLINOS U3 | Preventivo | PREVENTIVO | Apertura de valvulas | 3 | 23.04.2020 | 23.04.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 17 | 2001572652 | UNIDAD 2 | UNIDAD SIFON | MP MIC SWITCH Y V. CONTROL NIVEL U2 1S | Preventivo | PREVENTIVO | Mantenimiento Switch de Nivel | 3 | 23.04.2020 | 23.04.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 17 | 2001572658 | UNIDAD 3 | UNIDAD SIFON | MP MIC SWITCH Y V. CONTROL NIVEL U3 1S | Preventivo | PREVENTIVO | Mantenimiento Switch de Nivel | 3 | 23.04.2020 | 23.04.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 17 | 2001572664 | UNIDAD 4 | UNIDAD SIFON | MP MIC SWITCH Y V. CONTROL NIVEL U4 1S | Preventivo | PREVENTIVO | Mantenimiento Switch de Nivel | 3 | 23.04.2020 | 23.04.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 17 | 2001572686 | UNIDAD 5 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA SCR | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR NOX U5 1M | Preventivo | PREVENTIVO | MP 1M ANALIZADOR NOX IN SCR | 2 | 24.04.2020 | 24.04.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 18 | 2001573224 | UNIDAD 1 | UNIDAD DUCTOS AGUA ENFRIAM CONDENSADOR | MP MIC MANTTO TE CONDENSADOR U1-2 3M | Preventivo | PREVENTIVO | MP TEMPERATURAS CONDENSADOR U1 | 4 | 27.04.2020 | 27.04.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 18 | 2001572185 | UNIDAD 1 | UNIDAD FILTROS DE MANGA RETROFIT | MP MIC INSP UNIDAD FILTRO MANGAS U1 | Preventivo | PREVENTIVO | MP INSP AIRE PURGA, AIRE SELLO; | 1 | 24.04.2020 | 24.04.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 18 | 2001572186 | UNIDAD 2 | UNIDAD FILTROS DE MANGA RETROFIT | MP MIC INSP UNIDAD FILTRO MANGAS U2 | Preventivo | PREVENTIVO | MP INSP AIRE PURGA, AIRE SELLO; PDT FILTRO MANGAS HTE10CP101; SOV VALVULA VENTILADOR HTA22AA161A; PS LADPRES VENTILADOR HTA22CP201 | 2 | 24.04.2020 | 24.04.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 18 | 2001572187 | UNIDAD 4 | UNIDAD AIRE FILTRO MANGA | MP MIC INSP UNIDAD FILTRO MANGAS U4 | Preventivo | PREVENTIVO | MP INSP AIRE PURGA, AIRE SELLO; PDT FILTRO MANGAS HTE10CP101; SOV VALVULA VENTILADOR HTA22AA161A; PS LADPRES VENTILADOR HTA22CP201 | 2 | 24.04.2020 | 24.04.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 18 | 2001572790 | UNIDAD 1 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | MP CAL ANALIZADOR CO U1 1S | Preventivo | PREVENTIVO | CALIBRACIÓN ANALIZADOR CO | 2 | 27.04.2020 | 27.04.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 18 | 2001572753 | UNIDAD 1 | DUCTO SALIDA RETROFIT A CHIMENEA | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U1 1S | Preventivo | PREVENTIVO | MP CALIBRACIÓN ANALIZADOR SO2-NOX | 2 | 27.04.2020 | 27.04.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 18 | 2001572891 | UNIDAD 2 | DUCTO SALIDA RETROFIT A CHIMENEA | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U2 1S | Preventivo | PREVENTIVO | MP CALIBRACIÓN ANALIZADOR SO2-NOX | 2 | 27.04.2020 | 27.04.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 18 | 2001572419 | UNIDAD 3 | PANEL DE CTRL SIST DE CENIZA | MP MIC PANEL CONTROL SIS. CENIZA U3 4M | Preventivo | PREVENTIVO | MANTENIMIENTO A PLANEL DE CONTROL: REVISIÓN FILTRO, MEDICIONES, INSPECCION | 2 | 28.04.2020 | 28.04.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 18 | 2001572423 | UNIDAD 3 | UNIDAD DUCTOS EP Y SILOS | MP MIC STEAM AIR HEATER U3 4M | Preventivo | PREVENTIVO | MANTTO. INSTRUMENTOS CALENTADORES DE AIRE: 03HQA01CT002; 03HQA01CT004; 03ETG01CT303; 03ETG01AA109; 03ETG01CT301; 03ETG01CT302, SEGÚN PAUTA DE | 6 | 28.04.2020 | 28.04.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 18 | 2001572424 | UNIDAD 3 | DUCTO CENIZA ECO-AH | MP MIC TOLVAS CENIZA ECO-AH U3 4M | Preventivo | PREVENTIVO | MANTTO. INSTRUMENTOS Y VÁLVULAS TOLVAS DE CENIZA (AH): 0xETG01AA903, 0xETG01AA815, 0xETG01AA803, 0xETG01AA804, 0xETG01AA104, SEGÚN PAUTA DE I | 4 | 28.04.2020 | 28.04.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 18 | 2001572416 | UNIDAD 3 | UNIDAD SEPARADOR CICLONICO | MP MIC SEPARADOR CICLONICO U3 4M | Preventivo | PREVENTIVO | MANTTO. INSTRUMENTOS Y VÁLVULAS, VALVULAS DOBLE DAMPER CYCLONE: 0xETG01AA81803, ETG01AA819, 0xETG01AA822, 0xETG01AA823, 0xETG01AT201, 0xETG01AT202, SEGÚN PAUTA DE INSTRUMENTOS | 6 | 28.04.2020 | 28.04.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 18 | 2001572417 | UNIDAD 3 | UNIDAD FILTRO MANGA | MP MIC UNIDAD FILTRO MANGA U3 4M | Preventivo | PREVENTIVO | MANTTO. INSTRUMENTOS Y VALVULAS, VALVULAS DOBLE DAMPER BAG FILTER: 03ETG01AT211, 03ETG01AT212, 03ETG01AA824, 03ETG01AA825, 03ETG01AA820, 03ETG01AA821, SEGÚN PAUTA DE INSTRUMENTOS | 4 | 28.04.2020 | 28.04.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 18 | 2001572418 | UNIDAD 3 | UNIDAD FILTRO MANGA | MP MIC UNIDAD FILTRO SILO CENIZA U3 4M | Preventivo | PREVENTIVO | MANTTO. INSTRUMENTOS Y VÁLVULAS FILTROS | 6 | 28.04.2020 | 28.04.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 18 | 2001572420 | UNIDAD 3 | UNIDAD SILO CENIZA | MP MIC UNIDAD SILO CENIZA U3 4M | Preventivo | PREVENTIVO | MANTTO. INSTRUMENTOS Y VÁLVULAS DESCARGA SILO CENIZA: 03ETH01AA901, 03ETH01AA902, 03ETH01AA803, 03ETH01AA903, 03ETH01AA805, 03ETH01CP302, 03ETH01AA801, 03ETH01AA802, 03ETH01AA102, 03ETG01CP304, SEGÚN PAUTA DE INSTRUMENTOS | 4 | 28.04.2020 | 28.04.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 18 | 2001572919 | UNIDAD 4 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA SCR | MP CAL ANALIZADOR CO U4 1S | Preventivo | PREVENTIVO | CALIBRACIÓN ANALIZADOR CO | 2 | 28.04.2020 | 28.04.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 18 | 2001572913 | UNIDAD 1 | UNIDAD SILO DE CARBON -A | MP SENSORES Y SW NIVEL SILOS CARBON U1 | Preventivo | PREVENTIVO | Mantenimiento sensores nivel | 3 | 28.04.2020 | 28.04.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 18 | 2001572817 | UNIDAD 3 | INSTRUMENTOS ELIMINADOR DE NIEBLA | MP MIC INST ELIMINADOR DE NIEBLA U3 | Preventivo | PREVENTIVO | LIMPIEZA DE TOMAS INSTRUMENTOS DE PRESIÓN DIFERENCIAL | 6 | 29.04.2020 | 29.04.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 18 | 2001572996 | UNIDAD 3 | SISTEMA PULVERIZADORES DE CARBÓN | MP MIC APERTURA VAL TOMAS MOLINOS U3 | Preventivo | PREVENTIVO | Apertura de valvulas | 3 | 29.04.2020 | 29.04.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 18 | 2001573217 | UNIDAD 3 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | MP CAL ANALIZADOR CO U3 1S | Preventivo | PREVENTIVO | CALIBRACIÓN ANALIZADOR CO | 2 | 29.04.2020 | 29.04.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 18 | 2001572746 | UNIDAD 3 | DUCTOS SALIDA VTI A FGD Y CHIMENEA | MP CAL ANALIZADOR SO2 U3 1S | Preventivo | PREVENTIVO | MP CALIBRACIÓN ANALIZADOR SO2 IN FGD | 2 | 29.04.2020 | 29.04.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 18 | 2001572748 | UNIDAD 3 | DUCTOS SALIDA VTI A FGD Y CHIMENEA | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR SO2 U3 2M | Preventivo | PREVENTIVO | MP 2M ANALIZADOR SO2 IN FGD | 5 | 29.04.2020 | 29.04.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 18 | 2001573032 | UNIDAD 3 | INSTRUMENTACION CHIMENEA | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U3 1S | Preventivo | PREVENTIVO | MP CALIBRACIÓN ANALIZADOR SO2-NOX | 2 | 29.04.2020 | 29.04.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 18 | 2001572210 | UNIDAD 5 | INSTRUMENTOS ABSORBER | MP INTRUMENTOS ABSORBER U5 1S | Preventivo | PREVENTIVO | LAVADO DE TOMAS SENSORES DE NIVEL ESTANQUE ABSORBER; ABSORBER LEVEL-A (HRA01CL101); ABSORBER LEVEL-B (HRA01CL102) ABSORBER LEVEL-C (HRA01CL103) | 6 | 29.04.2020 | 29.04.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 18 | 2001572823 | UNIDAD 5 | INSTRUMENTOS ELIMINADOR DE NIEBLA | MP MIC INST ELIMINADOR DE NIEBLA U5 | Preventivo | PREVENTIVO | LIMPIEZA DE TOMAS INSTRUMENTOS DE PRESIÓN DIFERENCIAL | 6 | 29.04.2020 | 29.04.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 18 | 2001572684 | UNIDAD 5 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA SCR | MP CAL ANALIZADOR NOX U5 1S | Preventivo | PREVENTIVO | MP CALIBRACIÓN ANALIZADOR NOX IN SCR | 2 | 30.04.2020 | 30.04.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 18 | 2001573230 | UNIDAD 5 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA SCR | MP CAL ANALIZADOR O2 U5 1S | Preventivo | PREVENTIVO | CALIBRACIÓN ANALIZADOR O2 | 2 | 30.04.2020 | 30.04.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 18 | 2001572175 | UNIDAD 5 | PANEL CONTROL DE FILTRADO | MP MIC INSP PANEL DE CONT FILTRADO U5 3M | Preventivo | PREVENTIVO | INSPECCIÓN PANEL CONTROL FILTRADO | 2 | 30.04.2020 | 30.04.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 18 | 2001572325 | UNIDAD 5 | SISTEMA BOMBAS AGUA DE ALIMENTACION | MP MIC SISTEMA BOMBAS AGUA ALIMENTACI U5 | Preventivo | PREVENTIVO | INSPECCIÓN INSTRUMENTOS : LAB11CP101; LAB11CP102; LAB11CP103; LAB12CP101; LAB12CP102; LAB12CP103; LAB12CP104; LAB12CP301; LAB21CP301; LAB31CP101; LAB31CP301; LAB31CP302; LAC02CF211; LAC02CF212; LAC02CF213; LAC02CL211; LAC02CL212; LAC02CL213; LAC02CP211; LAC02CP212; LAC02CP213; LAC02CP221; LAC02CP222; LAC02CP223; LAC02CP231; LAC02CP232; LAC02CP233; LAC02CP241; LAC02CP242; LAC02CP243; LAC02CP301; LAC02CP302; LAC02CP303; LAC02CP304; LAC02CP305; LAC02CP306; LAC02CP307; LAC02CP308; LAC02CP309; LAC02CP314; LAC02CP315; LAC02CT211; LAC02CT212; LAC02CT213; LAC02CT221; LAC02CT222; LAC02CT223; LAC02CT301; LAC02CT302; LAC02CT303; LAC02CT304; LAC02CT305; LAC02CT306 | 6 | 30.04.2020 | 30.04.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 18 | 2001572315 | UNIDAD 5 | SISTEMA PULVERIZADORES DE CARBÓN | MP MIC APERTURA VAL TOMAS MOLINOS U5 | Preventivo | PREVENTIVO | Apertura de valvulas | 3 | 30.04.2020 | 30.04.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 18 | 2001572583 | UNIDAD 2 | UNIDAD FILTRADO AGUA DE MAR | MP MIC INSTRUM REJA FIJA-MOVIL U2 | Preventivo | PREVENTIVO | MP MIC INSTRUM REJA FIJA-MOVIL U1234 1M | 3 | 30.04.2020 | 30.04.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 18 | 2001572647 | UNIDAD 1 | UNIDAD SIFON | MP MIC SWITCH Y V. CONTROL NIVEL U1 1S | Preventivo | PREVENTIVO | Mantenimiento Switch de Nivel | 2 | 30.04.2020 | 30.04.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 18 | 2001572653 | UNIDAD 2 | UNIDAD SIFON | MP MIC SWITCH Y V. CONTROL NIVEL U2 1S | Preventivo | PREVENTIVO | Mantenimiento Valvula Control | 1 | 30.04.2020 | 30.04.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 18 | 2001572659 | UNIDAD 3 | UNIDAD SIFON | MP MIC SWITCH Y V. CONTROL NIVEL U3 1S | Preventivo | PREVENTIVO | Mantenimiento Switch de Nivel | 2 | 30.04.2020 | 30.04.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 18 | 2001572665 | UNIDAD 4 | UNIDAD SIFON | MP MIC SWITCH Y V. CONTROL NIVEL U4 1S | Preventivo | PREVENTIVO | Mantenimiento Valvula Control | 3 | 30.04.2020 | 30.04.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 18 | 2001572671 | UNIDAD 5 | UNIDAD SIFON | MP MIC SWITCH Y V. CONTROL NIVEL U5 1S | Preventivo | PREVENTIVO | Mantenimiento Switch de Nivel | 2 | 30.04.2020 | 30.04.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 14 | 2001572476 | UNIDAD 5 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | SILO CENIZAS | Preventivo | Preventivo | INSPECCIONAR ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DE | 16 | 02.04.2020 | 02.04.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 14 | 2001573324 | UNIDAD 5 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | FILTRO MANGA | Preventivo | Preventivo | INSPECCCION VISUAL AL ESTADO DE LAS MANG | 20 | 02.04.2020 | 02.04.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 15 | 2001422289 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | FILTRO BANDA B | Preventivo | Preventivo | MP MM FBANDA-B U3 3M | 84 | 06.04.2020 | 08.04.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 15 | 2001520301 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | VENTILADOR EXTRACTOR FILTRO DE BANDA B | Preventivo | Preventivo | REALIZAR REVISION DEL ESTADO Y MEDICION | 4 | 06.04.2020 | 08.04.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 15 | 2001572241 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | FILTRO MANGA | Preventivo | Preventivo | INSPECCCION VISUAL AL ESTADO DE LAS MANG | 20 | 09.04.2020 | 09.04.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 15 | 2001573007 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | SILO CENIZA | Preventivo | Preventivo | INSPECCIONAR ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DE | 16 | 09.04.2020 | 09.04.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 16 | 2001572242 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | FILTRO MANGA | Preventivo | Preventivo | INSPECCCION VISUAL AL ESTADO DE LAS MANG | 20 | 16.04.2020 | 16.04.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 16 | 2001573008 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | SILO CENIZA | Preventivo | Preventivo | INSPECCIONAR ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DE | 16 | 16.04.2020 | 16.04.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 16 | 2001573259 | UNIDAD 5 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | AGITADOR -C ESTANQUE DE ABSORBER | Preventivo | Preventivo | REVISAR ESTADO Y TENSADO DE LAS CORREAS, | 6 | 16.04.2020 | 16.04.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 17 | 2001571136 | UNIDAD 5 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | SILO CENIZA | Preventivo | Preventivo | INSPECCIONAR ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DE | 16 | 21.04.2020 | 21.04.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 17 | 2001572243 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | FILTRO MANGA | Preventivo | Preventivo | INSPECCCION VISUAL AL ESTADO DE LAS MANG | 20 | 23.04.2020 | 23.04.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 17 | 2001572455 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | AGITADOR -A ESTANQUE DE ABSORBER | Preventivo | Preventivo | INSPECCION Y ENGRASE DE SELLO MECANICO A | 1 | 24.04.2020 | 24.04.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 17 | 2001573009 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | SILO CENIZA | Preventivo | Preventivo | INSPECCIONAR ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DE | 16 | 23.04.2020 | 23.04.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 17 | 2001573133 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | AGITADOR -C ESTANQUE DE ABSORBER | Preventivo | Preventivo | INSPECCION Y ENGRASE DE SELLO MECANICO A | 1 | 24.04.2020 | 24.04.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 17 | 2001573327 | UNIDAD 5 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | FILTRO MANGA | Preventivo | Preventivo | INSPECCCION VISUAL AL ESTADO DE LAS MANG | 20 | 21.04.2020 | 21.04.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 17 | 2001573475 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | AGITADOR -B ESTANQUE DE ABSORBER | Preventivo | Preventivo | INSPECCION Y ENGRASE DE SELLO MECANICO A | 1 | 24.04.2020 | 24.04.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 18 | 2001562777 | INSTALACIONES Y MISCELANEOS | EQUIPOS COMUNES RETROFIT U1-2-4 | SILO 1 ALMACENAMIENTO CaO HTJ10BB001 | Preventivo | Preventivo | INSPECCIÓN VISUAL A ESTANQUE SEGÚN PAUTA | 2 | 27.04.2020 | 27.04.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 18 | 2001562778 | INSTALACIONES Y MISCELANEOS | EQUIPOS COMUNES RETROFIT U1-2-4 | SILO 2 ALMACENAMIENTO CaO HTJ30BB001 | Preventivo | Preventivo | INSPECCIÓN VISUAL A ESTANQUE SEGÚN PAUTA | 2 | 27.04.2020 | 27.04.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 18 | 2001572500 | UNIDAD 5 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | SILO CENIZA | Preventivo | Preventivo | INSPECCIONAR ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DE | 16 | 28.04.2020 | 28.04.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 18 | 2001573328 | UNIDAD 5 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | FILTRO MANGA | Preventivo | Preventivo | INSPECCCION VISUAL AL ESTADO DE LAS MANG | 20 | 28.04.2020 | 28.04.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 18 | 2001572527 | UNIDAD 5 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | AGITADOR -C ESTANQUE DE ABSORBER | Preventivo | Preventivo | INSPECCION Y ENGRASE DE SELLO MECANICO A | 1 | 29.04.2020 | 29.04.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 18 | 2001573057 | UNIDAD 5 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | AGITADOR -A ESTANQUE DE ABSORBER | Preventivo | Preventivo | INSPECCION Y ENGRASE DE SELLO MECANICO A | 1 | 29.04.2020 | 29.04.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 18 | 2001573283 | UNIDAD 5 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | AGITADOR -B ESTANQUE DE ABSORBER | Preventivo | Preventivo | INSPECCION Y ENGRASE DE SELLO MECANICO A | 1 | 29.04.2020 | 29.04.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 18 | 2001573318 | UNIDAD 5 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | AGITADOR -A ESTANQUE DE ABSORBER | Preventivo | Preventivo | REVISAR ESTADO Y TENSADO DE LAS CORREAS, | 6 | 29.04.2020 | 29.04.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 18 | 2001572244 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | FILTRO MANGA | Preventivo | Preventivo | INSPECCCION VISUAL AL ESTADO DE LAS MANG | 20 | 30.04.2020 | 30.04.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 18 | 2001573010 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | SILO CENIZA | Preventivo | Preventivo | INSPECCIONAR ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DE | 16 | 30.04.2020 | 30.04.2020 | 100% | FINALIZADO

## Correctivo
DEPARTAMENTO | N° SEM | OT | AREA | SISTEMA | EQUIPO | TIPO MANTTO PLAN | TIPO MANTTO DIST | DESCRIPCION ACTIVIDAD | OBJ HH'S | FECHA Y HORA INICIO PROG. | FECHA Y HORA FIN PROG. | % FINAL ACTIVIDAD | OBSERVACIÓN
Eléctrico | 15 | 2001580853 | UNIDAD 1 | LIMIT SWITCH DE ESCORIA | CADENA SUMERGIDA | Correctivo | Correctivo | MC NORM LS EXCESO ESCORIA U1 | 4 | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 100% | FINALIZADO
Eléctrico | 18 | 2001601315 | UNIDAD 2 | POZO ESCORIA | POZO ESCORIA | Correctivo | Correctivo | Intalacion tablero faena bba portatil U2 | 4 | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 15 | 2001567957 | INSTALACIONES Y MISCELANEOS | SISTEMA DE ALTAVOZ U1-U2 | RETIRAR Y REPARAR AMPLIFICADOR PA-1 | Correctivo | Correctivo | RETIRAR Y REPARAR AMPLIFICADOR PA-1 | 4 | 06.04.2020 | 10.04.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 14 | 2001581532 | UNIDAD 3 | UNIDAD HIDRAULICA RODILLOS -B | UNIDAD HIDRAULICA RODILLOS -B | Correctivo | Correctivo | Oscilación presión al estar valor bajo | 4 | 01.03.2020 | 01.03.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 15 | 2001589360 | UNIDAD 3 | PULVERIZADOR -C | PDT PRESION DIFF A | Correctivo | Correctivo | variación señal de transmisor | 6 | 09.04.2020 | 09.04.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 16 | 2001591143 | UNIDAD 2 | PULVERIZADOR -C | TE ACEITE DESC MOT | Correctivo | Correctivo | Indicacion anormal.SOPLADO | 6 | 14.04.2019 | 14.04.2019 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 18 | 2001599934 | UNIDAD 3 | DENSIMETRO | DENSIMETRO | Correctivo | Correctivo | Constracstacion densimetro FGD U3 | 6 | 29.04.2020 | 29.04.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 17 | 2001581337 | UNIDAD 1 | BOMBA AGUA ALIMENTACION -B | CONJUNTO BALANCE BOMBA | Correctivo | Correctivo | REPARACION BAA 1B | 2 | 17.04.2020 | 17.04.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 17 | 2001592504 | UNIDAD 2 | ENTRADA FILTROS MANGA | Medicion anormal F116 02BRA01GS004 | Correctivo | Correctivo | Se requiere revision y mantto | 4 | 21.04.2020 | 21.04.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 17 | 2001595122 | UNIDAD 4 | DUCTOS GASES SUCIOS | PT PRESION GAS SUC | Correctivo | Correctivo | Inspección de instrumento | 24 | 20.04.2020 | 21.04.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 18 | 2001598347 | UNIDAD 4 | 1ER SH | 1ER SH | Correctivo | Correctivo | PRESION 1ER SH ANORMAL | 4 | 27.04.2020 | 27.04.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 18 | 2001597122 | UNIDAD 1 | VENTILADOR DILUCION -2 QEH08AN001 | REVISION VV DESCARGA VENT.DIL.AMON.2 U1 | Correctivo | Correctivo | APOYO I&C DESCONEXION ACTUADOR | 2 | 27.04.2020 | 27.04.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 14 | 2001581900 | UNIDAD 5 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | BOMBA YESO (CEBADO) A | Correctivo | Correctivo | destrabar bba yeso 5A emergencia | 10 | 01.04.2020 | 01.04.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 14 | 2001583393 | UNIDAD 5 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | DUCTO DESCARGA BOMBA RECIRCULACION LECHADA -B | Correctivo | Correctivo | instalar abrazadera por rotura en descarga bba recirculación lechada 5B | 10 | 03.04.2020 | 03.04.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 14 | 2001583383 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | LINEA HACIA FILTROS DE BANDA | Correctivo | Correctivo | obstrucción líneas hacia filtros de banda, Emergencia | 10 | 03.04.2020 | 03.04.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 14 | 2001583394 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | LINEA COMUN BOMBAS DE RECIRCULACION | Correctivo | Correctivo | instalar abrazadera por rotura en descarga común bbas recirculación U3 | 10 | 03.04.2020 | 03.04.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 14 | 2001583396 | UNIDAD 5 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | LINEA RECIRCULACION DE LECHADA | Correctivo | Correctivo | cambio de codo en línea recirculación lechada FGD U5 | 10 | 03.04.2020 | 03.04.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 15 | 2001581911 | UNIDAD 5 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | BOMBA YESO (CEBADO) B | Correctivo | Correctivo | MC CAMBIO DE BOMBA YESO 5B | 30.5 | 06.04.2020 | 06.04.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 16-D | 2001584504 | INSTALACIONES Y MISCELANEOS | INSTALACIONES Y MISCELANEOS | TALLER SOLDADURA | Correctivo | Correctivo | fabricación línea succión y descarga bba yeso 3A | 10 | 06.04.2020 | 09.04.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 14 | 2001584514 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | VALVULA ROTATORIA | Correctivo | Correctivo | reparacion vv rotatoria silo ceniza U3 (ejecutada domingo 05-04-2020) | 15 | 04.04.2020 | 04.04.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 14 | 2001584540 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | VALVULA GUILLOTINA ETH01AA803 | Correctivo | Correctivo | reparación vv guillotina neumática silo ceniza U3 (ejecutada el sábado 04-04-2020) | 15 | 04.04.2020 | 04.04.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 15 | 2001584455 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | SILO CENIZA | Correctivo | Correctivo | reparación válvula doble damper 212 silo ceniza U3 | 10 | 06.04.2020 | 06.04.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 15 | 2001588792 | UNIDAD 5 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | DUCTO DESCARGA BOMBA RECIRCULACION LECHADA -B | Correctivo | Correctivo | emergencia por filtración en descarga bba recirculación lechada 5B | 10 | 08.04.2020 | 08.04.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 15 | 2001589343 | UNIDAD 5 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | BOMBA YESO (CEBADO) B | Correctivo | Correctivo | cambio sello mecánico bba yeso 5B | 15 | 09.04.2020 | 09.04.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 15 | 2001589355 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | LINEAS EP | Correctivo | Correctivo | cambio junta expansión en líneas EP sistema ceniza U3 | 15 | 09.04.2020 | 09.04.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 16 | 2001594235 | UNIDAD 5 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | DUCTOS ABSORBER | Correctivo | Correctivo | REPARAR FILTRACION CODO ABSORBER | 10 | 18.04.2020 | 18.04.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 17 | 2001594935 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | DUCTO ALIM MEDIDORES PH - DENSIDAD | Correctivo | Correctivo | reparar rotura en phmetro FGD U3 emergencia por lechada expuesta en ambiente | 10 | 20.04.2020 | 20.04.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 17 | 2001595007 | UNIDAD 5 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | BOMBA YESO (CEBADO) B | Correctivo | Correctivo | cambio de sello mecánico bba yeso 5B | 30 | 23.04.2020 | 24.04.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 17 | 2001595011 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | VALVULA DESCARGA ETG01AA813 | Correctivo | Correctivo | desobstruir VALVULA DESCARGA ETG01AA813 Silo ceniza U3 | 10 | 23.04.2020 | 23.04.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 17 | 2001597730 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | VALVULA IGUALADORA ETG01AA820 | Correctivo | Correctivo | REPARACIÓN VALVULA IGUALADORA ETG01AA820 SILO CENIZA U3 (ya ejecutada el martes 21-04-2020 como emergencia) | 10 | 22.04.2020 | 22.04.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 18-D | 2001567991 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | BOMBA YESO (CEBADO) A | Correctivo | Correctivo | CAMBIO BBA YESO 3A operación para soldadores IMA fabricación línea agua sello | 4 | 24.04.2020 | 24.04.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 17 | 2001598724 | UNIDAD 4 | SISTEMA DESINITRIZADOR (SCR) | SCR | Correctivo | Correctivo | inspección-reparación según corresponda en SCR U4 | 10 | 25.04.2020 | 25.04.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 17 | 2001598724 | UNIDAD 4 | SISTEMA DESINITRIZADOR (SCR) | SCR | Correctivo | Correctivo | inspección-reparación según corresponda en SCR U4, APOYO MEC | 10 | 25.04.2020 | 25.04.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 18 | 2001595539 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | BOMBA ALIMENTACION LECHADA B | Correctivo | Correctivo | CAMBIO SELLO MECANICO | 20 | 27.04.2020 | 27.04.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 18 | 2001596545 | UNIDAD 5 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | DUCTO CENIZA TOLVAS A SILO | Correctivo | Correctivo | REPARACION DUCTO | 6 | 28.04.2020 | 28.04.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 18 | 2001599777 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | LINEA INYECCION TOBERAS 17 | Correctivo | Correctivo | REPARACION LINEA INYECCION TOBERAS 17 FGD U3 | 5 | 27.04.2020 | 27.04.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 18 | 2001599779 | UNIDAD 5 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | VV DOBLE DAMPER ETG01AA202 | Correctivo | Correctivo | REPARACION VV DOBLE DAMPER ETG01AA202 (emergencia) | 10 | 27.04.2020 | 27.04.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 18 | 2001600326 | UNIDAD 5 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | LINEA RECIRCULACION DE LECHADA ABSORBER | Correctivo | Correctivo | reparación filtración en codo línea recirculación absorber U5 | 5 | 28.04.2020 | 28.04.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 18 | 2001601262 | UNIDAD 5 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | TOLVA 2 EP | Correctivo | Correctivo | desobstruir tolva 2 EP U5 | 10 | 29.04.2020 | 29.04.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 18 | 2001601264 | UNIDAD 5 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | VALVULA PINCH | Correctivo | Correctivo | filtración cuerpo válvula pinch recirculación absorber U5 | 10 | 29.04.2020 | 29.04.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 18 | 2001602141 | UNIDAD 5 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | FILTRO MANGA | Correctivo | Correctivo | cambio filtros de manga U5 (emergencia) | 10 | 30.04.2020 | 30.04.2020 | 100% | FINALIZADO