## Preventivo
DEPARTAMENTO | N° SEM | OT | AREA | SISTEMA | EQUIPO | TIPO MANTTO PLAN | TIPO MANTTO DIST | DESCRIPCION ACTIVIDAD | OBJ HH'S | FECHA Y HORA INICIO PROG. | FECHA Y HORA FIN PROG. | % FINAL ACTIVIDAD | EMPRESA A CARGO DE LA GESTION | OBSERVACIÓN
INSTRUMENTACIÓN | 6 | 2001519184 | UNIDAD 5 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA SCR | MP CAL ANALIZADOR O2 U5 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | CALIBRACIÓN ANALIZADOR O2 | 2 | 07.02.2020 | 07.02.2020 | 100% | IMA | Finalizado
INSTRUMENTACIÓN | 6 | 2001519348 | UNIDAD 1 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U1 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MANTTO Y REVISION LT HTK50CL101 Y LS HTK50CL201 SILO DIARIO LT ESTQ DOSIFICACION HTK51CL101 | 2 | 03.02.2020 | 03.02.2020 | 100% | IMA | Finalizado
INSTRUMENTACIÓN | 6 | 2001519722 | UNIDAD 2 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U2 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MANTTO Y REVISION LT HTK50CL101 Y LS HTK50CL201 SILO DIARIO LT ESTQ DOSIFICACION HTK51CL101 | 2 | 03.02.2020 | 03.02.2020 | 100% | IMA | Finalizado
INSTRUMENTACIÓN | 6 | 2001519727 | UNIDAD 4 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U4 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MANTTO Y REVISION LT HTK50CL101 Y LS HTK50CL201 SILO DIARIO LT ESTQ DOSIFICACION HTK51CL101 | 2 | 03.02.2020 | 03.02.2020 | 100% | IMA | Finalizado
INSTRUMENTACIÓN | 6 | 2001519884 | UNIDAD 2 | DUCTO SALIDA RETROFIT A CHIMENEA | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U2 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CALIBRACIÓN ANALIZADOR SO2-NOX | 2 | 03.02.2020 | 03.02.2020 | 100% | IMA | Finalizado
INSTRUMENTACIÓN | 6 | 2001519887 | UNIDAD 2 | DUCTO SALIDA RETROFIT A CHIMENEA | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR SO2-NOX U2 2M | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP 2M ANALIZADORES SO2-NOX | 1 | 03.02.2020 | 03.02.2020 | 100% | IMA | Finalizado
INSTRUMENTACIÓN | 6 | 2001520107 | UNIDAD 1 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | MP CAL ANALIZADOR CO U1 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | CALIBRACIÓN ANALIZADOR CO | 2 | 03.02.2020 | 03.02.2020 | 100% | IMA | Finalizado
INSTRUMENTACIÓN | 6 | 2001520110 | UNIDAD 1 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR CO U1 2M | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP 2M ANALIZADORES CO | 2 | 03.02.2020 | 03.02.2020 | 100% | IMA | Finalizado
INSTRUMENTACIÓN | 6 | 2001520270 | UNIDAD 1 | DUCTO SALIDA RETROFIT A CHIMENEA | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U1 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CALIBRACIÓN ANALIZADOR SO2-NOX | 2 | 03.02.2020 | 03.02.2020 | 100% | IMA | Finalizado
INSTRUMENTACIÓN | 6 | 2001519312 | UNIDAD 1 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | MP CAL ANALIZADOR O2 U1 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | CALIBRACIÓN ANALIZADOR O2 | 2 | 03.02.2020 | 03.02.2020 | 100% | IMA | Finalizado
INSTRUMENTACIÓN | 6 | 2001519583 | UNIDAD 3 | SILO CENIZA | MP MIC SILO CENIZA U3 1M | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP 1M INSTRUMENTOS SILOS | 4 | 04.02.2020 | 04.02.2020 | 100% | IMA | Finalizado
INSTRUMENTACIÓN | 6 | 2001519649 | UNIDAD 1 | DETECTORES FUGA AMONIACO | MP MIC INSP DETECTORES DE FUGA SCR U1 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | INSPECCION INSTRUMENTOS; ALARMA GAS NH3 DESCARGA HSJ01CA101; ALARMA GAS NH3 COMPRESOR HSJ01CA101; ALARMA GAS NH3 -1 ESTANQUE HSJ01CA103; ALARMA GAS NH3 -2 ESTANQUE HSJ01CA104; ALARMA GAS NH3 EVAPORADOR HSK1 | 3 | 04.02.2020 | 04.02.2020 | 100% | IMA | Finalizado
INSTRUMENTACIÓN | 6 | 2001519176 | UNIDAD 3 | POZO DESCARGA AGUA DE MAR (SEAL PIT) | MP MIC SEAL PIT PH Y CONDUCT 2M U3 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | CALIBRACIÓN ANALIZADOR PH ANALYZER | 1 | 04.02.2020 | 04.02.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Instrumentación | 6 | 2001519367 | UNIDAD 3 | INSTRUMENTOS ABSORBER | MP INTRUMENTOS ABSORBER U3 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | LAVADO DE TOMAS SENSORES DE NIVEL ESTANQUE ABSORBER; ABSORBER LEVEL-A (HRA01CL101); ABSORBER LEVEL-B (HRA01CL102) ABSORBER LEVEL-C (HRA01CL103) | 3 | 05.02.2020 | 05.02.2020 | 100% | IMA | Finalizado
INSTRUMENTACIÓN | 6 | 2001519778 | UNIDAD 3 | PH METER | MP MIC PH ABSORBER U3 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | CALIBRACION PH METER ABSORBER | 2 | 05.02.2020 | 05.02.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Instrumentación | 6 | 2001519781 | UNIDAD 3 | PH METER | MP MIC PH ABSORBER U3 1M | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MANTENIMIENTO MENSUAL ANALIZADOR PH ABSORBER | 4 | 05.02.2020 | 05.02.2020 | 100% | IMA | Finalizado
INSTRUMENTACIÓN | 6 | 2001519757 | UNIDAD 5 | PH METER | MP MIC PH ABSORBER U5 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | CALIBRACION PH METER ABSORBER | 2 | 05.02.2020 | 05.02.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Instrumentación | 6 | 2001519871 | UNIDAD 5 | INSTRUMENTOS ABSORBER | MP INTRUMENTOS ABSORBER U5 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | LAVADO DE TOMAS SENSORES DE NIVEL ESTANQUE ABSORBER; ABSORBER LEVEL-A (HRA01CL101); ABSORBER LEVEL-B (HRA01CL102) ABSORBER LEVEL-C (HRA01CL103) | 3 | 05.02.2020 | 05.02.2020 | 100% | IMA | Finalizado
INSTRUMENTACIÓN | 6 | 2001519168 | UNIDAD 4 | INSTRUMENTACION CHIMENEA | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U4 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CALIBRACIÓN ANALIZADOR SO2-NOX | 2 | 05.02.2020 | 05.02.2020 | 100% | IMA | Finalizado
INSTRUMENTACIÓN | 6 | 2001519426 | UNIDAD 4 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA SCR | MP CAL ANALIZADOR NOX U4 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CALIBRACIÓN ANALIZADOR NOX IN SCR | 2 | 05.02.2020 | 05.02.2020 | 100% | IMA | Finalizado
INSTRUMENTACIÓN | 6 | 2001519315 | UNIDAD 1 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR O2 U1 2M | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP 2M ANALIZADORES O2 | 2 | 03.02.2020 | 03.02.2020 | 100% | IMA | Finalizado
INSTRUMENTACIÓN | 6 | 2001519343 | UNIDAD 4 | SILO CENIZA | MP MIC SILO CENIZA U4 1M | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP 1M INSTRUMENTOS SILOS | 0 | 06.02.2020 | 06.02.2020 | 100% | IMA | Finalizado
INSTRUMENTACIÓN | 6 | 2001519844 | UNIDAD 4 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA SCR | MP CAL ANALIZADOR O2 U4 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | CALIBRACIÓN ANALIZADOR O2 | 2 | 05.02.2020 | 05.02.2020 | 100% | IMA | Finalizado
INSTRUMENTACIÓN | 6 | 2001519812 | INSTALACIONES Y MISCELANEOS | TRANSPORTADOR NEUMATICO Ca(OH)2 1 | MP TRANSP NEUMATICO CAOH2 1 U0 1M | PREVENTIVO | PREVENTIVO | REVISION Y/O MANTTO INSTRUMENTOS SOV VALVULA INCOM ENTRADA HTK22AA161A; SOV VALVULA INCOM TRANSPOR 1 HTK22AA162A; SOV VALVULA INCOM HTK22AA163A; SOV VALVULA INCOM HTK22AA164A; SOV VALVULA INCOM HTK22AA165A; | 2 | 05.02.2020 | 05.02.2020 | 100% | IMA | Finalizado
INSTRUMENTACIÓN | 6 | 2001519351 | INSTALACIONES Y MISCELANEOS | LINEA AIRE INSTRUM TRANSPORTE Ca(OH)2 | MP LINEA AIRE TRANSPORTE CAOH2 1 U0 1M | PREVENTIVO | PREVENTIVO | REVISION Y/O MANTTO INSTRUMENTOS; SOV VALVULA INCOM QFB53AA162A; SOV VALVULA INCOM QFB61AA161A; SOV VALVULA INCOM QFB62AA161A; SOV VALVULA INCOM QFB63AA161A; SOV VALVULA INCOM 02 SILO QFB64AA161A | 2 | 05.02.2020 | 05.02.2020 | 100% | IMA | Finalizado
INSTRUMENTACIÓN | 6 | 2001519222 | UNIDAD 3 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | MP CAL ANALIZADOR O2 U3 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | CALIBRACIÓN ANALIZADOR O2 | 2 | 06.02.2020 | 06.02.2020 | 100% | IMA | Finalizado
INSTRUMENTACIÓN | 6 | 2001519990 | UNIDAD 3 | DUCTOS SALIDA VTI A FGD Y CHIMENEA | MP CAL ANALIZADOR SO2 U3 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CALIBRACIÓN ANALIZADOR SO2 IN FGD | 2 | 06.02.2020 | 06.02.2020 | 100% | IMA | Finalizado
INSTRUMENTACIÓN | 6 | 2001520167 | UNIDAD 3 | INSTRUMENTACION CHIMENEA | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U3 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CALIBRACIÓN ANALIZADOR SO2-NOX | 2 | 06.02.2020 | 06.02.2020 | 100% | IMA | Finalizado
INSTRUMENTACIÓN | 6 | 2001520170 | UNIDAD 3 | INSTRUMENTACION CHIMENEA | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR SO2-NOX U3 1M | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP 1M ANALIZADORES SO2-NOX | 1 | 06.02.2020 | 06.02.2020 | 100% | IMA | Finalizado
INSTRUMENTACIÓN | 6 | 2001519323 | UNIDAD 5 | DUCTOS SALIDA VTI A FGD Y CHIMENEA | MP CAL ANALIZADOR SO2 U5 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CALIBRACIÓN ANALIZADOR SO2 IN FGD | 2 | 07.02.2020 | 07.02.2020 | 100% | IMA | Finalizado
INSTRUMENTACIÓN | 6 | 2001519326 | UNIDAD 5 | DUCTOS SALIDA VTI A FGD Y CHIMENEA | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR SO2 U5 3M | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP 3M ANALIZADOR SO2 IN FGD | 2 | 07.02.2020 | 07.02.2020 | 100% | IMA | Finalizado
INSTRUMENTACIÓN | 6 | 2001519686 | UNIDAD 5 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA SCR | MP CAL ANALIZADOR CO U5 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | CALIBRACIÓN ANALIZADOR CO | 2 | 07.02.2020 | 07.02.2020 | 100% | IMA | Finalizado
INSTRUMENTACIÓN | 6 | 2001519689 | UNIDAD 5 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA SCR | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR CO U5 2M | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP 2M ANALIZADORES CO | 2 | 07.02.2020 | 07.02.2020 | 100% | IMA | Finalizado
INSTRUMENTACIÓN | 6 | 2001520099 | UNIDAD 5 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA SCR | MP CAL ANALIZADOR NOX U5 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CALIBRACIÓN ANALIZADOR NOX IN SCR | 2 | 07.02.2020 | 07.02.2020 | 100% | IMA | Finalizado
INSTRUMENTACIÓN | 6 | 2001519928 | UNIDAD 2 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | MP CAL ANALIZADOR O2 U2 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | CALIBRACIÓN ANALIZADOR O2 | 2 | 03.02.2020 | 03.02.2020 | 100% | IMA | Finalizado
INSTRUMENTACIÓN | 6 | 2001519999 | UNIDAD 4 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA SCR | MP CAL ANALIZADOR CO U4 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | CALIBRACIÓN ANALIZADOR CO | 2 | 05.02.2020 | 05.02.2020 | 100% | IMA | Finalizado
INSTRUMENTACIÓN | 7 | 2001520271 | UNIDAD 1 | DUCTO SALIDA RETROFIT A CHIMENEA | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U1 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CALIBRACIÓN ANALIZADOR SO2-NOX | 2 | 10.02.2020 | 10.02.2020 | 100% | IMA | Finalizado
INSTRUMENTACIÓN | 7 | 2001519885 | UNIDAD 2 | DUCTO SALIDA RETROFIT A CHIMENEA | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U2 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CALIBRACIÓN ANALIZADOR SO2-NOX | 2 | 10.02.2020 | 10.02.2020 | 100% | IMA | Finalizado
INSTRUMENTACIÓN | 7 | 2001520108 | UNIDAD 1 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | MP CAL ANALIZADOR CO U1 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | CALIBRACIÓN ANALIZADOR CO | 2 | 10.02.2020 | 10.02.2020 | 100% | IMA | Finalizado
INSTRUMENTACIÓN | 7 | 2001520127 | UNIDAD 1 | POZO DESCARGA AGUA DE MAR (SEAL PIT) | MP MIC TE DESCARGA U1 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP TE DESCARGA AGUA DE MAR (LIMPIEZA) | 1 | 10.02.2020 | 10.02.2020 | 100% | IMA | Finalizado
INSTRUMENTACIÓN | 7 | 2001520129 | UNIDAD 3 | POZO DESCARGA AGUA DE MAR (SEAL PIT) | MP MIC TE DESCARGA U3 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP TE DESCARGA AGUA DE MAR (LIMPIEZA) | 1 | 10.02.2020 | 10.02.2020 | 100% | IMA | Finalizado
INSTRUMENTACIÓN | 7 | 2001520130 | UNIDAD 4 | POZO DESCARGA AGUA DE MAR (SEAL PIT) | MP MIC TE DESCARGA U4 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP TE DESCARGA AGUA DE MAR (LIMPIEZA) | 1 | 10.02.2020 | 10.02.2020 | 100% | IMA | Finalizado
INSTRUMENTACIÓN | 7 | 2001520131 | UNIDAD 5 | POZO DESCARGA AGUA DE MAR (SEAL PIT) | MP MIC TE DESCARGA U5 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP TE DESCARGA AGUA DE MAR (LIMPIEZA) | 1 | 10.02.2020 | 10.02.2020 | 100% | IMA | Finalizado
INSTRUMENTACIÓN | 7 | 2001519782 | UNIDAD 2 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | MP MTTO G-CAM U2 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP 2M G-CAM | 1 | 10.02.2020 | 10.02.2020 | 100% | IMA | Finalizado
INSTRUMENTACIÓN | 7 | 2001519929 | UNIDAD 2 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | MP CAL ANALIZADOR O2 U2 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | CALIBRACIÓN ANALIZADOR O2 | 2 | 10.02.2020 | 10.02.2020 | 100% | IMA | Finalizado
INSTRUMENTACIÓN | 7 | 2001519349 | UNIDAD 1 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U1 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MANTTO Y REVISION LT HTK50CL101 Y LS HTK50CL201 SILO DIARIO LT ESTQ DOSIFICACION HTK51CL101 | 2 | 10.02.2020 | 10.02.2020 | 100% | IMA | Finalizado
INSTRUMENTACIÓN | 7 | 2001519723 | UNIDAD 2 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U2 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MANTTO Y REVISION LT HTK50CL101 Y LS HTK50CL201 SILO DIARIO LT ESTQ DOSIFICACION HTK51CL101 | 2 | 10.02.2020 | 10.02.2020 | 100% | IMA | Finalizado
INSTRUMENTACIÓN | 7 | 2001519728 | UNIDAD 4 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U4 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MANTTO Y REVISION LT HTK50CL101 Y LS HTK50CL201 SILO DIARIO LT ESTQ DOSIFICACION HTK51CL101 | 2 | 10.02.2020 | 10.02.2020 | 100% | IMA | Finalizado
INSTRUMENTACIÓN | 7 | 2001519931 | UNIDAD 2 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR O2 U2 2M | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP 2M ANALIZADORES O2 | 2 | 10.02.2020 | 10.02.2020 | 100% | IMA | Finalizado
INSTRUMENTACIÓN | 7 | 2001526170 | UNIDAD 5 | UNIDAD DUCTOS AGUA ENFRIAM CONDENSADOR | MP MIC MANTTO TE CONDENSADOR U5 3M | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP TEMPERATURAS CONDENSADOR U5 | 1 | 10.02.2020 | 10.02.2020 | 100% | IMA | Finalizado
INSTRUMENTACIÓN | 7 | 2001519241 | UNIDAD 4 | DUCTO DESCARGA CONDESADOR A SEAL PIT | MP MIC INSP FLUJOMETRO CIRCULACION U4 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | Inspección Flujometro | 2 | 11.02.2020 | 11.02.2020 | 100% | IMA | Finalizado
INSTRUMENTACIÓN | 7 | 2001519356 | UNIDAD 2 | DUCTO DESCARGA CONDESADOR A SEAL PIT | MP MIC INSP FLUJOMETRO CIRCULACION U2 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | Inspección Flujometro | 2 | 11.02.2020 | 11.02.2020 | 100% | IMA | Finalizado
INSTRUMENTACIÓN | 7 | 2001519489 | UNIDAD 5 | DUCTO DESCARGA CONDESADOR A SEAL PIT | MP MIC INSP FLUJOMETRO CIRCULACION U5 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | Inspección Flujometro | 2 | 11.02.2020 | 11.02.2020 | 100% | IMA | Finalizado
INSTRUMENTACIÓN | 7 | 2001519910 | UNIDAD 1 | DUCTO DESCARGA CONDESADOR A SEAL PIT | MP MIC INSP FLUJOMETRO CIRCULACION U1 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | Inspección Flujometro | 2 | 11.02.2020 | 11.02.2020 | 100% | IMA | Finalizado
INSTRUMENTACIÓN | 7 | 2001520355 | UNIDAD 3 | DUCTO DESCARGA CONDESADOR A SEAL PIT | MP MIC INSP FLUJOMETRO CIRCULACION U3 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | Inspección Flujometro | 2 | 11.02.2020 | 11.02.2020 | 100% | IMA | Finalizado
INSTRUMENTACIÓN | 7 | 2001519940 | UNIDAD 1 | DUCTO SALIDA RETROFIT A CHIMENEA | MP MTTO OPACIMETRO U1 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP 2M OPACIMETRO | 4 | 11.02.2020 | 11.02.2020 | 100% | IMA | Finalizado
INSTRUMENTACIÓN | 7 | 2001519811 | INSTALACIONES Y MISCELANEOS | LINEA DE AIRE TRANSPORTE 1 Ca(OH)2 | MP LINEA AIRE TRANSPORTE CAOH2 U0 1M | PREVENTIVO | PREVENTIVO | REVISION Y/O MANTTO INSTRUMENTOS; SOV VALVULA INCOM; SOV VALVULA INCOM TRANSP 1; SOV VALVULA INCOM; PRESION DISTRIB TRANSP 1 | 2 | 11.02.2020 | 11.02.2020 | 100% | IMA | Finalizado
INSTRUMENTACIÓN | 7 | 2001519813 | INSTALACIONES Y MISCELANEOS | TRANSPORTADOR NEUMATICO Ca(OH)2 1 | MP TRANSP NEUMATICO CAOH2 1 U0 1M | PREVENTIVO | PREVENTIVO | REVISION Y/O MANTTO INSTRUMENTOS SOV VALVULA INCOM ENTRADA HTK22AA161A; SOV VALVULA INCOM TRANSPOR 1 HTK22AA162A; SOV VALVULA INCOM HTK22AA163A; SOV VALVULA INCOM HTK22AA164A; SOV VALVULA INCOM HTK22AA165A; | 2 | 11.02.2020 | 11.02.2020 | 100% | IMA | Finalizado
INSTRUMENTACIÓN | 7 | 2001519815 | INSTALACIONES Y MISCELANEOS | SILO 1 ALMACENAMIENTO CaO HTJ10BB001 | MP SILO ALMACENAM CAO U0 1M | PREVENTIVO | PREVENTIVO | REVISION Y/O MANTTO INSTRUMENTACION SILO ALMACENAMIENTO Ca0 | 2 | 11.02.2020 | 11.02.2020 | 100% | IMA | Finalizado
INSTRUMENTACIÓN | 7 | 2001519172 | UNIDAD 2 | DUCTO SALIDA RETROFIT A CHIMENEA | MP MTTO OPACIMETRO U2 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP 2M OPACIMETRO | 4 | 11.02.2020 | 11.02.2020 | 100% | IMA | Finalizado
INSTRUMENTACIÓN | 7 | 2001519169 | UNIDAD 4 | INSTRUMENTACION CHIMENEA | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U4 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CALIBRACIÓN ANALIZADOR SO2-NOX | 2 | 12.02.2020 | 12.02.2020 | 100% | IMA | Finalizado
INSTRUMENTACIÓN | 7 | 2001519845 | UNIDAD 4 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA SCR | MP CAL ANALIZADOR O2 U4 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | CALIBRACIÓN ANALIZADOR O2 | 2 | 12.02.2020 | 12.02.2020 | 100% | IMA | Finalizado
INSTRUMENTACIÓN | 7 | 2001520000 | UNIDAD 4 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA SCR | MP CAL ANALIZADOR CO U4 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | CALIBRACIÓN ANALIZADOR CO | 2 | 12.02.2020 | 12.02.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Instrumentación | 7 | 2001519368 | UNIDAD 3 | INSTRUMENTOS ABSORBER | MP INTRUMENTOS ABSORBER U3 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | LAVADO DE TOMAS SENSORES DE NIVEL ESTANQUE ABSORBER; ABSORBER LEVEL-A (HRA01CL101); ABSORBER LEVEL-B (HRA01CL102) ABSORBER LEVEL-C (HRA01CL103) | 3 | 12.02.2020 | 12.02.2020 | 100% | IMA | Finalizado
INSTRUMENTACIÓN | 7 | 2001519758 | UNIDAD 5 | PH METER | MP MIC PH ABSORBER U5 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | CALIBRACION PH METER ABSORBER | 2 | 12.02.2020 | 12.02.2020 | 100% | IMA | Finalizado
INSTRUMENTACIÓN | 7 | 2001519779 | UNIDAD 3 | PH METER | MP MIC PH ABSORBER U3 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | CALIBRACION PH METER ABSORBER | 2 | 12.02.2020 | 12.02.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Instrumentación | 7 | 2001519872 | UNIDAD 5 | INSTRUMENTOS ABSORBER | MP INTRUMENTOS ABSORBER U5 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | LAVADO DE TOMAS SENSORES DE NIVEL ESTANQUE ABSORBER; ABSORBER LEVEL-A (HRA01CL101); ABSORBER LEVEL-B (HRA01CL102) ABSORBER LEVEL-C (HRA01CL103) | 3 | 12.02.2020 | 12.02.2020 | 100% | IMA | Finalizado
INSTRUMENTACIÓN | 7 | 2001519223 | UNIDAD 3 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | MP CAL ANALIZADOR O2 U3 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | CALIBRACIÓN ANALIZADOR O2 | 2 | 12.02.2020 | 12.02.2020 | 100% | IMA | Finalizado
INSTRUMENTACIÓN | 7 | 2001519991 | UNIDAD 3 | DUCTOS SALIDA VTI A FGD Y CHIMENEA | MP CAL ANALIZADOR SO2 U3 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CALIBRACIÓN ANALIZADOR SO2 IN FGD | 2 | 13.02.2020 | 13.02.2020 | 100% | IMA | Finalizado
INSTRUMENTACIÓN | 7 | 2001520168 | UNIDAD 3 | INSTRUMENTACION CHIMENEA | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U3 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CALIBRACIÓN ANALIZADOR SO2-NOX | 2 | 13.02.2020 | 13.02.2020 | 100% | IMA | Finalizado
INSTRUMENTACIÓN | 7 | 2001519427 | UNIDAD 4 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA SCR | MP CAL ANALIZADOR NOX U4 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CALIBRACIÓN ANALIZADOR NOX IN SCR | 2 | 12.02.2020 | 12.02.2020 | 100% | IMA | Finalizado
INSTRUMENTACIÓN | 7 | 2001519313 | UNIDAD 1 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | MP CAL ANALIZADOR O2 U1 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | CALIBRACIÓN ANALIZADOR O2 | 2 | 10.02.2020 | 10.02.2020 | 100% | IMA | Finalizado
INSTRUMENTACIÓN | 7 | 2001519185 | UNIDAD 5 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA SCR | MP CAL ANALIZADOR O2 U5 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | CALIBRACIÓN ANALIZADOR O2 | 2 | 14.02.2020 | 14.02.2020 | 100% | IMA | Finalizado
INSTRUMENTACIÓN | 7 | 2001519324 | UNIDAD 5 | DUCTOS SALIDA VTI A FGD Y CHIMENEA | MP CAL ANALIZADOR SO2 U5 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CALIBRACIÓN ANALIZADOR SO2 IN FGD | 2 | 14.02.2020 | 14.02.2020 | 100% | IMA | Finalizado
INSTRUMENTACIÓN | 7 | 2001519687 | UNIDAD 5 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA SCR | MP CAL ANALIZADOR CO U5 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | CALIBRACIÓN ANALIZADOR CO | 2 | 14.02.2020 | 14.02.2020 | 100% | IMA | Finalizado
INSTRUMENTACIÓN | 7 | 2001520100 | UNIDAD 5 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA SCR | MP CAL ANALIZADOR NOX U5 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CALIBRACIÓN ANALIZADOR NOX IN SCR | 2 | 14.02.2020 | 14.02.2020 | 100% | IMA | Finalizado
INSTRUMENTACIÓN | 8 | 2001519886 | UNIDAD 2 | DUCTO SALIDA RETROFIT A CHIMENEA | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U2 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CALIBRACIÓN ANALIZADOR SO2-NOX | 2 | 17.02.2020 | 17.02.2020 | 100% | IMA | Finalizado
INSTRUMENTACIÓN | 8 | 2001520109 | UNIDAD 1 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | MP CAL ANALIZADOR CO U1 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | CALIBRACIÓN ANALIZADOR CO | 2 | 17.02.2020 | 17.02.2020 | 100% | IMA | Finalizado
INSTRUMENTACIÓN | 8 | 2001520272 | UNIDAD 1 | DUCTO SALIDA RETROFIT A CHIMENEA | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U1 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CALIBRACIÓN ANALIZADOR SO2-NOX | 2 | 17.02.2020 | 17.02.2020 | 100% | IMA | Finalizado
INSTRUMENTACIÓN | 8 | 2001519314 | UNIDAD 1 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | MP CAL ANALIZADOR O2 U1 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | CALIBRACIÓN ANALIZADOR O2 | 2 | 17.02.2020 | 17.02.2020 | 100% | IMA | Finalizado
INSTRUMENTACIÓN | 8 | 2001519930 | UNIDAD 2 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | MP CAL ANALIZADOR O2 U2 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | CALIBRACIÓN ANALIZADOR O2 | 2 | 17.02.2020 | 17.02.2020 | 100% | IMA | Finalizado
INSTRUMENTACIÓN | 8 | 2001519729 | UNIDAD 4 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U4 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MANTTO Y REVISION LT HTK50CL101 Y LS HTK50CL201 SILO DIARIO LT ESTQ DOSIFICACION HTK51CL101 | 2 | 17.02.2020 | 17.02.2020 | 100% | IMA | Finalizado
INSTRUMENTACIÓN | 8 | 2001519724 | UNIDAD 2 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U2 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MANTTO Y REVISION LT HTK50CL101 Y LS HTK50CL201 SILO DIARIO LT ESTQ DOSIFICACION HTK51CL101 | 2 | 17.02.2020 | 17.02.2020 | 100% | IMA | Finalizado
INSTRUMENTACIÓN | 8 | 2001519350 | UNIDAD 1 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U1 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MANTTO Y REVISION LT HTK50CL101 Y LS HTK50CL201 SILO DIARIO LT ESTQ DOSIFICACION HTK51CL101 | 2 | 17.02.2020 | 17.02.2020 | 100% | IMA | Finalizado
INSTRUMENTACIÓN | 8 | 2001525358 | UNIDAD 2 | UNIDAD FILTROS DE MANGA RETROFIT | MP MIC INSP UNIDAD FILTRO MANGAS U2 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP INSP AIRE PURGA, AIRE SELLO; PDT FILTRO MANGAS HTE10CP101; SOV VALVULA VENTILADOR HTA22AA161A; PS LADPRES VENTILADOR HTA22CP201 | 2 | 17.02.2020 | 17.02.2020 | 100% | IMA | Finalizado
INSTRUMENTACIÓN | 8 | 2001525359 | UNIDAD 4 | UNIDAD AIRE FILTRO MANGA | MP MIC INSP UNIDAD FILTRO MANGAS U4 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP INSP AIRE PURGA, AIRE SELLO; PDT FILTRO MANGAS HTE10CP101; SOV VALVULA VENTILADOR HTA22AA161A; PS LADPRES VENTILADOR HTA22CP201 | 2 | 17.02.2020 | 17.02.2020 | 100% | IMA | Finalizado
INSTRUMENTACIÓN | 8 | 2001520247 | UNIDAD 1 | SILO CENIZA | MP MIC SILO DE CENIZA U1 1M | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP 1M INSTRUMENTOS SILOS | 0 | 18.02.2020 | 18.02.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Instrumentación | 8 | 2001519759 | UNIDAD 5 | PH METER | MP MIC PH ABSORBER U5 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | CALIBRACION PH METER ABSORBER | 2 | 19.02.2020 | 19.02.2020 | 100% | IMA | Finalizado
INSTRUMENTACIÓN | 8 | 2001525397 | UNIDAD 5 | SILO CENIZA | MP MIC SILO DE CENIZAS U5 1M | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP 1M INSTRUMENTOS SILOS | 0 | 20.02.2020 | 20.02.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Instrumentación | 8 | 2001519780 | UNIDAD 3 | PH METER | MP MIC PH ABSORBER U3 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | CALIBRACION PH METER ABSORBER | 2 | 19.02.2020 | 19.02.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Instrumentación | 8 | 2001525243 | UNIDAD 5 | PH METER | MP MIC PH ABSORBER U5 1M | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MANTENIMIENTO MENSUAL ANALIZADOR PH ABSORBER | 4 | 19.02.2020 | 19.02.2020 | 100% | IMA | Finalizado
INSTRUMENTACIÓN | 8 | 2001525265 | UNIDAD 3 | SILO DE CALIZA | MP MIC MTTO UNIDAD SILO CALIZA U3 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MANTTO. INSTR: 03HRA04CL103, 03HRA04CL202, 03HRA04CS207 | 2 | 19.02.2020 | 19.02.2020 | 100% | IMA | Finalizado
INSTRUMENTACIÓN | 8 | 2001525411 | UNIDAD 3 | SISTEMA RECEPCION DE CALIZA | MP MIC MTTO EQUIPOS DE RECEPCION U3 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MANTENCIÓN INSTRUMENTOS TRASPORTADOR DE TORNILLO (HRA04CS205), VALVULA ROTATORIA (HRA04CS206) , TOLVA RECEPCION CALIZA (HRA04CL105) Y SEPRADOR DE METALES (HRA04CS201) | 2 | 19.02.2020 | 19.02.2020 | 100% | IMA | Finalizado
INSTRUMENTACIÓN | 8 | 2001519170 | UNIDAD 4 | INSTRUMENTACION CHIMENEA | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U4 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CALIBRACIÓN ANALIZADOR SO2-NOX | 2 | 19.02.2020 | 19.02.2020 | 100% | IMA | Finalizado
INSTRUMENTACIÓN | 8 | 2001519846 | UNIDAD 4 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA SCR | MP CAL ANALIZADOR O2 U4 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | CALIBRACIÓN ANALIZADOR O2 | 2 | 19.02.2020 | 19.02.2020 | 100% | IMA | Finalizado
INSTRUMENTACIÓN | 8 | 2001519992 | UNIDAD 3 | DUCTOS SALIDA VTI A FGD Y CHIMENEA | MP CAL ANALIZADOR SO2 U3 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CALIBRACIÓN ANALIZADOR SO2 IN FGD | 2 | 20.02.2020 | 20.02.2020 | 100% | IMA | Finalizado
INSTRUMENTACIÓN | 8 | 2001520169 | UNIDAD 3 | INSTRUMENTACION CHIMENEA | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U3 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CALIBRACIÓN ANALIZADOR SO2-NOX | 2 | 20.02.2020 | 20.02.2020 | 100% | IMA | Finalizado
INSTRUMENTACIÓN | 8 | 2001519224 | UNIDAD 3 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | MP CAL ANALIZADOR O2 U3 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | CALIBRACIÓN ANALIZADOR O2 | 2 | 20.02.2020 | 20.02.2020 | 100% | IMA | Finalizado
INSTRUMENTACIÓN | 8 | 2001525120 | UNIDAD 4 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA SCR | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR NOX U4 2M | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP 2M ANALIZADOR NOX IN SCR | 1 | 19.02.2020 | 19.02.2020 | 100% | IMA | Finalizado
INSTRUMENTACIÓN | 8 | 2001525464 | UNIDAD 4 | INSTRUMENTACION CHIMENEA | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR SO2-NOX U4 2M | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP 2M ANALIZADORES SO2-NOX | 1 | 19.02.2020 | 19.02.2020 | 100% | IMA | Finalizado
INSTRUMENTACIÓN | 8 | 2001519428 | UNIDAD 4 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA SCR | MP CAL ANALIZADOR NOX U4 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CALIBRACIÓN ANALIZADOR NOX IN SCR | 2 | 19.02.2020 | 19.02.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Instrumentación | 8 | 2001519369 | UNIDAD 3 | INSTRUMENTOS ABSORBER | MP INTRUMENTOS ABSORBER U3 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | LAVADO DE TOMAS SENSORES DE NIVEL ESTANQUE ABSORBER; ABSORBER LEVEL-A (HRA01CL101); ABSORBER LEVEL-B (HRA01CL102) ABSORBER LEVEL-C (HRA01CL103) | 3 | 19.02.2020 | 19.02.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Instrumentación | 8 | 2001519873 | UNIDAD 5 | INSTRUMENTOS ABSORBER | MP INTRUMENTOS ABSORBER U5 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | LAVADO DE TOMAS SENSORES DE NIVEL ESTANQUE ABSORBER; ABSORBER LEVEL-A (HRA01CL101); ABSORBER LEVEL-B (HRA01CL102) ABSORBER LEVEL-C (HRA01CL103) | 3 | 19.02.2020 | 19.02.2020 | 100% | IMA | Finalizado
INSTRUMENTACIÓN | 8 | 2001519155 | UNIDAD 5 | SISTEMA PULVERIZADORES DE CARBÓN | MP MIC APERTURA VAL TOMAS MOLINOS U5 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | Apertura de valvulas | 3 | 21.02.2020 | 21.02.2020 | 100% | IMA | Finalizado
INSTRUMENTACIÓN | 8 | 2001519186 | UNIDAD 5 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA SCR | MP CAL ANALIZADOR O2 U5 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | CALIBRACIÓN ANALIZADOR O2 | 2 | 21.02.2020 | 21.02.2020 | 100% | IMA | Finalizado
INSTRUMENTACIÓN | 8 | 2001519325 | UNIDAD 5 | DUCTOS SALIDA VTI A FGD Y CHIMENEA | MP CAL ANALIZADOR SO2 U5 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CALIBRACIÓN ANALIZADOR SO2 IN FGD | 2 | 21.02.2020 | 21.02.2020 | 100% | IMA | Finalizado
INSTRUMENTACIÓN | 8 | 2001519688 | UNIDAD 5 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA SCR | MP CAL ANALIZADOR CO U5 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | CALIBRACIÓN ANALIZADOR CO | 2 | 21.02.2020 | 21.02.2020 | 100% | IMA | Finalizado
INSTRUMENTACIÓN | 8 | 2001520101 | UNIDAD 5 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA SCR | MP CAL ANALIZADOR NOX U5 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CALIBRACIÓN ANALIZADOR NOX IN SCR | 2 | 21.02.2020 | 21.02.2020 | 100% | IMA | Finalizado
INSTRUMENTACIÓN | 8 | 2001525340 | UNIDAD 5 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA SCR | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR NOX U5 1M | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP 1M ANALIZADOR NOX IN SCR | 1 | 21.02.2020 | 21.02.2020 | 100% | IMA | Finalizado
INSTRUMENTACIÓN | 8 | 2001520002 | UNIDAD 4 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA SCR | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR CO U4 4M | 2 | 19.02.2020 | 19:02.2020 | 100% | IMA | Finalizado
INSTRUMENTACIÓN | 9 | 2001525300 | UNIDAD 2 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | MP CAL ANALIZADOR O2 U2 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U2 1S | 2 | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 100% | IMA | Finalizado
INSTRUMENTACIÓN | 9 | 2001525332 | UNIDAD 3 | FILTRO DEBRIS | MP MIC FILTRO DEBRIS U3 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC FILTRO DEBRIS U3 | 2 | 2020-02-27 | 2020-02-27 | 100% | IMA | Finalizado
INSTRUMENTACIÓN | 9 | 2001525241 | UNIDAD 5 | PH METER | MP MIC PH ABSORBER U5 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC PH ABSORBER U5 1S | 2 | 0 | 2020-02-26 | 100% | IMA | Finalizado
INSTRUMENTACIÓN | 9 | 2001525341 | UNIDAD 1 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | MP CAL ANALIZADOR CO U1 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR CO U1 1S | 2 | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 100% | IMA | Finalizado
INSTRUMENTACIÓN | 9 | 2001525101 | UNIDAD 3 | INSTRUMENTOS ELIMINADOR DE NIEBLA | MP MIC INST ELIMINADOR DE NIEBLA U3 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC INST ELIMINADOR DE NIEBLA U3 | 2 | 2020-02-26 | 2020-02-26 | 100% | IMA | Finalizado
INSTRUMENTACIÓN | 9 | 2001525248 | UNIDAD 3 | PH METER | MP MIC PH ABSORBER U3 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC PH ABSORBER U3 1S | 2 | 2020-02-26 | 2020-02-26 | 100% | IMA | Finalizado
INSTRUMENTACIÓN | 9 | 2001525118 | UNIDAD 4 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA SCR | MP CAL ANALIZADOR NOX U4 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR NOX U4 1S | 2 | 2020-02-26 | 2020-02-26 | 100% | IMA | Finalizado
INSTRUMENTACIÓN | 9 | 2001525268 | UNIDAD 4 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA SCR | MP CAL ANALIZADOR O2 U4 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U4 1S | 2 | 2020-02-26 | 2020-02-26 | 100% | IMA | Finalizado
INSTRUMENTACIÓN | 9 | 2001525320 | UNIDAD 4 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA SCR | MP CAL ANALIZADOR CO U4 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR CO U4 1S | 2 | 2020-02-26 | 2020-02-26 | 100% | IMA | Finalizado
INSTRUMENTACIÓN | 9 | 2001525206 | UNIDAD 4 | UNIDAD AIRE FILTRO MANGA | MP MIC MTTO UNIDAD FILTRO MANGAS U4 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC MTTO UNIDAD FILTRO MANGAS U4 | 3 | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 100% | IMA | Finalizado
INSTRUMENTACIÓN | 9 | 2001525231 | UNIDAD 4 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U4 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U4 | 2 | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 100% | IMA | Finalizado
INSTRUMENTACIÓN | 9 | 2001525091 | UNIDAD 1 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U1 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U1 | 2 | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 100% | IMA | Finalizado
INSTRUMENTACIÓN | 9 | 2001525204 | UNIDAD 1 | UNIDAD FILTROS DE MANGA RETROFIT | MP MIC MTTO UNIDAD FILTRO MANGAS U1 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC MTTO UNIDAD FILTRO MANGAS U1 | 3 | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 100% | IMA | Finalizado
INSTRUMENTACIÓN | 9 | 2001525283 | UNIDAD 2 | DUCTO SALIDA RETROFIT A CHIMENEA | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U2 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U2 1S | 2 | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 100% | IMA | Finalizado
INSTRUMENTACIÓN | 9 | 2001525402 | UNIDAD 1 | DUCTO SALIDA RETROFIT A CHIMENEA | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U1 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U1 1S | 2 | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 100% | IMA | Finalizado
INSTRUMENTACIÓN | 9 | 2001525404 | UNIDAD 1 | DUCTO SALIDA RETROFIT A CHIMENEA | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR SO2-NOX U1 1M | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR SO2-NOX U1 1M | 1 | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 100% | IMA | Finalizado
INSTRUMENTACIÓN | 9 | 2001520304 | UNIDAD 2 | SILO CENIZA | MP MIC SILO CENIZA U2 1M | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SILO CENIZA U2 1M | 0 | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 100% | IMA | Finalizado
INSTRUMENTACIÓN | 9 | 2001519668 | INSTALACIONES Y MISCELANEOS | LINEA DE AIRE TRANSPORTE 2 Ca(OH)2 | MP LINEA AIRE TRANSPORTE CAOH2 2 U0 1M | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP LINEA AIRE TRANSPORTE CAOH2 2 U0 1M | 1 | 2020-02-25 | 2020-02-25 | 100% | IMA | Finalizado
INSTRUMENTACIÓN | 9 | 2001519670 | INSTALACIONES Y MISCELANEOS | HIDRATACIÓN DE CaO | MP TEMPERATURAS HIDRATADOR 2 U0 1M | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP TEMPERATURAS HIDRATADOR 2 U0 1M | 2 | 2020-02-25 | 2020-02-25 | 100% | IMA | Finalizado
INSTRUMENTACIÓN | 9 | 2001519672 | INSTALACIONES Y MISCELANEOS | SILO 2 ALMACENAMIENTO CaO HTJ30BB001 | MP SILO 2 ALMACENAM CAO U0 1M | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP SILO 2 ALMACENAM CAO U0 1M | 2 | 2020-02-25 | 2020-02-25 | 100% | IMA | Finalizado
INSTRUMENTACIÓN | 9 | 2001519678 | INSTALACIONES Y MISCELANEOS | TRANSPORTADOR NEUMATICO Ca(OH)2 2 | MP TRANSP NEUMATICO CAOH2 2 U0 1M | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP TRANSP NEUMATICO CAOH2 2 U0 1M | 2 | 2020-02-25 | 2020-02-25 | 100% | IMA | Finalizado
INSTRUMENTACIÓN | 9 | 2001525073 | UNIDAD 1 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | MP CAL ANALIZADOR O2 U1 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U1 1S | 2 | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 100% | IMA | Finalizado
Instrumentación | 9 | 2001525387 | UNIDAD 3 | PANEL CONTROL FGD | MP MIC PANEL CONTROL FGD U3 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC PANEL CONTROL FGD U3 | 2 | 2020-02-26 | 2020-02-26 | 100% | IMA | Finalizado
INSTRUMENTACIÓN | 9 | 2001525095 | UNIDAD 3 | INSTRUMENTOS ABSORBER | MP INTRUMENTOS ABSORBER U3 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP INTRUMENTOS ABSORBER U3 1S | 3 | 2020-02-26 | 2020-02-26 | 100% | IMA | Finalizado
INSTRUMENTACIÓN | 9 | 2001525225 | UNIDAD 2 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U2 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U2 | 2 | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 100% | IMA | Finalizado
INSTRUMENTACIÓN | 9 | 2001525462 | UNIDAD 4 | INSTRUMENTACION CHIMENEA | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U4 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U4 1S | 2 | 2020-02-26 | 2020-02-26 | 100% | IMA | Finalizado
INSTRUMENTACIÓN | 9 | 2001519674 | INSTALACIONES Y MISCELANEOS | SILO SUBPRODUCTO 2 HTP50BB001 | MP SILO SUBPRODUCTO 2 U0 1M | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP SILO SUBPRODUCTO 2 U0 1M | 4 | 2020-02-25 | 2020-02-25 | 100% | IMA | Finalizado
INSTRUMENTACIÓN | 9 | 2001525103 | UNIDAD 5 | INSTRUMENTOS ELIMINADOR DE NIEBLA | MP MIC INST ELIMINADOR DE NIEBLA U5 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC INST ELIMINADOR DE NIEBLA U5 | 2 | 2020-02-26 | 2020-02-26 | 100% | IMA | Finalizado
INSTRUMENTACIÓN | 9 | 2001525279 | UNIDAD 5 | INSTRUMENTOS ABSORBER | MP INTRUMENTOS ABSORBER U5 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP INTRUMENTOS ABSORBER U5 1S | 3 | 2020-02-26 | 2020-02-26 | 100% | IMA | Finalizado
INSTRUMENTACIÓN | 9 | 2001525048 | UNIDAD 3 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | MP CAL ANALIZADOR O2 U3 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U3 1S | 2 | 2020-02-27 | 2020-02-27 | 100% | IMA | Finalizado
INSTRUMENTACIÓN | 9 | 2001525372 | UNIDAD 3 | INSTRUMENTACION CHIMENEA | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U3 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U3 1S | 2 | 2020-02-27 | 2020-02-27 | 100% | IMA | Finalizado
INSTRUMENTACIÓN | 9 | 2001525077 | UNIDAD 5 | DUCTOS SALIDA VTI A FGD Y CHIMENEA | MP CAL ANALIZADOR SO2 U5 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2 U5 1S | 2 | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 100% | IMA | Finalizado
INSTRUMENTACIÓN | 9 | 2001525211 | UNIDAD 5 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA SCR | MP CAL ANALIZADOR CO U5 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR CO U5 1S | 2 | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 100% | IMA | Finalizado
INSTRUMENTACIÓN | 9 | 2001525338 | UNIDAD 5 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA SCR | MP CAL ANALIZADOR NOX U5 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR NOX U5 1S | 2 | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 100% | IMA | Finalizado
INSTRUMENTACIÓN | 9 | 2001525466 | UNIDAD 5 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA SCR | MP CAL ANALIZADOR O2 U5 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U5 1S | 2 | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 100% | IMA | Finalizado
INSTRUMENTACIÓN | 9 | 2001525318 | UNIDAD 3 | DUCTOS SALIDA VTI A FGD Y CHIMENEA | MP CAL ANALIZADOR SO2 U3 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2 U3 1S | 2 | 2020-02-27 | 2020-02-27 | 100% | IMA | Finalizado
Eléctrico | 6 | 2001360379 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | MP ME MTTO MOTOR-CUBI VENT FILT MANGA U3 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP ME MTTO MOTOR-CUBI VENT FILT MANGA U3 | 1 | 2020-02-03 | 2020-02-03 | 100% | IMA | Finalizado
Eléctrico | 6 | 2001472092 | UNIDAD 1 | VENTILADOR FLUIDIZACION -B | MP ME MOTOR VENTILADOR DE FLUIDI B U1 6M | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP ME MOTOR VENTILADOR DE FLUIDI B U1 6M | 2 | 2020-02-03 | 2020-02-03 | 100% | IMA | Finalizado
Eléctrico | 6 | 2001472093 | UNIDAD 1 | CCM 380V MANEJO DE CENIZA | MP ME CCM VENTILADOR DE FLUIDIZA B U1 6M | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP ME CCM VENTILADOR DE FLUIDIZA B U1 6M | 1 | 2020-02-03 | 2020-02-03 | 100% | IMA | Finalizado
Eléctrico | 6 | 2001379164 | UNIDAD 3 | SISTEMA RECEPCION DE CALIZA | MP ME MTTO MOTOR-CUBIC TRANSP TORNILL U3 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP ME MTTO MOTOR-CUBIC TRANSP TORNILL U3 | 1 | 2020-02-03 | 2020-02-03 | 100% | IMA | Finalizado
Eléctrico | 6 | 2001486239 | PLANTA DE AGUA | BOMBA DOSIFICADORA-C NaOH 5 | MP ME BBA DOSF C NAOH 5 PLAGUA 1A | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP ME BBA DOSF C NAOH 5 PLAGUA 1A | 1 | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 100% | IMA | Finalizado
Eléctrico | 8 | 2001519614 | UNIDAD 1 | CCM 380V MANEJO DE CENIZA | MP ME CCM BOMBA VACIO B U1 6M | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP ME CCM BOMBA VACIO B U1 6M | 1 | 2020-02-19 | 2020-02-19 | 100% | IMA | Finalizado
Eléctrico | 8 | 2001525139 | UNIDAD 4 | TORNILLO PESOMETRICO Ca(OH)2 HTK55AF001 | MP ME MOTOR TRANSPORTADOR TORNILLO PE U4 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP ME MOTOR TRANSPORTADOR TORNILLO PE U4 | 1 | 2020-02-20 | 2020-02-20 | 100% | IMA | Finalizado
Eléctrico | 8 | 2001525140 | UNIDAD 4 | TORNILLO PESOMETRICO Ca(OH)2 HTK55AF001 | MP ME PANEL CTRL MOTOR TRANSPORTADOR U4 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP ME PANEL CTRL MOTOR TRANSPORTADOR U4 | 0.6 | 2020-02-20 | 2020-02-20 | 100% | IMA | Finalizado
Eléctrico | 8 | 2001519941 | PLANTA DE AGUA | BOMBA FGD MAKE-UP -A (DE GBB01BB101) | MP ME MOTOR BB FGD MAKE UP A PLAGUA 6M | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP ME MOTOR BB FGD MAKE UP A PLAGUA 6M | 1 | 2020-02-17 | 2020-02-17 | 100% | IMA | Finalizado
Eléctrico | 8 | 2001519942 | UNIDAD 3 | CUBICULO BBA -A MAKE UP FGD | MP ME CUBICU BB FGD MAKE UP A PLAGUA 6M | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP ME CUBICU BB FGD MAKE UP A PLAGUA 6M | 0.6 | 2020-02-17 | 2020-02-17 | 100% | IMA | Finalizado
Eléctrico | 8 | 2001519210 | UNIDAD 4 | CCM 380V MANEJO DE CENIZA | MP ME CCM BOMBA DRENAJ ESCORIA A U4 6M | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP ME CCM BOMBA DRENAJ ESCORIA A U4 6M | 1 | 2020-02-19 | 2020-02-19 | 100% | IMA | Finalizado
Eléctrico | 8 | 2001507950 | UNIDAD 3 | CCM 380V MANEJO DE CENIZA | MP ME CCM BOMBA DRENAJ ESCORIA B U3 6M | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP ME CCM BOMBA DRENAJ ESCORIA B U3 6M | 1 | 2020-02-18 | 2020-02-18 | 100% | IMA | Finalizado
Eléctrico | 8 | 2001519525 | UNIDAD 5 | BOMBA POZO ABSORBER | MP ME MOTOR BOMBA POZO ABSORBER U5 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP ME MOTOR BOMBA POZO ABSORBER U5 | 2 | 2020-02-18 | 2020-02-18 | 100% | IMA | Finalizado
Eléctrico | 8 | 2001519526 | UNIDAD 5 | CCM-D FGD | MP ME CUBICULO BOMBA POZO ABSORBER U5 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP ME CUBICULO BOMBA POZO ABSORBER U5 | 0.6 | 2020-02-18 | 2020-02-18 | 100% | IMA | Finalizado
Eléctrico | 9 | 2001519213 | UNIDAD 5 | COMPRESOR DESCARGA AMONIACO HSJ01AN101 | MP ME PANEL COMPRESOR DESC AMONIACO U5 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | REALIZAR INSPECCION VISUAL | 2 | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 100% | IMA | Finalizado
Eléctrico | 9 | 2001519214 | UNIDAD 5 | COMPRESOR DESCARGA AMONIACO HSJ01AN101 | MP ME MOTOR COMPRESOR DESC AMONIACO U5 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | REALIZAR INSPECCION VISUAL | 1 | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 100% | IMA | Finalizado
Eléctrico | 9 | 2001525166 | INSTALACIONES Y MISCELANEOS | TORNILLO PESOMETRICO Ca(OH)2 HTK55AF001 | MP ME PANEL CTRL MOTOR TRANSPORTADOR U2 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | REALIZAR INSPECCION VISUAL | 2 | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 100% | IMA | Finalizado
Eléctrico | 9 | 2001525165 | INSTALACIONES Y MISCELANEOS | TORNILLO PESOMETRICO Ca(OH)2 HTK55AF001 | MP ME MOTOR TRANSPORTADOR TORNILLO PE U2 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | REALIZAR INSPECCION VISUAL | 1 | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 100% | IMA | Finalizado
Eléctrico | 9 | 2001519530 | UNIDAD 2 | CCM 380V MANEJO DE CENIZA | MP ME CCM BOMBA DRENAJE ESCORIA B U2 6M | PREVENTIVO | PREVENTIVO | REALIZAR PRUEBA Y MEDICION AISLACION A C | 1 | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 100% | IMA | Finalizado
Eléctrico | 9 | 2001525366 | UNIDAD 3 | ALIMENTADOR VIBRATORIO RECEPCION CALIZA | MP ME MOTOR2 ALIM VIB RECEP CALIZA U3 6M | PREVENTIVO | PREVENTIVO | REALIZAR INSPECCION VISUAL | 2 | 2020-02-26 | 2020-02-26 | 100% | IMA | Finalizado
Eléctrico | 9 | 2001525367 | UNIDAD 3 | ALIMENTADOR VIBRATORIO RECEPCION CALIZA | MP ME MOTOR1 ALIM VIB RECEP CALIZA U3 6M | PREVENTIVO | PREVENTIVO | REALIZAR INSPECCION VISUAL | 2 | 2020-02-26 | 2020-02-26 | 100% | IMA | Finalizado
Eléctrico | 9 | 2001525240 | INSTALACIONES Y MISCELANEOS | EQUIPOS ALUMBRADO Y ENCHUFES U3 | MP Lums/Enchuf SALA ELECTRICA FGD U3 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | REALIZAR INSPECCION Y/O NORMALIZACION DE | 8 | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 100% | IMA | Finalizado
Mecánico | 6 | 2001519344 | UNIDAD 5 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | AGITADOR -C ESTANQUE DE ABSORBER | PREVENTIVO | Preventivo | INSPECCION Y ENGRASE DE SELLO MECANICO A | 1 | 07.02.2020 | 07.02.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Mecánico | 6 | 2001519834 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | SILO CENIZA | PREVENTIVO | Preventivo | INSPECCIONAR ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DE | 8 | 04.02.2020 | 04.02.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Mecánico | 6 | 2001519834 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | SILO CENIZA | PREVENTIVO | Preventivo | AJUSTAR Y LUBRICAR SOPORTE Y SISTEMA DE | 8 | 04.02.2020 | 04.02.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Mecánico | 6 | 2001519880 | UNIDAD 5 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | AGITADOR -A ESTANQUE DE ABSORBER | PREVENTIVO | Preventivo | INSPECCION Y ENGRASE DE SELLO MECANICO A | 1 | 07.02.2020 | 07.02.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Mecánico | 6 | 2001519913 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | FILTRO MANGA | PREVENTIVO | Preventivo | INSPECCCION VISUAL AL ESTADO DE LAS MANG | 20 | 04.02.2020 | 04.02.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Mecánico | 6 | 2001520033 | UNIDAD 2 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | SILO CENIZA | PREVENTIVO | Preventivo | INSPECCIONAR ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DE | 8 | 03.02.2020 | 03.02.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Mecánico | 6 | 2001520033 | UNIDAD 2 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | SILO CENIZA | PREVENTIVO | Preventivo | AJUSTAR Y LUBRICAR SOPORTE Y SISTEMA DE | 8 | 03.02.2020 | 03.02.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Mecánico | 6 | 2001520033 | UNIDAD 2 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | SILO CENIZA | PREVENTIVO | Preventivo | VV XV-2020 filtracion aire por vastago | 2 | 03.02.2020 | 03.02.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Mecánico | 6 | 2001520033 | UNIDAD 2 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | SILO CENIZA | PREVENTIVO | Preventivo | VV XV-2016 filtracion aire por cilindro | 2 | 03.02.2020 | 03.02.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Mecánico | 6 | 2001520232 | UNIDAD 2 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | FILTRO MANGA | PREVENTIVO | Preventivo | REALIZAR APERTURA DE TAPAS DE CAMARAS FA | 20 | 03.02.2020 | 03.02.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Mecánico | 6 | 2001520366 | UNIDAD 5 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | AGITADOR -B ESTANQUE DE ABSORBER | PREVENTIVO | Preventivo | INSPECCION Y ENGRASE DE SELLO MECANICO A | 1 | 07.02.2020 | 07.02.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Mecánico | 6 | 2001536936 | UNIDAD 4 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | DUCTO CENIZA TOLVAS A SILO | PREVENTIVO | Preventivo | RETIRAR JUNTA PARA SER USADA EN U5 (SIN CONDICION OPERACIONAL, SEGÚN LO CONVERSADO EN REUNIÓN LUNES 27-02-2020 CON RICARDO CASTILLO) | 2 | 06.02.2020 | 06.02.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Mecánico | 7 | 2001519513 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | BOMBA ALIMENTACION LECHADA B | PREVENTIVO | Preventivo | REVISION DEL ESTADO Y TENSADO DE LAS COR | 4 | 12.02.2020 | 12.02.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Mecánico | 7 | 2001519806 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | AGITADOR B ALIM LECHADA | PREVENTIVO | Preventivo | DESARMAR | 10 | 13.02.2020 | 13.02.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Mecánico | 7 | 2001519835 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | SILO CENIZAS | PREVENTIVO | Preventivo | INSPECCIONAR ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DE | 16 | 13.02.2020 | 13.02.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Mecánico | 7 | 2001519914 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | FILTRO MANGA | PREVENTIVO | Preventivo | INSPECCCION VISUAL AL ESTADO DE LAS MANG | 20 | 13.02.2020 | 13.02.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Mecánico | 8 | 2001519374 | UNIDAD 5 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | SILO CENIZAS | PREVENTIVO | Preventivo | INSPECCIONAR ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DE | 16 | 20.02.2020 | 20.02.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Mecánico | 8 | 2001519646 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | AGITADOR D ALIM LECHADA | PREVENTIVO | Preventivo | MP MM AGITADOR ESTANQUE LECHADA D U3 | 10 | 17.02.2020 | 17.02.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Mecánico | 8 | 2001519709 | UNIDAD 5 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | FILTRO MANGA | PREVENTIVO | Preventivo | INSPECCCION VISUAL AL ESTADO DE LAS MANG | 20 | 20.02.2020 | 20.02.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Mecánico | 8 | 2001519836 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | SILO CENIZAS | PREVENTIVO | Preventivo | INSPECCIONAR ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DE | 16 | 18.02.2020 | 18.02.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Mecánico | 8 | 2001519894 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | FILTRO MANGA | PREVENTIVO | Preventivo | INSPECCCION VISUAL AL ESTADO DE LAS MANG | 20 | 18.02.2020 | 18.02.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Mecánico | 9 | 2001518131 | UNIDAD 4 | SISTEMA GENERACION DE VAPOR | ESTANQUE AMONIACO HSJ01BB101 | PREVENTIVO | Preventivo | INSPECCIÓN VISUAL A ESTANQUE SEGÚN PAUTA | 2 | 24.02.2020 | 24.02.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Mecánico | 9 | 2001518132 | UNIDAD 4 | SISTEMA GENERACION DE VAPOR | ESTANQUE DOSIFICADOR AMONIACO | PREVENTIVO | Preventivo | INSPECCIÓN VISUAL A ESTANQUE SEGÚN PAUTA | 2 | 24.02.2020 | 24.02.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Mecánico | 9 | 2001518133 | UNIDAD 5 | SISTEMA GENERACION DE VAPOR | ESTANQUE DOSIFICADOR AMONIACO | PREVENTIVO | Preventivo | INSPECCIÓN VISUAL A ESTANQUE SEGÚN PAUTA | 2 | 24.02.2020 | 24.02.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Mecánico | 9 | 2001519333 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | AGITADOR -B ESTANQUE DE ABSORBER | PREVENTIVO | Preventivo | INSPECCION Y ENGRASE DE SELLO MECANICO A | 1 | 24.02.2020 | 24.02.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Mecánico | 9 | 2001519659 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | AGITADOR -C ESTANQUE DE ABSORBER | PREVENTIVO | Preventivo | INSPECCION Y ENGRASE DE SELLO MECANICO A | 1 | 24.02.2020 | 24.02.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Mecánico | 9 | 2001520239 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | AGITADOR -A ESTANQUE DE ABSORBER | PREVENTIVO | Preventivo | INSPECCION Y ENGRASE DE SELLO MECANICO A | 1 | 24.02.2020 | 24.02.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Mecánico | 9 | 2001525261 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | SILO DE CENIZAS | PREVENTIVO | Preventivo | INSPECCIONAR ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DE | 16 | 25.02.2020 | 25.02.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Mecánico | 9 | 2001525293 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | FILTRO MANGA | PREVENTIVO | Preventivo | INSPECCCION VISUAL AL ESTADO DE LAS MANG | 20 | 25.02.2020 | 25.02.2020 | 100% | IMA | Finalizado

## Correctivo
DEPARTAMENTO | N° SEM | OT | AREA | SISTEMA | EQUIPO | TIPO MANTTO PLAN | TIPO MANTTO DIST | DESCRIPCION ACTIVIDAD | OBJ HH'S | FECHA Y HORA INICIO PROG. | FECHA Y HORA FIN PROG. | % FINAL ACTIVIDAD | EMPRESA A CARGO DE LA GESTION | OBSERVACIÓN
INSTRUMENTACIÓN | 6 | 2001536454 | UNIDAD 2 | LINEA AIRE SERVICIO SILO Ca(OH)2 | Selenoide quebrada | CORRECTIVO | CORRECTIVO | VALVULA FLUIDIZ 7,8 SILO DIA SCB15AA164 | 4 | 03.02.2020 | 03.02.2020 | 100% | IMA | Finalizado
INSTRUMENTACIÓN | 8 | 2001546098 | UNIDAD 2 | LINEA AIRE SERVICIO SILO Ca(OH)2 | Valvula fluidizacion no cierra. | CORRECTIVO | CORRECTIVO | Revision y/o mantto | 4 | 17.02.2020 | 20.02.2020 | 100% | IMA | Finalizado
INSTRUMENTACIÓN | 9 | 2001504925 | UNIDAD 5 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA SCR | Falta de cierre hermetico | OUTAGE | CORRECTIVO | Falta de cierre hermetico | 4 | 2020-02-27 | 2020-02-27 | 100% | IMA | Finalizado
Mecánico | 6 | 2001531315 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | BOMBAS RECICLADO -A | CORRECTIVO | Correctivo | CAMBIO SELLO MECANICO | 30 | 04.02.2020 | 06.02.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Mecánico | 7-D | 2001535425 | UNIDAD 5 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | DUCTO CENIZA TOLVAS A SILO | CORRECTIVO | Correctivo | CAMBIO JUNTA EXPANSION | 5 | 06.02.2020 | 06.02.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Mecánico | 7-D | 2001535426 | UNIDAD 5 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | DUCTO CENIZA EP1 | CORRECTIVO | Correctivo | RETIRO MARTILLO TRABADO EN TOLVA LINEA A | 6 | 06.02.2020 | 06.02.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Mecánico | 6 | 2001538492 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | DUCTO DESCARGA BOMBA RECIRCULACION A | CORRECTIVO | Correctivo | ELIMINAR FILTRACION DE LECHADA | 10 | 04.02.2020 | 04.02.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Mecánico | 7-D | 2001524505 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | BOMBA YESO (CEBADO) B | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | Correctivo | bba yeso 3B trabajos de soldadura, fabricacion lineas succion y descarga | 10 | 13.01.2020 | 28.02.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Mecánico | 7 | 2001544215 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | SILO DE CALIZA | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | Correctivo | DESOBSTRUIR SILO CALIZA | 10 | 10.02.2020 | 10.02.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Mecánico | 7 | 2001541446 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | FILTRO BANDA A | CORRECTIVO | Correctivo | CAMBIO DE TELA | 50 | 12.02.2020 | 14.02.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Mecánico | 7 | 2001541664 | UNIDAD 5 | SISTEMA COMBUSTION | VAPORIZADOR HSJ01AC101 | CORRECTIVO | Correctivo | ELIMINAR FILTRACION DE AMONIACO | 30 | 10.02.2020 | 12.02.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Mecánico | 7 | 2001541664 | UNIDAD 5 | SISTEMA COMBUSTION | VAPORIZADOR HSJ01AC101 | CORRECTIVO | Correctivo | ELIMINAR FILTRACION DE AMONIACO, APOYO MECANICO | 30 | 10.02.2020 | 12.02.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Mecánico | 7 | 2001542549 | UNIDAD 5 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | TOLVA EP 2-3 | CORRECTIVO | Correctivo | Eliminar filtracion de ceniza tolva B3 | 10 | 11.02.2020 | 12.02.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Mecánico | 7 | 2001535425 | UNIDAD 5 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | DUCTO CENIZA TOLVAS A SILO | CORRECTIVO | Correctivo | MC REPARACION DUCTO CENIZA A SILO, CAMBIO JUNTA EXPANSION | 15 | 11.02.2020 | 12.02.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Mecánico | 7 | 2001535426 | UNIDAD 5 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | DUCTO CENIZA EP1 | CORRECTIVO | Correctivo | MC RETIRO MARTILLO TRABADO EN TOLVA EP | 15 | 11.02.2020 | 12.02.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Mecánico | 7 | 2001531440 | UNIDAD 5 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | TOLVA EP 1-2 | CORRECTIVO | Correctivo | REPARAR TENSOR QUE SE ENCUENTRA SUELTO | 10 | 11.02.2020 | 11.02.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Mecánico | 7 | 2001525219 | UNIDAD 5 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | FILTRO MANGA | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | Correctivo | MP INSP SEMANAL FILTRO DE MANGA U5 1S | 10 | 11.02.2020 | 11.02.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Mecánico | 7 | 2001485838 | UNIDAD 5 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | SILO CENIZAS | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | Correctivo | MP INSP SEMANAL VV DOBLE DAMPER-IGUAL U5 | 10 | 11.02.2020 | 11.02.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Mecánico | 9-D | 2001546001 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | FILTRO BANDA A | CORRECTIVO | Correctivo | CAMBIO CAJA VACIO | 150 | 17.02.2020 | 17.02.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Mecánico | 8 | 2001549560 | UNIDAD 5 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | SILO DE CENIZAS | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | Correctivo | ajuste vv doble damper AA201 silo ceniza U5 | 10 | 17.02.2020 | 17.02.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Mecánico | 8 | 2001547165 | UNIDAD 1 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | UNIDAD DUCTOS EP Y SILOS | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | Correctivo | REPARAR GREATING CUBIERTA EP U1 | 10 | 19.02.2020 | 19.02.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Mecánico | 9 | 2001549582 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | BOMBA FILTRADO -A | CORRECTIVO | Correctivo | MANTENIMIENTO | 30 | 24.02.2020 | 26.02.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Mecánico | 8 | 2001554763 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | DUCTO SUMINISTRO YESO A FILTROS | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | Correctivo | MC DESOBSTRUIR DUCTO YESO A FILTROS | 20 | 22.02.2020 | 22.02.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Mecánico | 9 | 2001524505 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | BOMBA YESO (CEBADO) B | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | Correctivo | APOYO MECANICO EN INSTALACION DE LINEAS AGUA SELLO | 10 | 13.01.2020 | 13.03.2020 | 100% | IMA | Finalizado